STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STAVEBNÍ

MÁCHOVA 628, VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ, 757 01

OBOR: TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV

TECHNICKÉ KRESLENÍ

ING. PETR POBOŘIL

2. ročník

ŠKOLNÍ ROK					             JMÉNO, PŘÍJMENÍ

2021/2022					             Třída T2

OBSAH

| Úkol číslo | Název | Známka |
| --- | --- | --- |
| 1. | Vybrané grafické značky v situaci |  |
| 2. | Grafické značky otopných těles |  |
| 3. | Schéma rozvodu vytápění |  |
| 4. | Schéma domovní vnitřní kanalizace |  |
| 5. | Schéma domovního vnitřního vodovodu |  |
| 6. | Schéma domovního plynovodu |  |
| 7. | Grafické značky potrubí, armatur a příslušenství |  |
| 8. | Instalace rozvodu plynu systémem ALPEX - GAS |  |
| 9. | Napojení zařizovacích předmětů – vnitřní kanalizace Zařizovací předměty – připojovací potrubí – odpadní potrubí – půdorys 1. NP |  |
| 10. | Napojení zařizovacích předmětů – vnitřní kanalizace – rozvinutý svislý řez Zařizovací předměty – připojovací potrubí – odpadní potrubí – rozvinutý svislý řez |  |
| 11. | Vnitřní kanalizace – ležaté potrubí v suterénu - půdorys |  |
| 12. | Vnitřní kanalizace – rozvinuté řezy svodným potrubím |  |
| 13. | Orientace v technické dokumentaci kanalizačních rozvodů TEORIE |  |
| 14. | Orientace v technické dokumentaci vodovodních rozvodů TEORIE |  |
| 15. | Vnitřní vodovod – půdorys 1. NP |  |
| 16. | Vnitřní vodovod – axonometrie |  |
| 17. | Stavební výkresy pro zakreslování instalací - TEORIE |  |
| 18. | Výkresová dokumentace ve vytápění – TEORIE |  |
| 19. A | Slepá matrice pro projekt TZB – ústřední vytápění 1. NP |  |
| 19. B | Slepá matrice pro projekt TZB – ústřední vytápění 2. NP |  |
| 20. A | Půdorys 1. NP Vytápění – rozvody potrubí |  |
| 20. B | Půdorys 2. NP Vytápění – rozvody potrubí |  |
| 21. | Orientace v technické dokumentaci otopných soustav TEORIE |  |
| 22. | Orientace v technické dokumentaci plynovodních rozvodů TEORIE |  |
| 23. | Orientace v technické dokumentaci vzduchotechniky TEORIE |  |
| 24. | Orientace v technické dokumentaci - Strojírenství TEORIE |  |
| 25.A | Schéma vytápění |  |
| 25.B | Domovní plynovod Půdorys 1. NP |  |
| 26. | Domovní plynovod Půdorys 2. NP |  |
| 27. | Výkres strojní součásti - šroubu |  |
| 28. | Zapojení zdroje tepla – patro TZB |  |

Pomůcky a potřeby

Papírová složka s klopami formát A4  na vypracované úkoly

5 ks (doplňovat průběžně) -  kladívkový papír formát A4 – ořezaný na 210*297 mm + 5 ks kancelářský papír

Rýsovací potřeby, Mikrotužka (pentilka) 0,5 mm,

Tuhy optimální HB (F) a H

Pro přehled uvádím tabulku

Historie moderních tužek začíná v 16. století v Anglii, kde bylo objeveno ložisko grafitu. V 19. století se tužky a jejich výroba rozšířily i do dalších zemí, a to díky nové technologii vypalování směsi grafitu a jílu v pecích. Tento způsob výroby se využívá dodnes.

Tužka je tvořena tuhou v dřevěném obalu. Grafit zajišťuje barevnou stopu, jíl tuhu zpevňuje a tím určuje tvrdost tužky. Musíme si nejprve ujasnit, k jaké činnosti tužku potřebujeme. Čím více grafitu obsahuje, tím je měkčí a snáze se s ní kreslí, více se ale rozmazává. Vyhledávají ji proto umělci, hodí se na výtvarné aktivity. Naopak tuhy s vyšším podílem jílu jsou tvrdší a jsou vhodné na přesné, ostré čáry, tedy např. na již zmíněné rýsování.

Při rozlišování měkkosti tuh nám pomáhá evropské značení – číslice 1 až 10 a písmena H (z anglického hard – tvrdý), B (black – černý) a F (firm – pevný). Písmeno F (a také přechodové označení HB) stojí ve středu tvrdosti; čím měkčí (a také tmavší) tužka je, tím vyšší má číslo ve spojení s písmenem B (9B je samotný přírodní grafit). Nejtvrdší (a nejsvětlejší) tužka má oproti tomu označení 10H.

Zajímavostí je, že systém číselno-písmenného označování tužek vychází z tzv. gradační škály známé firmy Koh-i-noor Hardtmuth, která s její pomocí jako první na světě rozlišovala stupně tvrdosti tuh. Zkratka HB vyražená na tužkách označuje výrobce Hardtmuth-Budweiss, tj. H = Hardtmuth, B = Budweiss/Budějovice a F vychází ze jména Franz Hardtmuth, což byl vynálezce technologie výroby různé tvrdosti tuh. 1 B 2 HB 3 H

V obchodech můžete také narazit na označení tužek 1, 2 a 3, jde o tři nejpoužívanější tuhy pro školáky. Tužka č. 1 odpovídá tuze B, tužka č. 2 tuze HB a č. 3 označuje tuhu H. Jednička a dvojka jsou určeny na psaní a kreslení, trojka je „rýsovací“ tužkou.

Zdroj: https://www.detskyeshop.cz/clanky/detail/tuzky-1-2-3-nebo-h-hb.htm

Stupnice tvrdosti tužek

Prkno a příložník  - máte k dispozici ve třídě

Úkol č. 1                                 8. 9. 2021

Název: Vybrané grafické značky v situaci

Postup:

1. Formát A4

2. Rámeček po obvodě výkresu 5 mm

Odevzdávané výkresy - vzor

Zápatí výkresů

Zdroj:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Ukázka grafického značení v situačních výkresech.

Zdroj: http://slideplayer.cz/slide/7406676/

Zdroj: http://www.mkprojekt.cz/rd-rymarov.htm

Zdroj: https://www.modrastrecha.cz/blog/fejlek/album/projekt-ze-dne-6-11-2013-400zvd/17057969/

Zdroj: https://www.bydlime-bydlite.cz/products/kostelec-nad-labem-rd-4-1-bungalow-iii-20161/

Úkol č. 2

Název: Grafické značky otopných těles

Postup:

1. Formát A4

2. Rámeček po obvodě výkresu 5 mm

Zdroj: https://www.tzb-info.cz/tabulky-a-vypocty/114-znacky-pro-kresleni-dokumentace-ve-vytapeni#6

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Úkol č. 3                              22. 9. 2021

Název: Schéma rozvodu vytápění

Postup:

1. Formát A4

2. Rámeček po obvodě výkresu 5 mm

Schéma rozvodu vytápění

Dvoutrubková se spodním rozvodem, nuceným oběhem vody

a vertikálním napojením těles

http://www.tzb-info.cz/259-otopna-telesa-radik-a-koralux

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Úkol č. 4                                  29. 9. 2021

Název: Schéma domovní vnitřní kanalizace

Postup:

1. Formát A4

2. Rámeček po obvodě výkresu 5 mm

JMÉNO PŘÍJMENÍ, T2			                                 ÚKOL č. 4

Zdroj: http://docplayer.cz/8121437-Casti-vnitrni-kanalizace-priprava-projektu-postup-pri-zakreslovani-instalaci.html

SCHÉMA DOMOVNÍ KANALIZACE - TEORIE

Schéma domovní vnitřní kanalizace

LEGENDA ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ

U		Umyvadlo

WC	klozet

V 	Vana

SK	Sprchový kout

AP	Automatická pračka

ČT          Čistící tvarovka

ZK	Zpětná klapka

Tento obrázek NE, slouží jen jako ukázka.

Legenda

Zdroj: http://docplayer.cz/8121437-Casti-vnitrni-kanalizace-priprava-projektu-postup-pri-zakreslovani-instalaci.html

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Úkol č. 5                             13. 10. 2021

Název: Schéma domovního vnitřního vodovodu

Postup:

1. Formát A4 na výšku nebo i na šířku

2. Rámeček po obvodě výkresu 5 mm

Zdroj: https://publi.cz/books/177/01.html

SCHÉMA DOMOVNÍHO VODOVODU - TEORIE

20. 10. 2021

Ležaté potrubí – vede mezi hlavním domovním uzávěrem a stoupacím  potrubím. Volba trasy ležatého potrubí a jeho umístění v budově je ovlivněno zejména dispozičním uspořádáním budovy, rozmístěním stoupacích potrubí, zajištěním přístupu k armaturám apod. Ležatá potrubí lze vést: 

Pod stropem podzemního podlaží (– jedná se o nejčastější případ rozvodu používaný především u objektů podsklepených nebo objektů s technickým podlažím. Potrubí může být vedeno volně nebo může být zakryto konstrukcí podhledu. 

Pod stropem jiného podlaží (obr. 19) – používá se u budov nepodsklepených v případě, že provozní podmínky umožňují vedení v jiném podlaží včetně posledního (tzv. horní rozvod). Potrubí je obvykle zakryto zavěšeným podhledem.

Ležatá potrubí se ukládají ve sklonu min. 0,3 % k místům vypouštění (tj. k nejnižším místům systému). Sklon je rovněž nezbytný pro zajištění trvalého odvzdušňování rozvodů.

Svislé (stoupací) potrubí – je to potrubí mezi jednotlivými podlažími budovy. Začíná u ležatého rozvodu a končí napojením nejvyššího připojovacího potrubí. Umístění je ovlivněno například dispozičním řešením, rozmístěním odběrných míst nebo konstrukcí stavby. Může být vedeno volně po zdi (výjimečně), v drážce ve zdi nebo v instalační šachtě. Potrubí má být vedeno po celé výšce svislým směrem, v nejnižším místě se osazuje uzávěr s odvodněním.

Připojovací potrubí – tvoří rozvod vody po patře. Vede k místu odběru, odbočuje ze stoupacího nebo ležatého potrubí. Může být vedeno volně po zdi, v drážce nebo v instalační příčce. Pokud máme rozvod teplé a studené vody, vede se připojovací potrubí obvykle nad sebou, přičemž potrubí teplé vody je vedeno nad potrubím vody studené.

Zdroj: https://publi.cz/books/177/01.html

Pokud kreslíte v hladinách tak si nadefinujte nové hladiny: např.

Název				Barva		Typ čáry			Tloušťka

Obrys				bílá 		Continous (plná)		tenká 0,25

Zařizovací předměty	sv.modrá	Continous (plná)		tenká	 0,25

Studená voda		tm.modrá			0,5 (0,7)

Teplá voda			červená			0,5(0,7)

Armatury			sv.modrá	Continous (plná)		tenká 0,25

Zde je ukázka půdorysu vnitřního vodovodu – budeme kreslit později

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Úkol č. 7                         3. 11. 2021

Název: Grafické značky potrubí, armatur a příslušenství

Postup:

1. Formát A4 na výšku nebo i na šířku

2. Rámeček po obvodě výkresu 5 mm

Zdroj: https://www.tzb-info.cz/tabulky-a-vypocty/114-znacky-pro-kresleni-dokumentace-ve-vytapeni

Poznámka: Potrubí kreslete tlustou čárou !!!!!!!!!!!

Šikmé čárky a znaménko + u plynu tence !!!!!!!!!

Armatury kreslete tence !!!!!!!

Grafické značky armatur  (NAKRESLIT)

Zdroj: https://www.fce.vutbr.cz/tzb/pocinkova.m/vytapeni_soubory/BT01_C5.pdf

(KRESLIT NEMUSÍTE ALE ZNÁT A VYTISKNĚTE SI)

(KRESLIT NEMUSÍTE ALE ZNÁT A VYTISKNĚTE SI)

(KRESLIT NEMUSÍTE ALE ZNÁT A VYTISKNĚTE SI)

https://docplayer.cz/6106303-Vykresova-a-projektova-dokumentace-ve-vytapeni.html

(KRESLIT NEMUSÍTE ALE ZNÁT A VYTISKNĚTE SI)

PRO SPOJENÍ LISTŮ POUŽIJTE KANCELÁŘSKOU SEŠÍVAČKU.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Zdroj:

Doporučené nastavení hladin ( např. pro plotrování ) :

obrys – obrysy, písmo pro označení řezů, pohledů atd. tl. čáry – 0,5 mm ( barva bílá )

kóty – kóty, vynášecí a odkazové čáry, písmo, různé značky ( např. struktura povrchů,

tolerancí atd.), tl. čáry – 0,25 mm ( barva žlutá )

nevid – zakryté hrany, zakryté osy, tl. čáry - 0,25 mm ( barva modrá )

osy – osy, tl. čáry - 0,25 mm ( barva fialová )

šrafy – šrafy, tl. čáry - 0,25 mm ( barva zelená )

další vynášecí čáry a konstrukce atd. , tloušťka čáry - 0,25 mm ( barva světle modrá )

Úkol č. 6			 10. 11. 2021

Název: Schéma domovního plynovodu

Postup:

1. Formát A4 na výšku nebo i na šířku

2. Rámeček po obvodě výkresu 5 mm

JMÉNO PŘÍJMENÍ,                                T2		                                 ÚKOL č. 6

Schéma rozdělení plynárenského a odběrného plynového zařízení při umístění hlavního uzávěru plynu ve skříňce objektu

Legenda k obrázku: 1 - Středotlaký distribuční plynovod, 2 - Středotlaká přípojka, 3 - Plot na hranici pozemku, 4 - HUP, umístěný ve skříni na hranici pozemku, 5 - Domovní nízkotlaký plynovod v zemi, 6 - Prostup domovního plynovodu, 7 - Domovní uzávěr plynu, 8 - Uzávěr plynu před plynoměrem, 9 - Uzávěr plynu před spotřebičem, 10 - Spotřebič plynu, 11 - Plynoměr (alternativně), 12 - Odběrné plynové zařízení (od HUP - pozice 4), 13 - Plynárenské zařízení (pozice 1 a 2), 14 - Regulátor tlaku plynu

Zdroj: https://vytapeni.tzb-info.cz/vytapime-plynem/4946-plynova-zarizeni-v-budovach-iii

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Úkol č. 8                                TEAMS 24. 11. 2021

Název: Grafické značky armatur a uložení potrubí

Není nutno zadávat – vše podstatné již v úkolu č.7

Poznámka: Uložení potrubí budete probírat v předmětu Technologie (pevné uložení, kluzné uložení, kompenzátory) – Ing. Pešek

Poznámka: Armatury a jejich význam v instalacích budete probírat v předmětu Technologie ve 2. pololetí – Ing. Pešek

Dnes se zaměříme na jejich zakreslování

Zdroj: https://www.tzb-info.cz/tabulky-a-vypocty/114-znacky-pro-kresleni-dokumentace-ve-vytapeni

nebo

Zdroj: https://docplayer.cz/6106303-Vykresova-a-projektova-dokumentace-ve-vytapeni.html

TOHLE SI PROSÍM ZAPAMATUJTE !!!!!!!

Armatury se kreslí tenkou plnou čarou. Ke grafické značce se připojuje písmenné označení a dimenze.

Armatury se kreslí na výkresech v měřítku 1:200 až 1:50 bez ohledu na

skutečnou velikost.

V měřítku 1:25 a 1:20 a u kotelen i v měřítku 1:50 se kreslí v rozměrech, které odpovídají skutečné velikosti (v příslušném měřítku výkresu).

Ve schématech se kreslí zpravidla bez ohledu na skutečnou velikost. !!!!!!

Postup:

1. Formát A4 na výšku nebo i na šířku

2. Rámeček po obvodě výkresu 5 mm

Úkol č. 8

Název: Instalace rozvodu plynu systémem ALPEX - GAS

Poznámka – navazuje na téma v Technologii – vícevrstvá potrubí

Postup:

1. Formát A4 na výšku nebo i na šířku

2. Rámeček po obvodě výkresu 5 mm

JMÉNO PŘÍJMENÍ,                                T2		                                 ÚKOL č. 8

Instalace rozvodu plynu systémem ALPEX - GAS

LEGENDA

- kulový kohout

- kulový kohout

VIDEO: Zdroj: https://www.ivarcs.cz/katalog/vytapeni-ivartrio/vicevrstve-potrubi-alpex-gas-p139603/#video

POZNÁMKY K VIDEU: 17:30 minut

1. Na tomto odkazu si shlédneme video abyste věděli, že plynovod může být řešeN také potrubím ALPEX – GAS

2. Více o návrhu a projektování plynovodu se dozvíte v předmětu ROZVOD A VYUŽITÍ PLYNU  ve 4. ročníku.

3. Tento systém uvádí na trh, školí projektanty a montéry absolvent našeho oboru z roku 2010

https://www.ivarcs.cz/katalog/vytapeni-ivartrio/

# Systém rozvodů plynovodů ve vícevrstvém potrubí IVAR.ALPEX-GAS

https://www.ivarcs.cz/clanky/system-rozvodu-plynovodu-ve-vicevrstvem-potrubi-alpex-gas-126/

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Úkol č. 9                           1.  12. 2021

Název: Napojení zařizovacích předmětů – vnitřní kanalizace

Zařizovací předměty – připojovací potrubí – odpadní potrubí

Poznámka – navazuje na téma v Technologii – vnitřní kanalizace

Postup:

1. Formát A4 na výšku nebo i na šířku

2. Rámeček po obvodě výkresu 5 mm

JMÉNO PŘÍJMENÍ,                                T2		                                 ÚKOL č. 9

Zdroj: https://voda.tzb-info.cz/normy-a-pravni-predpisy-voda-kanalizace/3326-nova-norma-pro-kresleni-zdravotnetechnickych-instalaci-vstoupila-v-platnost

ZJEDNODUŠENÝ STAVEBNÍ VÝKRES – DŮLEŽITÉ !!!!!!!!!!!

Zdroj: https://www.fce.vutbr.cz/tzb/vrana.j/

Zjednodušený stavební výkres (slepá matrice) je výkres (půdorys), na kterém jsou stavební konstrukce vyznačeny obrysem.

Tenkými čarami, jsou v něm kreslena schodiště, okna, dveře, průvlaky, sloupy apod.

Tlustou čarou je kresleno pouze potrubí.

Ve zjednodušeném výkresu nejsou žádné šrafy a žádné kóty.

Výjimkou jsou kóty které určují polohu potrubí, pokud je to nutné.

Zjednodušené razítko

LEGENDA ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ

WC	ZÁCHODOVÁ MÍSA

VL	………………………………

DJ	……………………………….

PM	……………………………….

U	………………………………..

Poznámka: Hrdla se kreslí od DN 75 a více

Zdroj: https://voda.tzb-info.cz/normy-a-pravni-predpisy-voda-kanalizace/3326-nova-norma-pro-kresleni-zdravotnetechnickych-instalaci-vstoupila-v-platnost

Poznámka: velikost obloučku cca 3 až 4 mm

LEGENDA ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ

WC	ZÁCHODOVÁ MÍSA

VL	………………………………

DJ	……………………………….

PM	……………………………….

U	………………………………..

Poznámka: Hrdla se kreslí od DN 75 a více

Úkol č. 10                          5. 1. 2022

Název: Napojení zařizovacích předmětů – vnitřní kanalizace – rozvinutý svislý řez

Zařizovací předměty – připojovací potrubí – odpadní potrubí – rozvinutý svislý řez

Poznámka – navazuje na téma v Technologii – vnitřní kanalizace

Postup:

1. Formát A4 na výšku nebo i na šířku

2. Rámeček po obvodě výkresu 5 mm

JMÉNO PŘÍJMENÍ,                                T2		                                 ÚKOL č. 10

Zdroj: https://voda.tzb-info.cz/normy-a-pravni-predpisy-voda-kanalizace/3326-nova-norma-pro-kresleni-zdravotnetechnickych-instalaci-vstoupila-v-platnost

Poznámka: Konstrukční výška podlaží 3 m

ZJEDNODUŠENÝ STAVEBNÍ VÝKRES – DŮLEŽITÉ !!!!!!!!!!!

Zdroj: https://www.fce.vutbr.cz/tzb/vrana.j/

Zjednodušený stavební výkres (slepá matrice) je výkres (půdorys), na kterém jsou stavební konstrukce vyznačeny obrysem.

Tenkými čarami, jsou v něm kreslena schodiště, okna, dveře, průvlaky, sloupy apod.

Tlustou čarou je kresleno pouze potrubí.

Ve zjednodušeném výkresu nejsou žádné šrafy a žádné kóty.

Výjimkou jsou kóty které určují polohu potrubí, pokud je to nutné.

Zjednodušené razítko

LEGENDA ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ

WC	ZÁCHODOVÁ MÍSA

VL	………………………………

DJ	……………………………….

PM	……………………………….

U	………………………………..

Poznámka: Hrdla se kreslí od DN 75 a více

Zdroj: https://voda.tzb-info.cz/normy-a-pravni-predpisy-voda-kanalizace/3326-nova-norma-pro-kresleni-zdravotnetechnickych-instalaci-vstoupila-v-platnost

UZAVÍRÁNÍ ZNÁMEK ZA 1. POLOLETÍ

12. 1. 2022

Úkol č. 11                           19. leden 2022

Název: Vnitřní kanalizace –  ležaté potrubí v suterénu -  půdorys

Poznámka

– navazuje na téma v Technologii – vnitřní kanalizace

- čárkovaná čára = základy

Postup:

1. Formát A4 na výšku nebo i na šířku

2. Rámeček po obvodě výkresu 5 mm

JMÉNO PŘÍJMENÍ,                                T2		                                 ÚKOL č. 11

Zdroj: https://voda.tzb-info.cz/normy-a-pravni-predpisy-voda-kanalizace/3326-nova-norma-pro-kresleni-zdravotnetechnickych-instalaci-vstoupila-v-platnost

VIDEO: PRO NÁZORNOST SVÉPOMOCÍ ŽIVĚ: https://www.youtube.com/watch?v=bhbacXcvtoQ

# Pokládka ležaté kanalizace | Svépomocí ŽIVĚ

Lapač střešních splavenin, video: https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=y7MeX3uCmwc

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Úkol č. 12                           TEAMS 26. 1. 2022

Název: Vnitřní kanalizace –  rozvinuté řezy svodným potrubím

Poznámka

– navazuje na téma v Technologii – vnitřní kanalizace, svodné potrubí, PVC-KG

Postup:

1. Formát A4 nebo A3 na výšku nebo i na šířku

2. Rámeček po obvodě výkresu 5 mm

3. Razítko – lze i zjednodušené

Zdroj: https://voda.tzb-info.cz/normy-a-pravni-predpisy-voda-kanalizace/3326-nova-norma-pro-kresleni-zdravotnetechnickych-instalaci-vstoupila-v-platnost

Poznámky k výkresu: (Jsou součástí tohoto výkresu)

1. Výkres rozvinutého řezu navazuje na výkres půdorysu, řez není klasický jak jsme zvyklí u řezu stavebního. Význam spočívá v tom, že se potrubí včetně tvarovek a zalomení rozvine do skutečné délky. To samé co jsme kreslili u rozvinutých řezů svislým odpadním a připojovacím potrubím (viz úkol č. 10).

2. Co se týče přechodu materiálu PVC- KG na Kameninu (označeno ve výkresu), tak zpravidla se PVC-KG vede až po napojení na venkovní stoku. Požadavek přechodu na kameninu si většinou vyžaduje správce kanalizačních sítí.

3. Sklon potrubí například 9% se vypočítá: J = vL . 100 = 0,222,4 . 100 = 9,16 %, po zaokrouhlení 9 %.

Jedná se o výpočet sklonu (spádu) potrubí.

Úkol č. 13	                                                     2. 2. 2022

3. ORIENTACE V DOKUMENTACI KANALIZAČNÍCH ROZVODŮ

Test : 23.2.20222

1.	Připojovací potrubí

- Propojuje zařizovací předměty

- Je vyvedené nad střechu

- Je mezi zařizovacím předmětem a splaškovým odpadním nebo svodným potrubím.

2.	Odpadní potrubí jsou vedena

- vodorovně

- šikmo

- svisle dolů

3.	Větrací potrubí slouží

- k větrání místnosti

- k odvodu spalin

- k větrání vnitřní kanalizace, je pokračováním odpadního potrubí nad střechu.

4.	Projekty domovní kanalizace řeší

- rozvody potrubí

- návrh zařizovacích předmětů

- napojení zřizovacích předmětů do kanalizačních svodů

5.	Výkresy kanalizačních rozvodů a zařízení se zakreslují

- do výkresů spodní stavby

- do výkresů horní stavby

- do zjednodušených výkresů, kterým říkáme „slepáky“.

6.	Obrys stavebních konstrukcí se ve slepáku kreslí

- tlustou plnou čarou

- tenkou čerchovanou čárou

- tenkou plnou čarou

7.	Půdorys vnitřní kanalizace se kreslí v měřítku

- 1:1:1

- 1:20 a 1:25

- 1:100 a 1:50

8.	Svislé řezy zobrazují (alespoň 5)

9.	Jak se značí v rozvinutém podélném řezu sklon potrubí

- Sklon se vůbec neznačí a vůbec se neuvádí

- Sklon potrubí se značí v procentech (%) a uvádí se vedle potrubí.

- Sklon potrubí se značí v procentech (%) a uvádí se pod potrubím.

10.	Zařizovací předměty se v půdorysech

- Nekreslí

- Kreslí bez měřítka

- Kreslí v měřítku daného výkresu.

Úkol 13.

3. ORIENTACE V DOKUMENTACI KANALIZAČNÍCH ROZVODŮ   (Tisk, založit do složky, připravit se na písemku 23.2.2022)

### 3.1  Části domovní vnitřní kanalizace (otázka 1,2,3)

Zařizovací předměty (umyvadla, vany, dřezy, záchodové mísy apod.).

Odtoková potrubí - od zařizovacího předmětu volně nad vpust.

Připojovací potrubí - mezi zařizovacím předmětem	  a splaškovým odpadním nebo svodným potrubím.

Odpadní potrubí (svislá) - odvádí odpadní vody do svodných potrubí.

Větrací potrubí - slouží k větrání vnitřní kanalizace, je pokračováním odpadního potrubí nad střechu.

Svodná potrubí  - odvádí odpadní vody od odpadních nebo připojovacích potrubí.

Příslušenství - vpusti, kanalizační armatury, šachty a jiná zařízení spojená s potrubím vnitřní kanalizace.

### 3.2  Projekty domovní kanalizace (otázka 4)

Řeší napojení zřizovacích předmětů do kanalizačních svodů, tedy vany, sprchové kouty, umyvadla, toalety, výlevky, kuchyňské dřezy, pračky, myčky nádobí a další zařízení, která aby mohla být v provozu, potřebují zajistit odtok splaškové vody. Součástí projektu může být i dešťová kanalizace - systém okapů, okapových rour, gajgrů a svodů dešťové vody do kanalizace nebo říční sítě.

### 3.3  Výkresy kanalizačních rozvodů a zařízení (otázka 5,6)

- Zakresluje se do zjednodušených výkresů, kterým říkáme „slepáky“.

- Obrys stavební konstrukce se kreslí tenkou plnou čarou.

- Nekreslí se – šrafy hmot, zárubně, prahy, rámy oken.

- Kótuje se pouze situování trasy potrubí.

### 3.4  Půdorys (otázka 7)

- Nejdůležitější podklad pro instalační práce.

- Kreslí se v měřítku 1:100 a 1:50.

- Ukazuje vodorovné uložení a uspořádání rozvodů a zařízení.

- Ukazuje, jak budou umístěny zařizovací předměty.

- Z půdorysu určíme trasu potrubí, druh potrubí i rozmístění a druhy armatur.

- Půdorys je nutné kreslit podrobně a zřetelně.

- V půdorysu popisujeme dotčené místnosti.

Do půdorysu kanalizace se zakreslují

- Zařizovací předměty.

- Vtoky a vpusti.

- Všechna potrubí se součástmi.

- Šachty, lapače.

- Zakreslují se grafické značky, světlosti potrubí.

### 3.5 Svislé řezy rozvinuté

V půdorysu jsou při zakreslování rozvodů a zařizovacích předmětů vidět jen dva rozměry. Délka a šířka. Proto potřebujeme půdorys doplnit dalším výkresem, který ukáže i výšky. Tím výkresem je svislý řez. Roviny svislých řezů se vedou tak, abychom získali celistvý přehled o všech vedeních a zařízeních. Výkres svislého řezu musí dávat souvislý obraz.

- Základem svislých řezů jsou stavební řezy.

- Řez je veden myšlenou vertikální (svislou) rovinou.

- Zobrazují se jimi rozvody a podrobnosti hlavně u složitých staveb.

- Kreslí se řezy podélné, nebo příčné.

- Rozvody se kreslí schematicky v řezu do nárysny nebo bokorysny, nebo v pohledu.

Svislé řezy zobrazují (otázka 8)

- Výškové umístění zařizovacích předmětů.

- Výškové umístění a délku rozvodů.

- Způsob připojení zařizovacích předmětů k rozvodům.

- Spád rozvodného potrubí.

- Vzájemnou polohu jednotlivých rozvodů.

- Zařizovací předměty v pohledu.

- Instalace se kreslí v měřítku a podle příslušné normy.

### 3.6  Podélné řezy rozvinuté (otázka 9)

- Vycházejí ze svislých rozvinutých řezů.

- Zobrazují hlavně svislé a ležaté kanalizační potrubí.

- Stavební konstrukce se kreslí jen schematicky, tloušťka stropu a podlahy se kreslí dvěma tenkými plnými čarami.

- Podlaží se označují výškovou značkou.

- Průřez potrubí a tvarovek se značí podle norem.

- U kanalizace je vidět hloubka uložení.

- Sklon potrubí se značí v procentech (%) a uvádí se pod potrubím.

- Nad kanalizačními svody se uvádí jmenovité světlosti.

- Na kolmicích se vypisují zeměpisné výšky a rozměry odboček.

- Stoupací potrubí se číslují.

Princip rozvinutých řezů

- Řez se vede potrubím.

- Stavební konstrukce se kreslí v zjednodušeném obrysu.

- Délka řezu = narovnaná (rozvinutá) trasa potrubí.

- Řez se nevede budovou.

- Sklon potrubí se označuje v procentech pod potrubím.

Půdorys a podélný rozvinutý řez kanalizací – princip zobrazování

Podélný rozvinutý řez kanalizací

### 3.7  Zařízení a zařizovací předměty

Zařizovací předměty, armatury, komponenty a jiná zařízení se ve výkresech zobrazují zjednodušeně. Zjednodušená zobrazení zařizovacích předmětů byla sjednocena s ČSN 01 3420 a jsou v ČSN 01 3450.

Zařizovací předměty  (otázka 10)

Počty různých zařizovacích předmětů určují příslušné předpisy a normy.

Kreslí se v měřítku daného výkresu.

Zakreslují se čárou pro grafické značky (mezi tenkou a tlustou čarou).

Výtokové armatury nejsou součástí grafických značek zařizovacích předmětů.

V půdorysech se kreslí půdorysné grafické značky zařizovacích předmětů.

V řezech se kreslí grafické značky zařizovacích předmětů v pohledu.

Do stavebních výkresů se zakreslují pouze zařizovací předměty, které jsou pevně spojeny se stavbou.

Zařizovací předměty ve výkresu půdorysu kanalizace

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Úkol č. 14	                                                 23. 2. 2022

ORIENTACE V DOKUMENTACI VODOVODNÍCH ROZVODŮ

(Tisk, založit do složky, připravit se na písemku 2.3.2022)

Test

1.	Vnitřní vodovod rozvádí

- vodu studenou a teplou

- vodu po objektu

- vodu z vodovodní přípojky nebo vlastního zdroje k výtokovým armaturám

2.	Jak se nazývají potrubí rozvádějící vodu v objektu (jen názvy)

3.	Půdorys vnitřního vodovodu se kreslí v měřítku

- 1:100 a 1:50

- 1:1000 a 1:500

- 1:10 a 1:5

4.	Při prostorovém zobrazování vodovodu je poměr měřítek na osách

- 1:1:1

- 1:2:3

- 3:1:2

5.	Kanalizace se prostorově zobrazuje

- ano

- ne

- 6.	Obsyp pískem ve výkopu nad vodovodní přípojkou musí mít alespoň

- 100 mm

- 200 mm

- 300 mm

- 7.	V situaci směr šipky grafické značky vodovodu směřuje k objektu nebo mimo objekt?

- K objektu

- Od objektu

8. 	Pro každou připojovanou nemovitost (budovu)  se zřizuje

- Jedna samostatná vodovodní přípojka

- Více vodovodních přípojek

- 9.	Ke grafickým značkám dopište název potrubí

- ………………………..

- …………………………

- 10.	Veřejná vodovodní síť v ČR má délku

- 78 584 km

- 78 584  m

2. ORIENTACE V DOKUMENTACI VODOVODNÍCH ROZVODŮ

## 2.1  Vnitřní vodovod (otázka 1)

- Rozvádí vodu z vodovodní přípojky nebo vlastního zdroje k výtokovým armaturám.

- Je buď jednotný - přivádí se voda pro veškeré účely.

- Nebo dělený - zvlášť pitná, zvlášť užitková voda. Dělené vody se nesmí navzájem propojovat.

- Tvoří jej soustava potrubí v objektu a vodovodní přípojka.

Rozvod vody v objektu - názvosloví (Zdroj použité literatury: [3])

2.2 Rozvod vody v objektu  - názvosloví (otázka 2)

- Ležaté potrubí od hlavního domovního uzávěru zpravidla v nejnižším podlaží k jednotlivým stoupacím potrubím.

- Stoupací potrubí vede svisle od ležatého potrubí k jednotlivým rozvodným potrubím.

- Podlažní rozvodné potrubí odbočuje ze stoupacího potrubí a vede k jednotlivým připojovacím potrubím.

- Připojovací potrubí je napojené na ležaté, stoupací nebo podlažní rozvodné potrubí k výtokové armatuře.

- Cirkulační potrubí k dopravě vody zpět do ohřívače-

- Potrubí vnitřního požárního vodovodu k zařízením pro hašení požáru.

2.3.  Půdorys  (otázka 3,9)

Půdorys se kreslí (promítá) do půdorysny (vodorovné roviny).

Nejdůležitější podklad pro instalační práce.

Kreslí se v měřítku 1:100 a 1:50.

Ukazuje vodorovné uložení a uspořádání rozvodů a zařízení.

Ukazuje, jak budou umístěny zařizovací předměty.

Z půdorysu určíme trasu potrubí, druh potrubí i rozmístění a druhy armatur.

Půdorys je nutné kreslit podrobně a zřetelně.

V půdorysu popisujeme dotčené místnosti.

Z půdorysu poznáme průměr a sklon potrubí.

Půdorys vnitřního vodovodu (Zdroj použité literatury: [4])

2.4  Prostorové zobrazování (otázka 4 a 5)

- Názorné zobrazování (3D).

- Kreslí se jako kosoúhlý průmět na nárysnu.

- Jsou vidět všechny tři rozměry.

- Kreslí se pro vodovody a plynovody. Zařizovací předměty se značí pouze popisem. Kanalizace se prostorově nezobrazuje.

Při prostorovém zobrazení instalací (izometrii) je poměr měřítek na osách 1:1:1.

Obrázek 6 Vnitřní vodovod prostorové (axonometrické) zobrazení (Zdroj použité literatury: [4])

2.5  Vodovodní přípojka, uložení a situace (viz výkres ZAS) (otázka 6,7,8)

Vodovodní přípojka je samostatná stavba, tvořená úsekem potrubí od odbočení z vodovodního řadu k vodoměru. Pro každou připojovanou nemovitost se zřizuje jedna samostatná vodovodní přípojka.

Příčný řez uložením vodovodní přípojky ve výkopu (Zdroj použité literatury: [5])

Vodovodní přípojka – situace (Zdroj použité literatury: [3])

### 2.6  Veřejný vodovod (otázka 10)

Veřejné vodovodní řady jsou dálková a místní vedení vody, která jsou vedena tak, aby bylo možné snadno provádět opravy, nejčastěji souběžně s komunikacemi. Veřejná vodovodní síť v ČR má délku 78 584 km. Tato síť zásobuje 94,7 % obyvatel naší republiky pitnou vodou.

Situace veřejného vodovodu (Zdroj použité literatury: [5])

### 2.7 Ukázka axonometrie (prostorového zobrazení)  vnitřního vodovodu v objektu

### (Projekt vnitřního vodovodu budete navrhovat a kreslit ve 4. ročníku)

Z předmětu Technologie, ZAS a také TEK (vše 2. ročník)  mimochodem  již známe:

WC, U, D, AP, V		označení zařizovacích předmětů

+2,900 2.NP		označení podlaží a výšky

20x3,4			označení plastového potrubí (vnější průměr x tloušťka stěny)

PPR PN 20		Polypropylen a PN znamená označení tlakové řady

HDPE			Polyetylenové potrubí

KK, PV, ZV		Kdo neví nechť si zopakuje zavčas TEC – téma armatury !!!!!!!!

FC			nádržkový splachovač

Grafické značky armatur, potrubí, redukce apod. viz TEK 2. ročník

Zakreslování vedení rozvodů vody v prostorovém zobrazení

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Úkol č. 15                                   9. 3. 2022

Název: Vnitřní vodovod –  půdorys 1. NP

Poznámka

– navazuje na téma v Technologii – vnitřní vodovod, potrubí PP

POZOR !!!!!

Do již dříve připraveného půdorysu (slepé matrice neboli obrysu) viz úkol č.9 dokreslete rozvod vody.

TIP !!!!!

Pokud kreslíte v hladinách tak si nadefinujte nové hladiny: např.

Název				Barva		Typ čáry			Tloušťka

Obrys				bílá 		Continous (plná)		tenká 0,25

Zařizovací předměty	sv.modrá	Continous (plná)		tenká	 0,25

Studená voda		tm.modrá			0,5 (0,7)

Teplá voda			červená			0,5(0,7)

Armatury			sv.modrá	Continous (plná)		tenká 0,25

Postup:

1. Formát A4 nebo A3 na výšku nebo i na šířku

2. Rámeček po obvodě výkresu 5 mm

3. Razítko – lze i zjednodušené

JMÉNO PŘÍJMENÍ,                                T2		                                 ÚKOL č. 13

Zdroj: https://voda.tzb-info.cz/normy-a-pravni-predpisy-voda-kanalizace/3326-nova-norma-pro-kresleni-zdravotnetechnickych-instalaci-vstoupila-v-platnost

LEGENDA POTRUBÍ

POTRUBÍ STUDENÉ VODY – POLYPROPYLEN PP

POTRUBÍ TEPLÉ VODY – POLYPROPYLEN PP

LEGENDA ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ

WC	ZÁCHODOVÁ MÍSA

VL	………………………………

DJ	……………………………….

PM	……………………………….

U	………………………………..

# Návod na svařování potrubí z PPR a PP-RCT – teorie a video 2:08

# https://triker.cz/c-364/Navod-na-svarovani-potrubi-z-ppr-a-pp-rct/

Pavel Mališka z firmy WAVIN EKOPLASTIK

# Jak svařovat (pájet) polypropylenové trubky – teorie a video 2:31

# https://www.dum-vybaveni.cz/jak-svarovat-pajet-polypropylenove-trubky-195

# Rozvody v koupelně:

# v drážce a podél stěny

# Takto vypadá správně provedený spoj

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Úkol č. 16                           16. 3. 2022

Název: Vnitřní vodovod –  axonometrie

Poznámka

– navazuje na téma v Technologii – vnitřní vodovod, potrubí PP

Postup:

1. Formát A4 nebo A3 na výšku nebo i na šířku

2. Rámeček po obvodě výkresu 5 mm

3. Razítko – lze i zjednodušené

Zdroj: https://voda.tzb-info.cz/normy-a-pravni-predpisy-voda-kanalizace/3326-nova-norma-pro-kresleni-zdravotnetechnickych-instalaci-vstoupila-v-platnost

Osy axonometrického promítání lze zvolit libovolně, obvykle se však osa z („výška“) volí jako svislá.

LEGENDA ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ

WC	ZÁCHODOVÁ MÍSA

VL	………………………………

DJ	……………………………….

PM	……………………………….

U	………………………………..

Úkol č. 17                                       30. 3. 2022

Název: Stavební výkresy pro zakreslování instalací

Poznámka

– výkresy se použijí pro projekty ve vyšších ročnících: VTP, ZDT, RVP, VZD.

Postup:

1. Formát A4 nebo A3 na výšku nebo i na šířku

2. Rámeček po obvodě výkresu 5 mm

3. Razítko – lze i zjednodušené

ZJEDNODUŠENÝ STAVEBNÍ VÝKRES – DŮLEŽITÉ Zdroj: https://www.fce.vutbr.cz/tzb/vrana.j/

Zjednodušený stavební výkres (slepá matrice) je výkres (půdorys), na kterém jsou stavební konstrukce vyznačeny obrysem.

Tenkými čarami, jsou v něm kreslena schodiště, okna, dveře, průvlaky, sloupy apod.

Tlustou čarou je kresleno pouze potrubí.

Ve zjednodušeném výkresu nejsou žádné šrafy a žádné kóty.

Výjimkou jsou kóty které určují polohu potrubí, pokud je to nutné.

Zdravotně technické instalace se zakreslují do zjednodušených stavebních výkresů, které označujeme jako tzv. „slepáky“. Výkres musí být názorný, přehledný a úplný. Jsou v něm pouze základní a nejdůležitější údaje tak, aby zakreslení a popis instalací bylo co nejpřesnější.

Obrys stavební konstrukce se kreslí tenkou plnou čarou.

Nekreslí se šrafy hmoty v řezu, zárubně, prahy, rámy oken.

Kótuje se pouze situování trasy potrubí. Objekt se kótuje pouze hlavními kótami, které se umisťují mimo objekt.

Obrysy konstrukcí před rovinou řezu se nezakreslují.

Popisy se vynechávají.

Úkol č. 18                            30. 3. 2022

Název: Výkresová dokumentace ve vytápění - podklady

Při zakreslování se řiďte zásadami dle ČSN 013452 Technické výkresy – Instalace – Vytápění a chlazení (2006

Grafické označení potrubí

Potrubí se kreslí jednou čarou v ose potrubí bez ohledu na skutečný průřez potrubí.

Popis dimenzí potrubí

Schéma rozvodu vytápění

Legenda:

- hlavní ležaté rozvody, přívodní potrubí a vratné potrubí

- stoupačky

- podlažní ležaté rozvody

- připojovací potrubí

- pojistné potrubí

- armatury

OT	       otopné těleso

K	       kotel

EN 	       expanzní nádoba

M	       manometr (tlakoměr)

T	       teploměr

KK	       kulový kohout

VK	       vypouštěcí kohout

PV	       pojistný ventil

Součástí výkresu by měla být legenda, popř. specifikace zařízení či poznámka.
Legenda uvádí vysvětlení grafických nebo písmenných označení či zkratek použitých ve výkrese a upřesňuje údaje, které nelze vepsat do odkazu ve výkrese (technické údaje o potrubí a zařízení).
Ve specifikaci se uvádějí jednotlivá zařízení, jejichž seznam bývá zpravidla sestaven do tabulky.
V poznámce se zpravidla uvádějí doplňující slovní údaje k jednotlivým rozvodům nebo zařízením (teplotní spád ot. soustavy, použitý materiál, odkazy na technické normy, popisy zařízení apod.)

Grafické značky armatur (také viz úkol č. 7)

Zdroj: https://www.fce.vutbr.cz/tzb/pocinkova.m/vytapeni_soubory/BT01_C5.pdf

Zdroj: https://www.fce.vutbr.cz/tzb/pocinkova.m/vytapeni_soubory/BT01_C5.pdf

Zdroj: TREUOVÁ, I. Výkresová a projektová dokumentace ve vytápění [online]. 2013 [cit. 2013-02-07]. Dostupné z: http://www.fce.vutbr.cz/TZB/treuova.l/TABULKY/zakreslovani.pdf .

TREUOVÁ, I. Výkresová a projektová dokumentace ve vytápění [online]. 2013 [cit. 2013-02-07]. Dostupné z: http://www.fce.vutbr.cz/TZB/treuova.l/TABULKY/zakreslovani.pdf .

TREUOVÁ, I. Výkresová a projektová dokumentace ve vytápění [online]. 2013 [cit. 2013-02-07]. Dostupné z: http://www.fce.vutbr.cz/TZB/treuova.l/TABULKY/zakreslovani.pdf .

TREUOVÁ, I. Výkresová a projektová dokumentace ve vytápění [online]. 2013 [cit. 2013-02-07]. Dostupné z: http://www.fce.vutbr.cz/TZB/treuova.l/TABULKY/zakreslovani.pdf .

TREUOVÁ, I. Výkresová a projektová dokumentace ve vytápění [online]. 2013 [cit. 2013-02-07]. Dostupné z: http://www.fce.vutbr.cz/TZB/treuova.l/TABULKY/zakreslovani.pdf .

TREUOVÁ, I. Výkresová a projektová dokumentace ve vytápění [online]. 2013 [cit. 2013-02-07]. Dostupné z: http://www.fce.vutbr.cz/TZB/treuova.l/TABULKY/zakreslovani.pdf .

Zdroj: https://www.fce.vutbr.cz/tzb/pocinkova.m/vytapeni_soubory/BT01_C5.pdf

(Na vysoké škole Vás nečeká nic jiného)

LEGENDA

Otopná tělesa desková KORADO RADIK VENTIL KOMPAKT

11 VK – 600/1200	Typ tělesa – výška/délka

TRV	Termostatický ventil, u deskových těles typu VK se jedná o ventilovou vložku

(5)	Nastavení regulace v rozsahu 1-6

HPŠ	Přímé šroubení, typ H, DN 15

TH	Termostatická hlavice

(NA VÝKRESE POUŽÍVEJTEHŮLKOVÁ VELKÁ PÍSMENA) !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Úkol č. 19. A, 19. B	                            20. 4. 2022

SLEPÉ MATRICE PRO PROJEKT TZB

1. Stavební výkresy ZAS 1. NP a 2. NP si upravte jako zjednodušené

2. Jak vypadají zjednodušené výkresy? -  viz úkol č. 15

3. Vytvořte si hladinu Slepák, barva bílá, tenká 0,18 mm

4. Vytvořte si hladinu Zařizovací předměty, fialová, 0,18 mm

5. Vytvořte si hladinu Otopná tělesa, žlutá, 0,18 mm

6. Vytvořte si hladinu Texty, fialová, 0,18 mm

7. Nakreslete otopná tělesa v provedení KORADO ventil kompakt se středovým připojením. Jedná se o moderní a estetické OT.

Viz: https://www.korado.cz/produkty/radik/radik-vkm.html

Délku otopného tělesa volte podle šířky okna.

Např. šířka okna 1500, tak délku tělesa nakreslete 1400, šířku tělesa kreslete 100.

Nebo šířka okna 1400, tak délku tělesa nakreslete 1400.

Poznámka: optimální návrh tělesa. Šířka okna = délka OT

Podlahový konvektor

# 11 důvodů proč instalovat otopné konvektory Licon

# https://www.ceskestavby.cz/clanky/11-duvodu-proc-instalovat-otopne-konvektory-licon-22843.html

Trubkové otopné těleso (žebřík)

8. Razítko si upravte dle vzoru

9. Označte místnosti ve výkresu dle vzorové ukázky

101		první číslo = číslo podlaží, druhé dvojčíslí číslo místnosti

20°C		teplota v místnosti

Teploty v místnostech:

Obytné 20°C

Chodby, schodiště  15°C, schodiště jako součást obývacího 20°C

WC 20°C

Koupelna 24 °C

10. Legenda otopných těles a místností

VÝKRES VZOR v dwg: http://www.spsstavvm.cz/cs/pro-studenty/studijni-materialy/tzb/ing-poboril/a2-rocnik-tek/tek-2018-2019.html

Velikosti pračky, sušičky prádla a myčky

Pračka 600x400 mm (otvor shora)    Sušička prádla 600x600          Myčka 600x600

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Úkol č. 20 A                         27. 4 . 2022

Název: Půdorys 1. NP Vytápění – rozvody  potrubí

Včetně poznámek a legend

Výkres dwg viz: http://www.spsstavvm.cz/cs/pro-studenty/studijni-materialy/tzb/ing-poboril/a2-rocnik-tek/tek-2018-2019.html

Úkol č. 20 B                            4. 5. 2022

Název: Půdorys 2. NP Vytápění – rozvody potrubí

Výkres dwg viz: http://www.spsstavvm.cz/cs/pro-studenty/studijni-materialy/tzb/ing-poboril/a2-rocnik-tek/tek-2018-2019.html

PŮDORYS 1. NP – VYTÁPĚNÍ

1. Do výkresu 1. NP z úkolu 19. A nakreslete rozvody vytápění.

2. Vytvořte si hladinu Přívod, barva červená, tlustá plná 0,35 mm

3. Vytvořte si hladinu Vrat , modrá, tlustá čárkovaná 0,35 mm

4. Popište otopná tělesa v půdorysu

5. Legenda potrubí

6. Legenda armatur otopných těles

7. Viz vzorová ukázka dwg/studijní materiály

Přívod a vrat pro podlahový konvektor

A. Přirozená konvekce	  B. Nucená konvekce (s ventilátorem)

Flexibilní připojení flexi hadicemi umožňuje snadnější čištění výměníku (1)

Přívod a vrat VKM

V horní části vpravo je z výroby zabudovaná ventilová vložka

Přívod a vrat pro žebřík

Poznámky ke kreslení

– dle vzoru nakresli otopná tělesa desková v provedení VK

- označení OT 11 nebo 21 nebo 22, délka OT = délka okna, výška OT 600

Typy otopných těles

10	jedna deska, žádná přídavná plocha

11	jedna deska, jedna přídavná plocha

20	dvě desky, žádná přídavná plocha

21	dvě desky, jedna přídavná plocha

22	dvě desky, dvě přídavné plochy

33	tři desky, tři přídavné plochy

VK	OTOPNÉ TĚLESO VENTIL KOMPAKT

Označení na výkrese proveďte takto:

11 VK – 600/1200

TRV (5)   HPŠ 15

TH

Zdroj: https://www.imi-hydronic.com/sites/EN/cs-cz/Produkty/termostatick%C3%A1-regulace/termostatick%C3%A9-hlavice-a-ventily/armatury-pro-otopn%C3%A1-t%C4%9Blesa-s-integrovanou-ventilovou-vlo%C5%BEkou/pages/product.aspx?pid=8daf6b96-553f-4532-84ec-fa270a1226fd&ptitle=Vekolux

Postup:

1. Formát A4 šířku

2. Rámeček po obvodě výkresu – nemusí být

3. Razítko – lze i zjednodušené

Zdroj: https://www.fce.vutbr.cz/tzb/pocinkova.m/vytapeni_soubory/BT01_C5.pdf

LEGENDA

Otopná tělesa desková KORADO RADIK VENTIL KOMPAKT

11 VK – 600/1200	Typ tělesa – výška/délka

TRV	Termostatický ventil, u deskových těles typu VK se jedná o ventilovou vložku

(5)	Nastavení regulace v rozsahu 1-6

HPŠ	Přímé šroubení, typ H, DN 15

TH	Termostatická hlavice

(NA VÝKRESE POUŽÍVEJTEHŮLKOVÁ VELKÁ PÍSMENA) !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

http://www.spsstavvm.cz/cs/pro-studenty/studijni-materialy/tzb/ing-poboril/a2-rocnik-tek/tek-2018-2019.html

http://www.spsstavvm.cz/cs/pro-studenty/studijni-materialy/tzb/ing-poboril/a2-rocnik-tek/tek-2018-2019.html

Alternativně rozvod podél vnitřního obvodu domu

http://www.spsstavvm.cz/cs/pro-studenty/studijni-materialy/tzb/ing-poboril/a2-rocnik-tek/tek-2018-2019.html

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Vzorové výkresy také na:

http://www.termo-litvinov.cz/projekce.php

Název: Schéma vytápění

Zdroj: https://www.fce.vutbr.cz/tzb/pocinkova.m/vytapeni_soubory/BT01_C5.pdf

POZNÁMKA

Úkol č. 21 můžete nakreslit ze dvou níže nabízených variant

SCHÉMA ZAPOJENÍ – DVA ZPŮSOBY ZAKRESLENÍ ROZVODU V PODLAZE

LEGENDA

201	PRVNÍ ČÍSLO – OZNAČENÍ PODLAŽÍ, DRUHÉ DVOJČÍSLÍ – ČÍSLO MÍSTNOSTI

Otopná tělesa desková KORADO RADIK VENTIL KOMPAKT

11 VK – 600/1200	Typ tělesa – výška/délka

TRV	Termostatický ventil, u deskových těles typu VK se jedná o ventilovou vložku

(5)	Nastavení regulace v rozsahu 1-6

HPŠ	Přímé šroubení, typ H, DN 15

TH	Termostatická hlavice

(NA VÝKRESE POUŽÍVEJTEHŮLKOVÁ VELKÁ PÍSMENA) !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

PŮDORYS 								SCHÉMA ZAPOJENÍ – DVA ZPŮSOBY ZAKRESLENÍ ROZVODU V PODLAZE

LEGENDA

201	PRVNÍ ČÍSLO – OZNAČENÍ PODLAŽÍ, DRUHÉ DVOJČÍSLÍ – ČÍSLO MÍSTNOSTI

Otopná tělesa desková KORADO RADIK VENTIL KOMPAKT

11 VK – 600/1200	Typ tělesa – výška/délka

TRV	Termostatický ventil, u deskových těles typu VK se jedná o ventilovou vložku

(5)	Nastavení regulace v rozsahu 1-6

HPŠ	Přímé šroubení, typ H, DN 15

TH	Termostatická hlavice

(NA VÝKRESE POUŽÍVEJTEHŮLKOVÁ VELKÁ PÍSMENA) !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

PŮDORYS 1. NP – VYTÁPĚNÍ

1. Do výkresu 1. NP z úkolu 19. A nakreslete rozvody vytápění.

2. Vytvořte si hladinu Přívod, barva červená, tlustá plná 0,35 mm

3. Vytvořte si hladinu Vrat , modrá, tlustá čárkovaná 0,35 mm

4. Popište otopná tělesa v půdorysu

5. Legenda potrubí

6. Legenda armatur otopných těles

7. Viz vzorová ukázka dwg/studijní materiály

Přívod a vrat pro podlahový konvektor

A. Přirozená konvekce	  B. Nucená konvekce (s ventilátorem)

Flexibilní připojení flexi hadicemi umožňuje snadnější čištění výměníku (1)

Přívod a vrat VKM

V horní části vpravo je z výroby zabudovaná ventilová vložka

Výkres dwg viz: http://www.spsstavvm.cz/cs/pro-studenty/studijni-materialy/tzb/ing-poboril/a2-rocnik-tek/tek-2018-2019.html

Přívod a vrat pro žebřík

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

To samé ale pro 2. NP

Výkres dwg viz: http://www.spsstavvm.cz/cs/pro-studenty/studijni-materialy/tzb/ing-poboril/a2-rocnik-tek/tek-2018-2019.html

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

http://www.spsstavvm.cz/cs/pro-studenty/studijni-materialy/tzb/ing-poboril/a2-rocnik-tek/tek-2018-2019.html

http://www.spsstavvm.cz/cs/pro-studenty/studijni-materialy/tzb/ing-poboril/a2-rocnik-tek/tek-2018-2019.html

Alternativně rozvod podél vnitřního obvodu domu

http://www.spsstavvm.cz/cs/pro-studenty/studijni-materialy/tzb/ing-poboril/a2-rocnik-tek/tek-2018-2019.html

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

21. ORIENTACE V DOKUMENTACI OTOPNÝCH SOUSTAV

11. 5. 2022      Celý dokument vytisknout a založit do složky včetně vyplněného testu.

Založte si do složky

Zdravotně technické instalace se zakreslují do zjednodušených stavebních výkresů, které označujeme jako tzv. „slepáky“. Výkres musí být názorný, přehledný a úplný. Jsou v něm pouze základní a nejdůležitější údaje tak, aby zakreslení a popis instalací bylo co nejpřesnější.

## 1.1 STAVEBNÍ VÝKRESY

Stavební výkres je prostředek k předávání informací mezi jednotlivými účastníky výstavby (projektant, investor, zhotovitel stavby, stavební úřad). Všichni účastníci výstavby, kteří budou s výkresem pracovat, v něm musí číst shodně a jednoznačně. Stavební výkresy se proto zhotovují podle jednotných pravidel, která se musí dodržovat. Souhrn těchto pravidel se nazývá technická norma. Každý, kdo chce výkresy kreslit a číst, si pravidla musí osvojit. Stavební objekty se zobrazují v půdorysných řezech podlažím a ve svislých řezech budovou:

Půdorysy se kreslí (promítají) do půdorysny (vodorovné roviny).

Svislé řezy a pohledy na průčelí budov se kreslí na svislou průmětnu (nárysnu).

## 1.2 STAVEBNÍ VÝKRESY PRO ZAKRESLOVÁNÍ INSTALACÍ

Otázky 1,2,3: Zdravotně technické instalace se zakreslují do zjednodušených stavebních výkresů, které označujeme jako tzv. „slepáky“. Výkres musí být názorný, přehledný a úplný. Jsou v něm pouze základní a nejdůležitější údaje tak, aby zakreslení a popis instalací bylo co nejpřesnější.

Obrys stavební konstrukce se kreslí tenkou plnou čarou.

Nekreslí se šrafy hmoty v řezu, zárubně, prahy, rámy oken.

Kótuje se pouze situování trasy potrubí. Objekt se kótuje pouze hlavními kótami, které se umisťují mimo objekt.

Obrysy konstrukcí před rovinou řezu se nezakreslují.

Popisy se vynechávají.

## 1.3 VÝKRESY ROZVODŮ VYTÁPĚNÍ A ZAŘÍZENÍ

Výkresová část obsahuje:

Půdorysy jednotlivých podlaží se schematickým zakreslením otopných těles, expanzních nádob, horizontálně vedeného potrubí s označením svislých potrubí (ve výkresu přízemí se označí světové strany a oblastní venkovní výpočtová teplota),

výkresy kotelny, strojovny se strojním zařízením, s legendou a vyznačením zásadních stavebních úprav,

funkční schéma, rozvinuté schéma a schéma zapojení kotelny a strojovny s udáním parametrů, s uvedením bezpečnostní výstroje a dalších údajů potřebných pro zpracování projektu stavby,

výkresovou dokumentaci případných venkovních rozvodů,

zprávu o zabezpečení protipožární ochrany, plnění hygienických, zdravotních a bezpečnostních požadavků a předpisů.

## 1.3.1. Zásady pro výkresy vytápění

Pro zakreslování zařízení ústředního vytápění do půdorysů a řezů se používá měřítko 1:50 nebo 1:100.

Pro rozvinutá schémata měřítko 1:50.

Pro zakreslování kotelen, úpraven parametrů, apod. měřítko 1:25 a 1:20,

Pro podrobnosti i měřítka 1:20, 1:10, 1:5 a 1:2.

Části zařízení i jednotlivá zařízení se na výkresech označují písmenem nebo číslicí. Jednotlivá zařízení se uvádějí ve specifikaci

## 1.3.2 Schémata soustav

Schémata soustav jsou výkresy bez měřítka, ve kterých jsou zakresleny jednotlivé prvky a zařízení soustav a propojovací potrubí.

Nepřihlíží ke skutečnému uspořádání prvků a ke vzájemné poloze potrubí. Prvky a zařízení se kreslí předepsanými značkami. Zařízení se popisují jednoduchými popisy.

Potrubí se kreslí jednou čárou, se značkou podle protékající látky. Ohyby se kreslí pravoúhle. Na potrubí se vyznačuje jmenovitá světlost, redukce průřezu a směr toku šipkami.

Schémata zapojení jsou úplná schémata tepelné soustavy nebo její části, na kterých jsou zakresleny všechny prvky a zařízení s potrubním propojením a s vazbou na řídicí systém.

## 1.3.3 Půdorysy (otázka 6)

Výkresy půdorysů jednotlivých podlaží jsou součástí výkresové části projektové dokumentace vytápění. Rozsah projektové dokumentace vytápění se liší podle toho, jestli jde o dokumentaci pro stavební povolení, nebo o dokumentaci prováděcí.

Obecné zásady pro čtení a kreslení půdorysu:

Půdorys se kreslí (promítá) do půdorysny (vodorovné roviny).

Nejdůležitější podklad pro instalační práce.

Kreslí se v měřítku 1:100 a 1:50.

Ukazuje vodorovné uložení a uspořádání rozvodů a zařízení.

Ukazuje, jak budou umístěny zařizovací předměty.

Z půdorysu určíme trasu potrubí, druh potrubí i rozmístění a druhy armatur.

Půdorys je nutné kreslit podrobně a zřetelně.

V půdorysu popisujeme dotčené místnosti.

Z půdorysu poznáme průměr a sklon potrubí.

## 1.3.4 Zásady pro čtení a kreslení půdorysu vytápění (otázka 7 a 10)

Zařízení se zobrazuje v pohledu shora vždy v rozsahu jednoho podlaží. Pokud se zakresluje potrubí mimo toto podlaží nebo v podlaze tohoto podlaží, musí být jeho umístění popsáno.

V půdorysech vytápění se stavební konstrukce objektu zobrazují zjednodušeně tenkou čarou včetně zařizovacích předmětů.

Na výkresu půdorysu 1. podlaží se musí označit sever grafickou značkou a připíše se výpočtová venkovní oblastní teplota v °C a charakteristické číslo budovy v souladu s výpočtem tepelných ztrát podle ČSN 06 0210.

Vytápěné prostory se v půdorysech očíslují shodně se stavebními výkresy.

Vnitřní výpočtové teploty vytápěných místností se uvedou ve °C pod čísla místností.

Potrubí vedená vedle sebe se v půdorysu zobrazují vedle sebe.

Potrubí vedená pod sebou můžeme v půdorysu zobrazit vedle sebe a označit popisem.

Nejvýše uložené potrubí se kreslí nejblíž k nosné konstrukci.

Svislé potrubí (stoupačky) procházející zobrazeným podlažím (stropem) se kreslí v půdorysu kroužkem, tenkou plnou čarou bez ohledu na skutečný rozměr potrubí a pořadově se očíslují arabskými číslicemi.

## 1.3.5 Co vyčteme z půdorysu

Do půdorysů jednotlivých podlaží s označením místností podle ČSN 06 02 10 a s uvedením vnitřních teplot se zakreslují:

Otopná tělesa včetně připojovacích rozměrů armatur u těles.

Spotřebiče s uvedením jejich druhů a typů a u ohřívačů i s uvedením tepelných výkonů.

Svislá potrubí a jejich označení.

Horizontální potrubí, s podrobnými rozměry potrubí, s vyznačením sklonů.

Odvětrání a vypouštění, s rozmístěním a druhem závěsů a kompenzátorů s uvedením jejich rozměrů a předpětí.

## 1.3.6 Číslování místností v půdorysu (otázka č. 8)

Vytápěné prostory se v půdorysech očíslují pořadově arabskými číslicemi v pravotočivém směru po spirále místností směrem ke středu podlaží objektu a to počínaje číslem 1 v každém podlaží. Číslování začíná u místnosti v levém horním rohu.

Pořadová čísla se připisují za číslo označující podlaží takto:

1. podlaží 101, 102…	1. podzemí 01, 02…

2. podlaží 201, 202…	2. podzemí 001, 002…

Obrázek 15 Směr číslování místností v půdorysu (Zdroj použité literatury: [9]).

Čísla se píší mezi krátké vodorovné úsečky. Vnitřní výpočtové teploty vytápěných místností se uvedou pod číslem místnosti ve stupních Celsia (°C) bez označení C. U místností nevytápěných se údaj teploty nahradí vodorovnou čárkou.

## 1.3.7  Kreslení potrubí do půdorysu

Potrubí se kreslí jednou čarou v ose potrubí bez ohledu na skutečný průřez potrubí a druh a počet teplonosných látek se znázorní grafickými značkami.

Plnou tlustou čarou se kreslí všechny druhy potrubního rozvodu kromě potrubí odvzdušňovacího a tenkou čarou pak potrubí odvzdušňovací.

Izolace potrubí se popíše písmenným označením (IZ), které se píše za pomlčkou ke kótě průměru potrubí. Za písmennou značku se může připsat i tloušťka izolace v milimetrech, např. 89 x 3,5 - IZ 35 a dále druh izolace písmenným označením, které se musí vysvětlit v legendě.

Uložení a upevnění potrubí i pevné body se zakreslí grafickými značkami tenkými plnými čarami.

Změna trubního materiálu se zaznamenává připsáním druhu trubek na odkazovou čáru.

## 1.3.8 Kreslení armatur do půdorysu

Armatury se kreslí plnou čarou. Ke grafické značce se připojuje písmenné označení a dimenze.

Armatury se na výkresech v měřítku 1:200 až 1:50 kreslí bez ohledu na skutečnou velikost. V měřítku 1:25 a 1:20 a u kotelen i v měřítku 1:50 se kreslí v příslušném měřítku výkresu.

Ve schématech se kreslí bez ohledu na skutečnou velikost.

## 1.3.9 Kreslení otopných těles v půdorysu (otázka 9)

Otopná tělesa se zobrazují v pohledu shora grafickou značkou nebo zjednodušeným obrysem.

Po zakreslení se výraznou tečkou označí směr, z něhož vede připojovací potrubí. Připojovací potrubí otopného tělesa se nekreslí.

Když má těleso odvzdušňovací armaturu, která není součástí standardní dodávky (jak je tomu např. u deskových otopných těles), pak se armatura zakreslí grafickou značkou a připíše se písmenné označení VO a jmenovitá světlost. Obdobně se kreslí i vypouštěcí kohout, pokud je součástí tělesa.

## 1.3.10 Kreslení rozvinutých schémat (otázka č.5 )

Stavební konstrukce (stropy, podlahy, stěny apod.) se zobrazují zjednodušeně. Obvykle se kreslí jen podlaha a strop podlaží. Jednotlivé úrovně se kótují výškovými kótami.

Součásti otopné soustavy (otopná tělesa, kotle, ohříváky, potrubí atd.) se zobrazují v pohledu na zařízení směrem z místnosti.

Rozvinuté schéma se zakresluje z nejvýhodnějšího pohledu na zdroj tepla. Větve potrubní sítě se rozvinou bez ohledu na vodorovné měřítko.

Ve svislém směru se měřítko zachovává. Ve vodorovném směru se měřítko nezachovává.

Ležaté potrubí se v rozvinutém schématu zobrazuje jen pro objasnění umístění svislých potrubí - stoupaček. Pokud je ležaté potrubí vedeno vedle sebe, kreslí se pod sebou.

Pokud je ležaté potrubí zřejmé z půdorysu, nemusí se kreslit vůbec.

Pro kreslení rozvinutých schémat se většinou používá měřítko 1:50.

Potrubí odbočující z ležatého rozvodu (větev, odbočka) se označí kroužkem vloženým do čáry potrubí. Souvislost potrubí se vyjádří označením shodným písmenem velké abecedy v kroužku.

Svislé potrubí (stoupačky) se kreslí tak, aby bylo viditelné. Pokud je vedeno za sebou, kreslí se vedle sebe. Jednotlivé stoupačky se na výkrese označují vždy shodně s půdorysem. Čísla se zapisují nad stoupačky.

## 1.3.11 Kreslení otopných těles v rozvinutých schématech (otázka 4)

- Otopné těleso se zobrazí v pohledu grafickou značkou směrem z místnosti

Pokud není stanoveno upevnění tělesa, naznačí se krátkými úsečkami konzoly a držáky článkového tělesa tak, aby jejich počet odpovídal skutečnosti.

Zakreslí se odvzdušňovací nebo vypouštěcí armatura a označí se (pokud není součástí dodávaného otopného tělesa).

Nad každé otopné těleso se uvede číslo místnosti, v níž je těleso umístěno, stejné jako v půdorysu.

Pod číslo místnosti se připíše i označení otopného tělesa.

Nad těleso se zapíše údaj o připojovací armatuře a připojovacím šroubení otopného tělesa, stejně jako v půdorysu.

Údaj o hydraulickém přednastavení se zapisuje číslem (písmenem) přednastavení (nastavení) či kv hodnotou.

1.3.12 LEGENDA

Součástí výkresu by měla být legenda, popř. specifikace zařízení či poznámka.

Legenda uvádí vysvětlení grafických nebo písmenných označení či zkratek použitých ve výkrese a upřesňuje údaje, které nelze vepsat do odkazu ve výkrese (technické údaje o potrubí a zařízení).

Ve specifikaci se uvádějí jednotlivá zařízení, jejichž seznam bývá zpravidla sestaven do tabulky.

V poznámce se zpravidla uvádějí doplňující slovní údaje k jednotlivým rozvodům nebo zařízením (teplotní spád otopné soustavy, použitý materiál, odkazy na technické normy, popisy zařízení apod.).

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Úkol č. 21	                                                           11. 5. 2022

21. TEST: ORIENTACE V DOKUMENTACI OTOPNÝCH SOUSTAV

Jméno:

Datum:

správné odpovědi Zvýrazněte a zašlete na edupage:

1.	Který výkres označujeme jako „slepou“ matrici, nebo také „slepák“?

- výkres instalací s nedokončeným popisem potrubních rozvodů a příslušenství

- zjednodušený stavební výkres určený pro zakreslování instalací

- výkres instalací, ve kterém nejsou zakresleny zařizovací předměty

2.	Které kóty se uvádí na zjednodušených stavebních výkresech?

- kóty oken a dveří

- objekt se kótuje pouze hlavními kótami, které se umisťují mimo objekt.

- dílčí kóty místností, ve kterých jsou umístěny zařizovací předměty

3.	Jakým druhem čáry se ve zjednodušeném stavebním výkresu zakreslují obrysy stavebních konstrukcí?

- tenkou plnou čarou

- tenkou čárkovanou čarou

- tlustou plnou čarou

4.	Jak se zobrazují otopná tělesa v rozvinutých schématech?

- grafickou značkou v pohledu směrem z místnosti

- grafickou značkou v pohledu směrem mimo místnost

- obdélníkem 20 x 10 mm

5.	Jak se zachovává měřítko výkresu při kreslení rozvinutých schémat?

- v obou směrech se zachovává

- ve svislém směru se zachovává, ve vodorovném ne

- ve vodorovném směru se zachovává, ve svislém ne

- 6.	Výkresy půdorysů vytápění se kreslí v měřítku:

- 1:10 nebo 1:20

- 1:20 nebo 1:25

- 1:50 nebo1:100

- 7.	V půdorysech vytápění se stavební konstrukce objektu a zařizovací předměty  zobrazují

- zjednodušeně tenkou čarou včetně zařizovacích předmětů

- tlustou čárou

- zjednodušeně čárkovanou tenkou čarou

- 8.	Co znamená označení místnosti 310

a) 3 podlaží a 1 místnost

b) 3 podlaží a 10 místnost

c) 3 podlaží a 310 místnost

- 9.          Otopná tělesa se zobrazují v půdorysu:

- v pohledu zdola grafickou značkou nebo zjednodušeným obrysem

- v pohledu shora grafickou značkou nebo zjednodušeným obrysem

- v pohledu z boku grafickou značkou nebo zjednodušeným obrysem

- 10.        Potrubí vedená pod sebou můžeme v půdorysu zobrazit vedle sebe a označit popisem.

- ANO

- NE

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Úkol č. 22	                                                11. 5. 2022

22. ORIENTACE V DOKUMENTACI PLYNOVODNÍCH ROZVODŮ

Celý dokument vytisknout a založit do složky.

Zdroj:  https://vytapeni.tzb-info.cz/vytapime-plynem/5046-plynova-zarizeni-v-budovach-v

### 4.1 Projektová dokumentace obsahuje tyto výkresy:

### 4.1.1 Výkresy půdorysu

Při zobrazení půdorysu se zařízení a potrubí zobrazují v pohledu shora v celém rozsahu zobrazovaného podlaží

Vodorovným řezem se zobrazují pouze svislá potrubí procházející do vyššího podlaží.

Potrubí vedená pod sebou lze zobrazit vedle sebe, pro upřesnění je možno potrubí označit popisem

Půdorys 1.NP                                               Půdorys 2.NP

Zdroj: https://www.fce.vutbr.cz/TZB/pocinkova.m/vytapeni_soubory/BT01_C12.pdf

4.1.2 Výkresy v axonometrickém (prostorovém) zobrazení

Zdroj: https://www.fce.vutbr.cz/TZB/pocinkova.m/vytapeni_soubory/BT01_C12.pdf

Zařízení a potrubní rozvody se zobrazují prostorově podle obrázku.

.

4.1.3 Výkres Situace

Zdroj: https://www.fce.vutbr.cz/TZB/pocinkova.m/vytapeni_soubory/BT01_C12.pdf

4.2 Výběr grafických značek

Zdroj: https://vytapeni.tzb-info.cz/vytapime-plynem/5046-plynova-zarizeni-v-budovach-v

4.3  Jak se chovat v případě úniku plynu?

Zdroj: http://www.spsstavvm.cz/cs/pro-studenty/studijni-materialy/tzb/ing-poboril/a4-rocnik-rvp/plyn-t4-bezpecnost-provozu-plynovych-zarizeni.html

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Úkol č. 23	                                   11. 5. 2022

23. ORIENTACE V DOKUMENTACI VZDUCHOTECHNIKY

Celý dokument vytisknout a založit do složky.

Jméno:

Datum:

Otázka č.1

Základním výkonovým parametrem vzduchotechnického zařízení je vzduchový výkon (též objemové množství nebo objemový průtok vzduchu) v jednotkách m3/h, nebo m3/s.

Nejčastějším parametrem větrání místnosti je výměna vzduchu, která určuje, kolikrát za hodinu se vzduch v místnosti nahradí (vymění) čerstvým vzduchem. Minimální hodnota (je vyžadována hygienickými předpisy a platí i pro bytové jednotky) je 0,5 (tj. v místnosti se plně vymění vzduch za 2 hodiny) a ve stavbách občanské vybavenosti, kde se shromažďuje větší počet osob, může nucené větrání dosáhnout 5-ti až 10-ti násobné výměny vzduchu.

Podle podílu čerstvého vzduchu dělíme soustavy na:

- cirkulační (vzduch se přivádí z vytápěné místnosti),

- s větráním (vzduch se přivádí z venkovního prostředí) = 100% čerstvého vzduchu

- kombinované (vzduch pro ohřev je směsí vnitřního a venkovního vzduchu).

Podle využití tepla odváděného vzduchu dělíme soustavy na:

- soupravy bez rekuperace (nevyužívají odváděné teplo)

- soupravy s rekuperací (využívají odpadní teplo – zpětné získávání tepla).

Větrání

Otázka č.2, 6

Větráním se zajišťuje výměna vzduchu v určených prostorech. Větrání je téměř vždy spojováno s ohřevem vzduchu, protože prostou výměnou vzduchu by v chladnějším období mohlo dojít k nežádoucímu ochlazování místnosti

Podle toho, zda hnací silou pro pohyb vzduchu pro větrání jsou síly přírodní (vztlakové), popsané fyzikálním zákonem, nebo ventilátor, který je poháněn motorem, rozdělujeme větrání na:

- přirozené  - přirozený pohyb vzduchu vzniká v důsledku působení gravitačních (vztlakových sil), vyvozených rozdílem hustot vzduchu venkovního a vnitřního a tlakovými rozdíly

- nucené -  využívá k dopravě vzduchu ventilátor

Klimatizace

Otázky č.3, 4, 5, 7, 10

Klimatizace je vždy nucená.

Klimatizací se pro účely tvorby vnitřního prostředí tj. interního mikroklimatu budov rozumí úprava vzduchu, které zajišťují:

- požadovanou čistotu vzduchu,

- teplotu vzduchu

- vlhkost vzduchu

Úpravy vzduchu jsou zajištěny souborem technických prvků, které vytvářejí klimatizační zařízení.

Z fyzikálního hlediska je klimatizační zařízení systémem plnícím čtyři termodynamické funkce úprav vzduchu. Úpravy tvoří:

- chlazení,

- ohřev,

- vlhčení

- odvlhčování.

Klimatizační zařízení zajistí podle svého provedení funkce:

- výměnu vzduchu v místnosti vzduchem vnějším s odvodem škodlivin, tzn. řízené větrání,

- filtraci vzduchu, event. jeho další speciální úpravy (ionizaci, sterilizaci, ap.),

- chlazení nebo vytápění místností -  úpravu teploty vzduchu,

- zvlhčování nebo odvlhčování vzduchu v místnosti tzn. úpravu vlhkosti vzduchu.

Soubor technických prvků s výše uvedenými funkcemi tvoří klimatizační systém.

Podle účelu lze klimatizační zařízení dělit na

- komfortní - slouží ke tvorbě mikroklimatu pro lidí pobývající v určitém prostoru.

- technologické - slouží k vytváření prostředí nutného k průběhu technologických procesů.

Klimatizace se používá k zajištění vnitřního prostředí (interního mikroklimatu) místností a budov s vyššími požadavky na jeho kvalitu zejména v letním období. Stává se nutností v budovách s velkým podílem zasklených ploch s vysokou tepelnou zátěží, a také v místnostech a budovách s vysokými nároky na pohodu prostředí, kde se stává běžným standardem.

Klimatizace je nutná také ve výrobních budovách, pokud to vyžaduje průběh technologických procesů.

Příkladem použití klimatizace v občanských budovách jsou divadla, konferenční sály, hotely, obchodní domy, restaurace, správní budovy apod. V průmyslu pak prostory pro farmaceutickou nebo elektrotechnickou výrobu, prostory laboratoří.

Charakteristika klimatizačních systémů

Vzduchové systémy představují klasická technická řešení. Teplonosnou látkou zprostředkující přenos tepla a chladu mezi zdroji a klimatizovanou místnosti k pokrytí tepelné zátěže a ztrát je vzduch, vedený vzduchovody. Z důvodu malé tepelné kapacity vzduchu jsou k přenosu tepelné energie nutné větší průtoky.

PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY  - VZDUCHOTECHNIKA

Projekt musí obsahovat

Technická zpráva

- soupis výchozích podkladů (zadání investora, použitých právních předpisů a norem),

- klimatické podmínky místa stavby a provozní podmínky, uvažovaná nejvyšší a nejnižší venkovní výpočtová teplota, výpočtová letní entalpie vzduchu, typ provozu - plně automatický, ruční, provozní režim - trvalý, občasný (příležitostný), nepřerušovaný, přerušovaný apod.

- požadované parametry vnitřního mikroklimatu s odvoláním na právní předpisy,

- popis základní koncepce vzduchotechnického zařízení,

- výčet typů prostorů větraných přirozeně nebo nuceně, zajištění předepsané hygienické výměny vzduchu v jednotlivých prostorech,

Obr. Příklad technické zprávy

- minimální dávky čerstvého vzduchu, podíl vzduchu cirkulačního,

- umístění nasávání venkovního vzduchu pro zařízení, odvod vzduchu odpadního,

- počet a umístění centrál úpravy vzduchu,

- zadání tepelných ztrát a zátěží klimatizovaných prostorů, požadované parametry letní/zimní v klimatizovaných prostorech,

- požadavky na přívod čerstvého vzduchu a odvětrání místností,

- vzduchové výkony v jednotlivých typech místností,

- hlukové parametry ve vnitřním a venkovním prostředí,

- údaje o škodlivinách se stanovením emisí a jejich koncentrace,

- popis způsobu větrání a klimatizace jednotlivých prostorů a provozů,

- seznam zařízení s uvedením výkonových parametrů,

- zařízení s uvedením rozsahu úpravy vzduchu,

- popis jednotlivých vzduchotechnických zařízení,

- umístění zařízení - strojovny úpravy vzduchu, množství vzduchu, vedení kanálů do obsluhovaných prostorů, distribuce vzduchu v prostoru,

- požadavky zařízení na tepelné a chladicí příkony a elektrické příkony,

- stručný popis způsobu provozu a regulace zařízení vzduchotechniky a klimatizace, protihluková a protipožární opatření na vzduchotechnických zařízeních,

- popis způsobu zavěšení potrubí, uložení,

- koncepce a rozsahy potrubních sítí rozvodů tepla a chladu (většinou bývá zpracováno v samostatných projektech navazujících profesí),

- rozsahy příslušenství potrubních sítí rozvodů tepla a chladu (počty a typy čerpadel, uzavírek a dalších armatur), (většinou bývá zpracováno v samostatných projektech navazujících profesí)

- pokyny pro montáž,

- požadavky na uvádění do provozu (předepsané a smluvní zkoušky, komplexní vyzkoušení, zkušební provoz, měření a seřízení průtoku vzduchu, měření hluku apod.).

Přílohy technické zprávy

- tabulka místností se základními požadovanými teplotními, hlukovými a vzduchovými parametry,

- tabulka zařízení se základními vzduchovými a energetickými parametry jednotlivých vzduchotechnických zařízení v objektu,

- tabulka protipožárních klapek,

- diagramy h-x s vyznačením úprav vzduchu ve vzduchotechnických zařízeních.

Výkresová část

Otázka č.9

- zakreslení vzduchotechnických rozvodů a zařízení do půdorysů jednotlivých podlaží od nejnižšího po nejvyšší, v měřítku 1:50 a větším, v případě složitějších a rozsáhlejších strojoven vzduchotechniky detailní výkresy půdorysu 1:25, řezy prostorem 1:50, 1:25,

Obr. Příklad půdorysu

- řezy v prostoru mimo strojovny,

Obr. Řez vzduchotechnickým rozvodem

- funkční schémata jednotlivých vzduchotechnických zařízení,

Obr. Funkční schéma

- vyznačení izolací (viz obrázky)

- funkční schémata potrubních sítí rozvodů tepla a chladu včetně páteřních vertikálních a horizontálních větví (většinou bývá zpracováno v samostatných projektech navazujících profesí)

- výkresy umístění potrubních sítí rozvodů tepla a chladu a jejich příslušenství (čerpadel, uzavírek a dalších armatur) (většinou bývá zpracováno v samostatných projektech navazujících profesí),

- zakreslení potrubních sítí rozvodů tepla a chladu a jejich příslušenství (čerpadel, uzavírek a dalších armatur) do půdorysů jednotlivých podlaží od nejnižšího po nejvyšší, v měřítku 1:50 a větším (většinou bývá zpracováno v samostatných projektech navazujících profesí).

UKÍZKA PROVOZU VZT ZAŘÍZENÍ V UČEBNĚ č. 34 – větrání a rekuperace

http://213.235.84.77:3080/pages/VZT.hta

Vstup pro studenty:

jméno: obsluha

heslo SPSstaVM-vzt

https://www.vortexair.cz/rekuperace

https://www.nazeleno.cz/stavba/rekuperace/vse-co-potrebujete-vedet-o-vetrani-s-rekuperaci-tepla.aspx

Specifikace zařízení

Otázka č.8

Seznam strojů a zařízení, výkaz výměr se zpracovává (pokud není dohodnuto jinak) po jednotlivých vzduchotechnických zařízeních a v souladu s označováním pozic prvků na výkresech.

Obr. Příklad technické specifikace vzduchotechniky

Odpovědi budeme řešit až po Švédsku

1. Výměna vzduchu u vzduchotechniky znamená

- kolikrát za hodinu se vzduch vymění ve vzduchotechnickém potrubí,

- kolikrát za hodinu se vzduch v místnosti nahradí (vymění) čerstvým vzduchem,

- kolikrát za hodinu se vzduch vymění

2. Větrání je téměř vždy spojováno

- s ohřevem vzduchu

- s chlazením vzduchu

- s vlhčením vzduchu

3. Klimatizací se pro účely tvorby vnitřního prostředí tj. interního mikroklimatu budov rozumí úprava vzduchu, které zajišťují:

- požadovanou čistotu vzduchu, vlhkost vzduchu a 100% přívod čerstvého vzduchu do budovy

- teplotu a vlhkost vzduchu, 100% přívod čerstvého vzduchu do budovy

- požadovanou čistotu vzduchu, teplotu a vlhkost vzduchu v budově

4. Z fyzikálního hlediska je klimatizační zařízení systémem plnícím čtyři termodynamické funkce úprav vzduchu. Úpravy tvoří:

- ……………………chlazení,

- …………………….ohřev,

- …………………….vlhčení

- …………………….odvlhčování

5. Teplonosnou látkou pro přenos tepla a chladu u klimatizace je:

- voda

- plyn

- vzduch

6. Ventilátor se používá?

- Při přirozeném větrání

- Při nuceném větrání

7. Pro dopravu vzduchu se používá:

- Plastové potrubí

- Vzduchovody

- Nerezové potrubí

8. Jednotlivé prvky větrání nebo klimatizace jsou na výkresech označeny:

- barevně

- tlustě

- pozicí

9. Půdorysy a řezy vzduchotechniky se kreslí v měřítku:

- 1:100 a 1:50

- 1:25 a 1:50

- 1:10 a 1:50

10. Klimatizační zařízení se děli na:

- Komfortní a technologická

- Občanská a technologická

- Komfortní a občanské

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DOMÁCÍ ÚKOL:  Úkol č. 24			            15. 6. 2022

Celý dokument vytisknout a založit do složky

5. ORIENTACE V TECHNICKÉ DOKUMENTACI - STROJÍRENSTVÍ

Ve strojírenství je technická dokumentace základním dorozumívacím prostředkem všech lidí,

kteří vstupují jak do návrhu ( konstrukce ) výrobku nebo jeho součásti, tak do jeho výroby a

následného prodeje spotřebiteli. Proto je důležité, aby se všechny složky, které do výroby a

prodeje vstupují, uměly v této technické dokumentaci orientovat.

Technické výkresy jsou používané převážně ve strojírenství, elektrotechnice a stavebnictví.

Jsou kreslené ve vhodně zvoleném měřítku a musí obsahovat všechny informace nutné pro

výrobu.

Druhy norem

Podnikové normy (PN) – závazné v rámci firem.

Oborové normy (ON) – závazné pro organizace začleněné v určitém oboru.

Státní normy (ČSN) – závazné pro území státu.

Státní normy (ČSN) – platí na území státu. Tvorbu a vydávání řídí Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ). Tyto státní normy mohou být zpracovány v jednotlivých oborech na oborové normy (ON) a ve firmách na podnikové normy (PN). Všechny tyto normy – ON, PN však nesmějí být v rozporu s platnými normami ČSN.

Nadřazené:

Celoevropské normy (EN) – platí především na území států EU. Vydavatelem je Evropská komise pro normalizaci.

Mezinárodní normy (ISO) – mají celosvětovou platnost. Vydavatelem je Mezinárodní organizace pro normalizaci.

Druhy strojnických výkresů

Podle způsobu zhotovení se rozlišují :

Náčrt – jen informační, obvykle tužkou od ruky

Originál – vypracovaný tuší, nebo v systému CAD

Kopie – zhotovená z originálu, podle kopií se pracuje na všech místech v procesu výroby,

v obchodním styku atd.

Podle účelu a obsahu se výkresy rozdělují na :

Výkresy strojírenské

- výkresy výrobní

- výkresy dílenské 	– detailní ( součásti )

- částečné sestavy ( podsestavy )

- hlavní sestavy

- výkresy pracovních postupů

- výkresy montážní

- výkresy pomocné

Výkresy elektrotechnické

Výkresy stavební

Výkres součásti (dílenský ) – pro výrobu a kontrolu součásti. Musí zobrazovat součást

tak, aby tvarově odpovídala znázornění na sestavě.

Výkres sestavení - ke smontování součástí v montážní jednotku – stroj

využívají se pro montáž výrobku. Obsahují pouze hlavní rozměry a popis jednotlivých součástí pomocí pozic. Soupis všech dílů je uspořádán v tzv. v kusovníku, seznamu položek. Ten může být součástí výkresu nebo na odděleném soupisu položek na formátu A4.

Výkres sestavení obsahuje:

Zobrazený objekt (sestavu)

Označení součástí (pozice)

Popisové pole

Kusovník

Celkové kóty

Doplňkové technické informace

S výkresem sestavení se třeba setkáte když budete skládat třeba skříň z IKEI.

Podle návodu, kusovníku a obrázků si pak vše sami dokážete sestavit.

Výkres montážní - pro montáž ( zabudování ) hotových dílů na místě jejich

používání ( výrobní linka )

Formáty výkresů

Výkresy jsou kresleny na normalizovaných formátech řady A.

Největší formát A0 ( velikost oříznutého listu 841mm x 1189 mm a plocha 1m2 )

Další formáty vznikají půlením delší strany formátu s poloviční plochou a stejným poměrem

stran.

Norma ČSN ISO 5457 určuje rozměry výkresových listů a předloh všech technických výkresů pro klasické kreslení po reprodukce.

Norma předepisuje 3 základní typy formátů:

a) ISO-A – nejpoužívanější

b) prodloužený formát – násobky A 4 na výšku či šířku

c) zvlášť prodloužený

Velikost oříznutého listu A1 – 549 mm x 841 mm

Velikost oříznutého listu A2 – 420 mm x 594 mm

Velikost oříznutého listu A3 – 297 mm x 420 mm

Velikost oříznutého listu A4 – 210 mm x 297 mm

Náležitosti výkresového listu jsou okraje a orámování, středící značky uprostřed každé strany

oříznutého listu a souřadnicová síť sloužící k usnadnění lokalizace prvků na výkrese. Dělí

kreslící plochu na pole, která jsou označena shora dolů písmeny velké abecedy a zleva

doprava čísly.

Oříznuté kopie se skládají do velikosti formátu A4 tak, že po složení výkresu musí být

popisové pole na vrchní straně výkresu.

Úprava výkresového listu

V praxi se používá předtisků výkresových listů, které obsahují:

 popisové pole

 středící znaky

 rámec

ostatní prvky jsou doporučené

lem (20 mm zleva, 10 mm ostatní strany)

značky pro oříznutí

orientační značky

souřadnicová síť

Levý okraj lze použít pro vazbu výkresů do složky. Kreslící plocha je orámována souvislou čarou o tloušťce 0,7 mm.

Údaje výkresového listu:

Popisové pole obsahuje každý technický výkres. Popisové pole se umísťuje do pravého dolního rohu kreslicí plochy a jeho délka je maximálně 170 mm.

Oříznutý formát je zobrazen souvislou tenkou čarou. Tato čára společně se značkami pro oříznutí určuje velikost formátu výkresového listu. (známý: A4 – 297 x 210 mm)

Kreslicí plocha je zobrazena souvislou tlustou čarou a umístěna tak, aby po oříznutí formátu vznikl okraj o šířce 20 mm vlevo a 10 mm vpravo, nahoře a dole.

Souřadnicová síť usnadňuje orientaci. Rozděluje kreslicí plochu na sektory, které je vymezují jako v křížovce. Síť se umísťuje po všech stranách kreslicí plochy kromě formátu A4 – pouze vpravo a nahoře.

Středicí značky slouží snadnějšímu umístění výkresu při kopírování. Zobrazují se uprostřed délky každé strany.

Měřítka

Měřítko je poměr mezi rozměry předmětu na výkrese a rozměry skutečného předmětu.

Měřítko 1:1 znamená, že předmět je kreslen ve skutečné velikosti. Velké předměty se

zobrazují v měřítku zmenšení, malé předměty, či složité tvarové podrobnosti se zvětšují.

Používaná ( doporučená měřítka ) :

Podmínky pro použití CAD systémů

Musí být dodrženy normy pro formální úpravu výkresové dokumentace – rozměrová úprava

výkresových listů dle ČSN EN ISO 5457, čáry dle ČSN ISO 128 – 20 až 24. Pro osy je

doporučena čára CENTRE a pro neviditelné hrany čára HIDDEN.

Doporučené nastavení hladin ( např. pro plotrování ) :

obrys 	– obrysy, písmo pro označení řezů, pohledů atd. tl. čáry – 0,5 mm ( barva bílá )

kóty 	– kóty, vynášecí a odkazové čáry, písmo, různé značky ( např. struktura povrchů,

tolerancí atd.), tl. čáry – 0,25 mm ( barva žlutá )

nevid 	– zakryté hrany, zakryté osy, tl. čáry - 0,25 mm ( barva modrá )

osy 	– osy, tl. čáry - 0,25 mm ( barva fialová )

šrafy 	– šrafy, tl. čáry - 0,25 mm ( barva zelená )

další vynášecí čáry a konstrukce atd. , tloušťka čáry - 0,25 mm ( barva světle modrá )

Čáry na strojnických výkresech

Běžně se používají dvě tloušťky čar – tenké a tlusté. Poměr mezi tloušťkami čar je 1:2

Druhy čar na technických výkresech

Každá čára je typická svým uspořádáním, kterým je tvořena a tloušťkou.Tloušťky čar se dělí podle vzájemného poměru na čáry tenké, tlusté a velmi tlusté.

poměr:

tenká čára: tlustá čára: velmi tlustá = 1 	: 	2 	: 	4

př. 		  0.25 : 	0,5    : 	1

Tloušťka [mm]:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DOMÁCÍ ÚKOL:  Úkol č. 25 A                                         15. 6. 2022

Název: Domovní plynovod Půdorys 1.NP

Vytisknout a založit do složky

Jméno, příjmení, třída	………………………………………..

Zadání slepáku

|  | A | B | C | D | E | F |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| JK | 2100 | 1430 | 1700 | 900 | 1000 | 2000 |
| MK | 2200 | 1530 | 1800 | 900 | 1000 | 2100 |
| IL | 2000 | 1330 | 1600 | 900 | 1000 | 1900 |
| OM | 2300 | 1630 | 1900 | 900 | 1000 | 2200 |
| KS | 2400 | 1430 | 1700 | 900 | 1000 | 2200 |
| KŠ | 2000 | 1330 | 1600 | 900 | 1000 | 1900 |
| VT | 2200 | 1430 | 1700 | 900 | 1000 | 2100 |
| EV | 2100 | 1530 | 1800 | 900 | 1000 | 2200 |
| JV | 2200 | 1530 | 1800 | 900 | 1000 | 2100 |
| MŽ | 2300 | 1630 | 1900 | 900 | 1000 | 2200 |

Ve výkresu okótujte rozměry ze zadání

DOMÁCÍ ÚKOL:  Úkol č. 25 B			 15. 6. 2022

Název: Domovní plynovod Půdorys 2.NP

Vytisknout a založit do složky

Jméno, příjmení, třída	………………………………………..

Podklady pro výkres 2.NP

Vana: změříte doma nebo viz internet: 150/75, 160/75, 170/75, 180/80

Roh předstěnového systému u WC stejný jako v 1.NP

Stoupačka plynu na stejném místě jako v 1.NP

Velikost kotle

# BUDERUS GB 172-14 nástěnný kondenzační kotel,topení

Jde o teplo. To co nakonec chceme, je pohodlný domov. A tím lépe, pokud vytápění a teplá voda nestojí více, než je nezbytně nutné. A když Vám vytápění dělá trvale jen radost. Protože kvalita odpovídá Vašim představám nebo údržba je tak jednoduchá, jak jen je to možné. Zkrátka: kotel Logamax plus GB172 je v kondenzační technice správným rozhodnutím.

Použití
Nízkoenergetické domy
Rodinné, vícegenerační i řadové domy
Bytové domy, komerční a průmyslové objekty

Technické parametry

Jmenovitý modulovaný výkon : 2,9 -14 kW
Normovaný stupeň využití : až 109 %
Výkon teplé vody : 15,1 kW
Průměr spalinového potrubí : 80/125 mm
Teplota teplé vody : 40-60°C
Elektrický příkon : max. 65 W
Výška x šířka x hloubka : 840x440x350 mm
Hmotnost : 43 kg

Zapojení kotle, pohled zespodu

Kulový kohout plynový má žlutou páčku

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Poznámky z Mechaniky a ZAS

Q = U . S . t ( kW)

R = d/

U = 1/R

Mechanika

Ohyb, tlak, tah, smyk, krut

Hydromechanika

Hydrostatika: p = h..g

Hydrodynamika: proudění kapalin, ztráty třením + vřazené (místní) odpory

Termomechanika: nauka o teple

Sdílení tepla: vedení, proudění, sálání

Teplo se šíří: z tepla do studena

R, U, Q

-- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DOMÁCÍ ÚKOL:  Úkol č. 25 C			 15. 6. 2022

Název: Domovní plynovod AXONOMETRIE

Vytisknout a založit do složky

Jméno, příjmení, třída	………………………………………..

Úkol č. 27			               11. 5. 2021

VÝKRES STROJNÍ SOUČÁSTI - ŠROUBU

SAMOSTATNÝ ÚKOL:

Na formát A4 nakreslete strojní součásti včetně zakótování.

## A.  Šrouby se šestihranou hlavou se závitem až k hlavě

Zdroj obrázků: https://www.valentazt.cz/srouby.html

NASTAVENÍ HLADIN:

ŠROUB: ZELENÁ

MATICE: ŽLUTÁ

PODLOŽKA: ČERVENÁ

Význam:

- Hladiny usnadňují práci při znázorňování nosného zdiva, příček, oken, dveří, textů apod.

- Hladiny si lze představit jako na sobě položené průhledné folie.

- Využívání hladin je velice účelné pro zefektivnění vlastní práce a pro nezbytný přehled ve výkresu.

## B. Matice přesná šestihranná

## C. Podložky pro šroub, ploché

Šroub se šestihrannou hlavou s částečným závitem  M 14/140

Matice přesná šestihranná M …..

Podložka pro šroub, plochá M …

Kreslete v měřítku M 1:1 na formát A4

ZADÁNÍ:

Zdroj: https://www.valentazt.cz/srouby-se-sestihrannou-hlavou.html

Zadání slepáku

|  | M | L | b | k | s | e |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| JK | 10 | 100 |  |  |  |  |
| MK | 10 | 120 |  |  |  |  |
| IL | 10 | 140 |  |  |  |  |
| OM | 10 | 160 |  |  |  |  |
| RM | 12 | 140 |  |  |  |  |
| KS | 12 | 110 |  |  |  |  |
| KŠ | 12 | 130 |  |  |  |  |
| VT | 12 | 150 |  |  |  |  |
| EV | 14 | 100 |  |  |  |  |
| JV | 14 | 120 |  |  |  |  |
| MŽ | 14 | 140 |  |  |  |  |

Ve výkresu okótujte rozměry ze zadání

Dále si vyhledejte matici přesnou šestihrannou dle průměru

Dále si vyhledejte podložku – plochou

-----------------------------------------

Jak z půdorysů nakreslit axonometrii

V AutoCADU dva půdorysy - v nich rozvody (viz4.1.1) a spotřebiče a ve výuce vyučující nakreslí axošku (https://www.fce.vutbr.cz/TZB/pocinkova.m/vytapeni_soubory/BT01_C12.pdf)

Žáci si axošku kreslí ručně a za domácí úkol si ji překreslí do CADU a zašlou do EDUPAGE. Zaslaný úkol bude obsahovat dva půdorysy a do něj studenti zakreslí axošku.

Převzato z publikace Sešit projektanta č. 2 Výkresová dokumentace ...

tzb.fsv.cvut.cz

Úkol č. ??							…. 2. 2021

Název: Půdorys 2. NP Vytápění – rozvody a otopná tělesa

Poznámka: dle úkolu č. 17 nakreslete 2. NP

Vzor:

Zdroj: http://www.termo-litvinov.cz/projekce.php

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Zdroj: http://www.termo-litvinov.cz/projekce.php

Úkol č. ??	                          				6. 5. 20??

Název: Zapojení zdroje tepla – patro TZB

Poznámka: dle nákresu na tabuli a dle zapojení kotle a bojleru na patře nakreslete Schéma Zapojení zdroje tepla

včetně legendy zařízení, armatur, potrubí

Dbejte na správnost zapojení, typy čar a tloušťky čar.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -