## Tepelné ztráty (2)
Střední průmyslová škola stavební Valašské Meziříčí, obor TZB
VÝPOČET TEPELNÉHO VÝKONU
Průměrná roční venkovní teplota |  | Druh budovy |  | Vypracoval
θm,e =
Mistnost č. -
Výpočtová venkovní teplota |  |  | θe | °C
Výpočtová vnitří teplota |  |  | θint,i | °C
Výpočtový teplotní rozdíl |  |  | θint,i - θe | °C
Tepelné ztráty prostupem
Kód | Stavební část / Tepelný most |  | Ak/lk | Uk/ψ | ek/fg1 | bu/fg2 | fij/Gw | HT | HT | ΦT.i , Φv,i
|  |  | m2 | W/m2.K | na jedn. |  | na jedn. | W/K | W/K | W
Do venkovního prostředí
4.82
2.17
2.97
6.98
0.108
0.276
Přes nevytápěné místnosti θint,i = °C
Přes vytápěné místnosti na jinou teplotu θint,i= °C
HT
W/K
|  |  | HT,ie | HT,iue | HT,ig | HT,ij
Celkový součinitel teplené ztráty prostupem HT,i
| Tepelné ztráty větráním |  | V | nmin,i | n50 | e | ε | Vi | Hv,i
|  |  | m3 | h-1 | _ | _ | _ | m3/h | W/K
infiltrací
hygienické množství vzduchu
Celková teplená ztráta prostupem ΦT,i=HT,i.(θint,i - θe) W
Celková teplená ztráta větráním Φv,i=Hv,i.(θint,i - θe) W
Celková teplená ztráta větráním a prostupem ΦT,i+ΦV,i W
Zátopový tepelný výkon
Podlahová plocha |  |  | Ai | m2
Zátopový součinitel |  |  | fRH | W/m2
Celkový zátopový tepelný výkon ΦRH,i=Ai.fRH W
Návrhový tepelný výkon ΦHL,i = ΦT,i+ΦV,i +ΦRH,i W

## Tepelné ztráty
Střední průmyslová škola stavební Valašské Meziříčí, obor TZB
VÝPOČET TEPELNÉHO VÝKONU
|  |  |  | Vypracoval | [5 empty] | List č.
Průměrná roční venkovní teplota θm,e |  | Druh budovy
Mistnost č. 102 - obyvací pokoj
Výpočtová venkovní teplota |  |  | θe | °C | -15
Výpočtová vnitří teplota |  |  | θint,i | °C | 20 |  | 20
Výpočtový teplotní rozdíl |  |  | θint,i - θe | °C | 30 |  | 30
Tepelné ztráty prostupem
Kód | Stavební část / Tepelný most |  | Ak/lk | Uk/ψ | ek/fg1 | bu/fg2 | fij/Gw | HT | HT | ΦT,i
|  |  | m2 | W/m2.K | na jedn. |  | na jedn. | W/K | W/K | W
Do venkovního prostředí
4.82
2.17
2.97
6.98
2.98
0.108
0.276
Přes nevytápěné místnosti θint,i = °C
Přes vytápěné místnosti na jinou teplotu θint,i=15°C
Tepelné ztráty zeminou
HT
W/K
Celkový součinitel teplené ztráty prostupem HT,i = Σk.fk.Ak.Uk
| Tepelné ztráty větráním |  | Vi | nmin,i | n50 | e | ε | Vmin,i | HT | Φv,i
| infiltrací |  | m3 | h-1 | _ | _ | _ | m3/h | W/K | W
Celkový součinitel teplené ztráty prostupem HT,i = Σk.fk.Ak.Uk W/K | [8 empty] | 33.35
Celková teplená ztráta prostupem ΦT,i=HT,i.(θint,i - θe) W
Tepené ztráty větráním
Vnitřní objem |  |  | Vi | m3
Nejmenší intenzita výměny vzduchu |  |  | nmin | h-1
Celkový součinitel teplené ztráty větráním HV,i=0,34.Vi.nmin W/K | [8 empty] | 4.93
Celková tepelná ztráta větráním ΦV,i = HV,i.(θint,i - θe) W
Celková teplená ztráta větráním a prostupem ΦT,i+ΦV,i W
Korekční činitel na vyšší teplotu |  |  | fΔθ | na jedn.
Návrhová tepelná ztráta větráním a prostupem Φi = (ΦT,i+ΦV,i).fΔθ W
Zátopový tepelný výkon
Podlahová plocha |  |  | Ai | m2
Zátopový součinitel |  |  | fRH | W/m2
Celkový zátopový tepelný výkon ΦRH,i=Ai.fRH W
Návrhový tepelný výkon ΦHL,i = ΦT,i+ΦV,i +ΦRH,i W | [9 empty] | 1318

## Obálková metoda
Střední průmyslová škola stavební Valašské Meziříčí, obor TZB
VÝPOČET CELKOVÉHO TEPELNÉHO VÝKONU ZJEDNODUŠENOU METODOU
|  |  |  | Vypracoval |  |  | List č.
Venkovní teplota °C |  | Stavba
Teplotní údaje
Výpočtová venkovní teplota |  |  | θe | °C | -10
Výpočtová vnitří teplota |  |  | θint,i | °C | 20
Výpočtový teplotní rozdíl |  |  | θint,i - θe | °C | 30
Tepelné ztráty prostupem
Kód | Stavební část |  | fk | Ak | Uk | fk.Ak.Uk
|  |  | na jedn. | m2 | W/m2.K | W/K
33 | Vnější stěna sklepa (zateplená,do vzduchu) |  | 1.4 | 4.75 | 0.73 | 4.82
20 | Okna |  | 1 | 1.04 | 2.1 | 2.17
33 | Vnější stěna sklepa (zateplená,do vzduchu) |  | 1.4 | 2.93 | 0.73 | 2.97
13 | Tepelně izolované vnitřní stěny (stěny hobby místnosti) |  | 1.12 | 8.39 | 0.74 | 6.98
15 | Vnitřní dveře |  | 1.12 | 1.4 | 1.9 | 2.98
13 | Tepelně izolované vnitřní stěny (stěny hobby místnosti) |  | 1.12 | 9.48 | 0.74 | 7.88
35 | Podlaha sklepa (tepelně izolaovaná, do zeminy) |  | 0.42 | 14.92 | 0.46 | 2.86
32 | Vnější stěna sklepa (tepelně izolovaná do zeminy) |  | 0.42 | 10.57 | 0.61 | 2.69
Celkový součinitel teplené ztráty prostupem HT,i = Σk.fk.Ak.Uk W/K | [5 empty] | 33.35
Celková teplená ztráta prostupem ΦT,i=HT,i.(θint,i - θe) W | [6 empty] | 1000
Tepené ztráty větráním
Vnitřní objem |  |  | Vi | m3 | 29
Nejmenší intenzita výměny vzduchu |  |  | nmin | h-1 | 0.5
Celkový součinitel teplené ztráty větráním HV,i=0,34.Vi.nmin W/K | [5 empty] | 4.93
Celková tepelná ztráta větráním ΦV,i = HV,i.(θint,i - θe) W | [6 empty] | 148
Celková teplená ztráta větráním a prostupem ΦT,i+ΦV,i W | [6 empty] | 1149
Korekční činitel na vyšší teplotu |  |  | fΔθ | na jedn. | 1
Návrhová tepelná ztráta větráním a prostupem Φi = (ΦT,i+ΦV,i).fΔθ W | [6 empty] | 1149
Zátopový tepelný výkon
Podlahová plocha |  |  | Ai | m2 | 13
Zátopový součinitel |  |  | fRH | W/m2 | 13
Celkový zátopový tepelný výkon ΦRH,i=Ai.fRH W | [6 empty] | 170
Návrhový tepelný výkon ΦHL,i = Φi+ΦRH,i W | [6 empty] | 1318