- TECHNICKÁ ZPRÁVA

# A. Úvod

Projekt řeší vytápění jednopodlažního rodinného domu ….. Dům se nachází na parcele č. 548/3 ve Valašském Meziříčí. Návrh zdroje tepla, rozvodů a topných zařízení vychází z podkladů předaných investorem.

Místnost	číslo	tep. ztráta (W)   vnitřní teplota(oC)	krytina		druh vytápění

vstup		101	    700			15		dlažba		podlahové

chodba		102	    200			20		dlažba		podlahové

WC		103	    230			20		dlažba		podlahové

koupelna	104	    870			24		dlažba		podlahové + OT

kuchyně	105	vytápí se společně s místností 106	dlažba		podlahové

obýv. pokoj	106	  3000			20		plovoucí	podlahové + OT

dětský pokoj	107	    880			20		plovoucí	OT + podl. smyčka

ložnice		108	    950			20		plovoucí	OT

spíž		109	        0			15		dlažba		 ------------

Celkové tepelné ztráty objektu : 6 830 W

# B. Otopná soustava

Vytápění domu je řešeno v kombinaci podlahového topení a otopných těles. Pro podlahové topení byl zvolen systém REHAU a otopná tělesa jsou od firmy KORADO.

Rozvody potrubí z trubek REHAU Rautherm S 17x2 k otopným tělesům jsou vedeny v podlaze v betonové mazanině. Potrubí není izolováno. Pouze v místě průchodu zdivem je potrubí opatřeno chráničkou 30 cm na každou stranu od stěny. Rozvodné potrubí k otopným tělesům je navrženo dvoutrubkovým souproudým rozvodem tzv. Tichelmannův rozvod. Pro napojení otopných těles jsou v místě křížení potrubí navrženy křížové kusy REHAU DN 17. V místnosti 107 je na vratném potrubí Tichelmannova rozvodu navržena smyčka, sloužící k dosažení požadovaného tepelného výkonu.

Rozvody podlahového topení jsou rovněž z trubek REHAU Rautherm S 17x2. Jednotlivé větve mají výstup z rozdělovače a sběrače umístěného ve skříni ve zdivu. Potrubí procházející zdivem apod. jsou rovněž opatřeny chráničkou 30 cm na každou stranu.

C. Otopná tělesa.

Místnost	číslo	typ otopného tělesa

koupelna	104	Koupelnové těleso KORALUX LINEAR 1200 x 600

s kombinovanou sadou pro elektrické vytápění s výkonem 400 W

Z-SKVT0400

obýv. pokoj	106	Deskové otopné těleso se spodním středovým vývodem

VKM 22/600/1400

dětský pokoj	107	Deskové otopné těleso se spodním středovým vývodem

VKM 22/600/1600

ložnice		108	Deskové otopné těleso se spodním středovým vývodem

VKM 22/600/1800

Otopná tělesa VKM  jsou osazeny ventilem firmy HEIMEIER s termostatickou hlavicí, sloužící k regulaci teploty v místnosti. Připojení rozvodu k otopnému tělesu bude provedeno rohovými šroubeními Vekolux – HEIMEIER a připevňovacími sety REHAU upevněnými ve zdi. V koupelně je navržen koupelnový žebřík Koralux Linear v kombinaci s elektrickou topnou vložkou, která by se hlavně využívala v letním období. Sada pro el. vytápění je vybavena topnou spirálou o výkonu 400 W s termostatem. Ventil je osazen ruční hlavicí Heimeier.

### D. Podlahové topení

Místnost	číslo	číslo větve

vstup		101	V

chodba		102	V

WC		103	V

koupelna	104	IV

kuchyně	105	III

obýv. pokoj	106	I, II, III

dětský pokoj	107	dotápěn vratným potrubím z OT

D1. Rozdělovač

Výstupy jednotlivých větví jsou na sběrači opatřeny uzavíracími ventily s termoelektrickými hlavicemi a na  rozdělovači regulačními ventily, na kterých se nastavuje hydraulické doregulování. Jejich nastavení viz výkres č. 2 Schéma. Rozdělovač Rehau HKV je dále na přívodu a vratu vybaven připojovacími kohouty a odvzdušňovacími ventily. Umístění rozdělovače je navrženo do stěny s použitím skříně UP.

D2. Systém, tlaková zkuška

Jako systém uložení potrubí je navržena nosná rohož. Jedná se o tzv. kari síť, ke které se přes spojky připevní potrubí Rautherm S 17 x 2 mm. Na tepelnou izolaci o tl. 100 mm, tvořenou polystyrenem o min hodnotě ρ = 30 kg/m3 se položí krycí folie. Na ni se položí nosná rohož s klipy pro upevnění potrubí. Před zabetonováním nutno  topné okruhy vypláchnout, naplnit, odvzdušnit a provést tlakovou zkoušku. K té se vypíše protokol dle vzoru Rehau. Zkušební tlak je min. 6 barů. Po dvou hodinách se vytvoří tlak ještě jednou. Doba trvání zkoušky je 24 hodin. Tlaková zkouška je pozitivně splněna, neuniká-li v žádném místě potrubí voda a zkušební tlak neklesl o více než 0,1 bar za hodinu.

D3. Podlahová konstrukce

Poněvadž se jedná o podlahu přilehlou proti zemině je min. tl. tepelné izolace 100 mm. Tlouštka betonové mazaniny je min 62 mm, přičemž nad povrchem potrubí musí být min. 45 mm betonu.

D4. Mazaniny a spáry

Z důvodu délkové roztažnosti betonu při zahřívání je nutno respektovat předpisy pro uspořádání dilatačních spár. Ty jsou v místnostech vytápěných podlahou umístěny vždy po obvodu místnosti. Jedná se o místnosti 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107. V místnosti 106 navíc bude provedena dilatační spára rozdělující delší stranu místnosti na dvě samostatné dilatační plochy (viz v.č.1). Zde nutno konzultovat tuto středovou spáru s pokladačem plovoucí podlahy, zda je nutné její přiznání. Při míchání betonové směsi nutno vycházet z návodu na použití plastifikačního prostředku Rehau – přiloženo za technickou zprávou.

Průběh zahřívání betonové mazaniny.

- u cementových mazanin nejdříve po 21 dnech po zabetonování

- teplotu na přívodu nastavit na 25 oC a 3 dny konstantně udržovat

- následně nastavit max. teplotu na přívodu 45 oC a udržovat minimálně 4 dny

- při vypnutí podlahového vytápění po fázi zahřátí je nutno mazaninu chránit před průvanem a příliš rychlým vychladnutím

- o průběhu zahřátí je nutno vyhotovit zkušební protokol

D5. Regulace

Regulací teploty jednotlivých místností je zajištění vhodného dávkování množství energie pro každou místnost. To je prováděno řízením průtoku servopohony na ventilech topných okruhů. Systém Raumatic C1 se skládá z:

- pokojového termostatu C1

- termopohonu ZV 200, který se namontuje na ventil na sběrači  vratného potrubí

Regulace místností

místnost		větev č.		regulace

104			IV			Raumatic C1

101,102,103		V			bez regulace, okruh je podřízen regulaci kotle

105,106	I, II, III		zde je regulace řízena prostorovým regulátorem              			Logamatic ERC  jenž zároveň řídí kotel –

- viz E.Zdroj tepla

### E. Zdroj tepla, regulace, odtah spalin

### E1. Kotel

Zdrojem tepla pro navržený kombinovaný systém vytápění je kondenzační kotel Logamax plus GB 122 s výkonem 11 kW, výrobce BUDERUS. Kotel obsahuje veškeré potřebné díly od úplné zabezpečovací techniky až po všechny díly pro montáž a komfortní otopný provoz. Zahrnuje velkou expanzní nádobu o objemu 12 litrů, oběhové čerpadlo, plnící a vypouštěcí kohout, pojistný a přepouštěcí ventil pro otopný provoz bez rušivého hluku způsobeného prouděním, teploměr, tlakoměr a třícestný ventil pro přepínání otopného provozu a ohřevu užitkové vody. Kotel se plynule přizpůsobuje příslušným energetickým potřebám díky modulačnímu hořáku a inteligentní kombinované jednotce plyn – vzduch. Šířka modulačního pásma je 40 až 100 % a umožňuje rychlé a přesné přizpůsobení výkonu kotle okamžité potřebě tepla a užitkové vody, což snižuje počet startů hořáku.

E2. Regulace průtoku a zdroje

Na výstupu ze zdroje nutno osadit uzavírací kohouty pro okruh otopných těles a okruh rozdělovače pro podlahové topení. Na společném potrubí před kotlem bude navíc osazen filtr a regulační ventil TA HYDRONICS DN 20 STAD. Jeho funkce spočívá ve vyvážení soustavy a seškrcení přebytečného tlaku čerpadla v kotli. Nastavení ventilu bude na hodnotě 2,4. Přesné nastavení se provede přenosnou počítačovou jednotkou CBI pro průtok 655 kg/h. Křivka čerpadla č.2.

Regulace zdroje tepla je zajištěna prostorovým regulátorem Logamatic ERC. Umístění regulátoru je navrženo v obývacím pokoji č.106. Jeho umístění by neměl ovlivňovat tepelný zisk z okolí. Pro řízení chodu kotle podle venkovní teploty je nutné osazení modulu AM 1.0. Jeho čidlo nesmí být umístěno nad okny, dveřmi, markýzami apod. Navržená regulace v konečném efektu řídí kotel podle venkovní teploty s vlivem teploty v prostoru. Vzhledem k umístění regulátoru v obývacím pokoji, není proto řešena regulace topných větví v této místnosti regulátorem Raumatic C1 – viz část D5.

E3. Odtah spalin

Bude řešen koaxiálním provedením horizontálním vyvedeným přes fasádu. Průměr odtahu spalin 80/125 mm.

E4. Odvod kondenzátu

Kondenzát z kotle může být sveden přímo do kanalizace bez neutralizace, pokud kanalizace není napojena na domovní čistírnu odpadních vod.

### F. Ohřev TUV

Koncepce ohřevu teplé užitkové vody byla navržena s ohledem většího komfortu zásobníkovým způsobem. Je navržen zásobník HT 110 (110 litrů), jehož propojení s kotlem umožňuje ho osadit přímo pod něj. Takto esteticky navržená sestava umožňuje taktéž montáž do zvoleného prostoru v místnosti 101. Pro snížení množství spotřeby vody při odebírání TUV, doporučuji v rozvodech sanity instalovat cirkulační potrubí s nuceným oběhem vody.

G. Potrubí, izolace, armatury

Rozvod potrubí od kotle k rozdělovači podlahového topení je z mědi. Trubky podlahových hadů jsou Rehau Rautherm S 17 x 2 mm. Další rozvod potrubí od kotle k otopným tělesům začíná měděným a při přechodu do podlahové konstrukce je přechod na  Rautherm S 17 x 2 mm. Toto potrubí bude izolováno trubicí z lehčeného polyetylénu Mirelon  tloušťky 20 mm. Izolace je navržena pro vedení potrubí v místnostech 108 a 107. Dále v místnostech 106 a 105 už izolace nebude, poněvadž je potrubí vedeno v souběhu s podlahovým hadem v okrajové zóně a teplo tak bude moci být předáváno do místností. Měděné potrubí je navrženo jako plášťované od firmy VIEGA u kotle bez tepelné izolace, v podlaze k rozdělovači izolované Mirelonem tloušťky 20 mm.

Armatury uzavírací, vypouštěcí a filtr jsou navrženy od firmy GIACOMINI, již zastupuje firma ARNEMA z Jablonce nad Nisou. Vyvažovací ventil STAD TA Hydronics dodává firma IMI International Humpolec.

Ve Valašském Meziříčí						Ing. Karel Novák

05/2013

2. VÝPIS MATERIÁLU

1. Zdroj tepla, regulace, příslušenství, propojovací potrubí

2. Podlahové topení

3. Otopná tělesa, rozvody

1. Zdroj tepla, regulace, příslušenství, propojovací potrubí

- kondenzační kotel Logamax plus GB 122 s výkonem 11 kW, výrobce BUDERUS 	1 ks

- zásobník HT 110 (110 litrů), BUDERUS							1 ks

- odvod spalin v koaxiálním horizontálním provedení o průměru 80/125 mm    	          1,3 m

- prostorový regulátor Logamatic ERC s modulem AM 1.0.				1 ks

- měděné potrubí plášťované Viega

18x1												6 m

22x1												2 m

- izolační trubice Mirelon tloušťky 20 mm pro trubku 18 x 1 mm				2 m

- kulový kohout GIACOMINI R 251 D

DN 20											2 ks

DN 15											2 ks

- vyvažovací ventil STAD TA HYDRONICS

DN 20, hodnota nastavení N = 2,4 pro průtok 655 kg/h				            1 ks

- filtr GIACOMINI R 74 A

DN 20											1 ks

- vypouštěcí kohout R 608 D GIACOMINI, DN 15						1 ks

- teploměr AFRISO BI 63 – 63702								1 ks

2. Podlahové topení Rehau

- rozdělovač topných okruhů HKV, počet výstupů 5				            1 ks

- skříň rozdělovače pod omítku -  typ skříně UP 2

- krycí folie tepelné izolace								           91 m2

- kari síť										           83 m2

- klip na kari síť – dle plochy sítě								------

- potrubí Rautherm S 17 x 2 mm							         470 m

- regulace Raumatic C1 pro místnost 104 (pokojový termostat + termopohon ZV 200)   	1 ks

- okrajová izolační páska 								          90 m

- chránička potrubí při prostupech zdivem a mezi dilatačními poli			          30 m

- plastifikátor P – dle předepsaného dávkování do cementových maznin		           -------

3. Otopná tělesa, rozvody

- deskové otopné těleso se spodním středovým vývodem

VKM 22/výška 600 mm

L = 1400 mm										1 ks

L = 1600 mm										1 ks

L = 1800 mm										1 ks

- koupelnové těleso KORALUX LINEAR 1200 x 600 mm

s kombinovanou sadou pro elektrické vytápění s výkonem 400 W Z-SKVT0400   	1 ks

- šroubení Vekolux – HEIMEIER, rohové 0531 DN 15					3 ks

- šroubení Rrgulux – HEIMEIER, rohové 0351 DN 15					1 ks

- rohový ventil V-exakt DN 15, HEIMEIER							1 ks

- termostatická hlavice kapalinová K 6000 HEIMEIER pro VKM				3 ks

- ruční hlavice HEIMEIER pro Koralux							1 ks

- potrubí Rautherm S 17 x 2 mm							        120 m

- izolace Mirelon tl. 20 mm pro trubku Rautherm 17 x 2 mm			          42 m

- připevňovací set Rehau 260810 + připojovací garnitura					3 ks

pro otopná tělesa VKM

- držák 268534 a nástěnka 261343 REHAU pro napojení Koraluxu ze stěny		2ks

- křížový kus REHAU 264091 pro trubku 17 x 2 mm					3 ks

Ve Valašském Meziříčí						Ing. Petr Pobořil

05/2003