OBSAH UČIVA

1. Úvod

2. Sdílení tepla

3. Výpočet tepelných ztrát

4. Otopný příkon a spotřeba tepelné energie

5. Teplovodní otopné soustavy konvekční

6. Otopná tělesa

7. Zabezpečovací zařízení

8. Dimenzování potrubí

9. Výpočet potrubní sítě s přirozeným oběhem vody

10. Výpočet potrubní sítě s nuceným oběhem

11. Oběhová čerpadla

12. Nucený oběh jednotrubkovou horizontální sítí

13. Teplovodní otopné soustavy sálavé

14. Kombinované vytápění

15. Kotelny

16. Zdroje tepla

17. Návrh komína

18. Součásti otopných soustav

9. OBĚHOVÁ ČERPADLA    (362)

http://cz.grundfos.com/Produkty/find-product/Obehove_cerpadlo_nova_alpha2.html#brochures

Video: https://www.youtube.com/watch?v=ClzlPe_tfls

oběžné kolo v čerpadle, ve videu je ukázka jeho otáčení a provozu

Zdroj: https://www.google.cz/search?q=ob%C4%9B%C5%BEn%C3%A9+kolo+%C4%8Derpadel&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwjY8_PNhJDLAhXmYJoKHc8yCgkQsAQILA&biw=1613&bih=920#imgrc=FAhCtMxAu6AgXM%3A

https://is.mendelu.cz/eknihovna/opory/zobraz_cast.pl?cast=58512					https://is.mendelu.cz/eknihovna/opory/index.pl?cast=58511;lang=sk

9.1 CHARAKTERISTIKA ČERPADLA

Obr. H 1.9

Osa x (m,V), osa y(∆p,H), charakteristika čerpadla, charakteristika potrubí, pracovní bod

9.2 NÁVRH ČERPADLA

A. Průtok

A1. Hmotnostní průtok

A2. Objemový průtok

Vzorce + legenda

B. Tlaková ztráta okruhu

Vypočítá se z návrhu DN otopného systému pro nejnepříznivější OT (viz 8.2)

C. Návrh čerpadla

Soustava čerpadlo – potrubí  ………  napojeného potrubí. (strana 363)

Také viz KOC

9.3 PARALELNÍ ZAPOJENÍ ČERPADEL

Obr. H 1.10

Závěr:  U paralelního zapojení čerpadel dochází k navýšení průtoku

9.4 SÉRIOVÉ ZAPOJENÍ ČERPADEL

Obr. H 1.11

Závěr:  U sériového zapojení čerpadel dochází k navýšení tlaku

9.5 ČERPADLA S ELEKTRONICKOU REGULACÍ

Konstantní tlak

Proporcionální tlak

Autoadapt

U systému bez elektronicky řízených čerpadel dochází při snížení průtoku k navýšení tlaku což vede k hluku a šumu na armaturách u otopných těles. Tento problém se řeší nastavením na el. řízených čerpadlech:

a) Konstantní tlak

Při tomto nastavení se udržuje stálý – konstantní tlak i když se průtok mění.

b) Proporcionální tlak

Při tomto nastavení se při snížení průtoku zároveň snižuje i tlak.

c) Autoadapt

Více o funkci Autoadapt viz PRA - POB

9.6 PROGRAM WEB CAPS

Ukázka ve výuce KOC: http://net.grundfos.com/Appl/WebCAPS/custom?userid=GCZ

9.7 ŠKOLÍCÍ MODULY

Grundfos Ecademy: http://cz.grundfos.com/training-events.html

Probíráno v PRA č.6

10. NUCENÝ OBĚH JEDNOTRUBKOVOU HORIZONTÁLNÍ SÍTÍ    (370)    26.3.2014, ….. HOD.

Zvláštnost výpočtu  ….. stanovit je výpočtem.

10.1 OKRAJOVÉ PODMÍNKY VÝPOČTU

Protože … 0,7 -0,9 m/s.

Jaká je rychlost a max. průtok při použití  trubek 15 x 1,25

v = ….

m. = ……

Jaká je rychlost a max. průtok při použití  trubek 18 x 1,25

v = ….

m. = ……

Jaký je max. napojený výkon OT pro 15 x 1,25

Q = vzorec = výpočet

Jaký je max. napojený výkon OT pro 18 x 1,25

Q = vzorec = výpočet

10.2 PRAKTICKÝ PŘÍKLAD

Učebnice 373-377

Postup:

1. Tepelný výkon okruhu

2. Hmotnostní průtok okruhem

3. Stanovení teplot mezi OT a středních teplot OT

Zde je výpočet komplikovanější, poněvadž oproti dvoutrubkové soustavě se zde teploty mění.

Návrh OT se proto musí dělat samostatně pro každé OT z důvodu jiných teplotních podmínek

4. Výpočet tlakových ztrát   Vzorec (H.1.27)

5. Konzultace, dotazy

ČVUT: http://users.fs.cvut.cz/~vavrirom/Vytapeni/VYT_cv_7_2011.pdf

Otopné těleso Vk s rohovým a přímým šroubenim Vekolux v jednotrubkovém provedeni

Zdroj: www.tahydronics.cz

4.2016, 78. HOD

11. TEPLOVODNÍ OTOPNÉ SOUSTAVY SÁLAVÉ

11.1 VOLBA OTOPNÉHO SYSTÉMU

Otopné teplovodní soustavy lze rozdělit na teplovodní otopné systémy s otopnými tělesy a velkoplošné otopné soustavy, do kterých patří podlahové teplovodní systémy, případně v poslední době řadou výrobců nabízené stěnové teplovodní systémy a v současné době skoro nepoužívané stropní teplovodní systémy.

Pro člověka je fyziologicky důležitý pocit tepla od nohou. To ideálně splňuje podlahové vytápění.

Samoregulační efekt

Podlahový otopný systém má vysoký samoregulační efekt. Zvyšuje-li se teplota vzduchu v místnosti například vlivem slunečního záření, snižuje se výkon předávaný podlahou do místnosti. Zde lze uvažovat s poklesem výkonu přibližně o 11 % na každý °C ohřátí vzduchu v místnosti. V praxi to znamená, že se otopná voda, která proudí v podlahovém systému, méně ochladí a energie do ní vložená při ohřevu na provozní teplotu se vrací zpět ke zdroji. Samoregulační schopnost podlahového systému šetří energii, a to výrazně.

Optimální otopný systém

Optimální otopný systém je kombinace podlahového systému s otopnými tělesy, kdy zhruba 60 % vypočítaných tepelných ztrát místnosti kryje podlahový systém a 40 % otopná tělesa. Takovýto systém umožňuje dosáhnout požadované tepelné pohody při nejnižší spotřebě energie. VIZ téma č. 14 Kombinované vytápění.

11.2 IDEÁLNÍ ROZLOŽENÍ TEPLOT					2016

Zdroj: http://vytapeni.tzb-info.cz/kondenzace/7443-dimenzovani-a-realizace-teplovodniho-podlahoveho-vytapeni

Teplovodní podlahové vytápění má řadu výhod, mezi něž patří zejména tepelná pohoda díky nízkému tepelnému spádu topného systému. Tato výhoda je ještě zvýšena při použití kondenzačního kotle jako zdroje tepla. Tradiční radiátory ohřívají prostor z jednoho místa, a to relativně vysoko nad podlahou, takže rozložení teplot je velmi nerovnoměrné. Rozdíl teplot na podlaze a u stropu někdy dosahuje až 8 °C. U vytápění podlahového však teplo postupuje plynule od podlahy směrem ke stropu a rozdíl teplot v místnosti mezi podlahou a stropem je zanedbatelný, nejčastěji kolem 2÷3 °C. Rovněž pocit tepla se u člověka dostavuje při reálně nižší teplotě vzduchu než u radiátorů, neboť teplota je nejvyšší u podlahy a v oblasti hlavy máme v místnosti požadovanou teplotu, obvykle okolo 22 °C. Vzhledem k menším teplotním rozdílům také nedochází k velké cirkulaci vzduchu, což značně omezuje víření nečistot a snižuje prašnost v místnosti.

Zdroj: www.rehau.cz

11.3 VÝHODY PODLAHOVÉHO TOPENÍ

Podlahové vytápění poskytuje vysoký komfort a pocit tepelné pohody, který díky nízkému teplotnímu spádu nemůže zajistit klasický způsob vytápění. Spolu s úsporou nákladů na vytápění je proto stále častější volbou.

U podlahového vytápění teplo postupuje plošně a plynule od spodu místnosti a teplotní spád bývá téměř zanedbatelný, nejčastěji kolem 3 °C. V této situaci se pocit tepla u člověka dostavuje při reálně nižší teplotě vzduchu, než u radiátorového způsobu vytápění a pobyt v takových místnostech je lidskému organismu příjemnější a přirozenější. Zároveň vytápění na nižší teplotu místnosti znamená významnou úsporu nákladů na vytápění. Tradiční radiátory ohřívají prostor z jednoho místa, a to relativně vysoko nad podlahou, proto je rozložení teplot velmi nerovnoměrné. V tomto případě bývá rozdíl teplot - teplotní spád mezi podlahou a stropem 7- 9 °C.

Volbu podlahového vytápění podporuje i možnost použití nízkoenergetických zdrojů tepla jako např. solární kolektorové systémy, tepelná čerpadla, kondenzační plynové kotle a další, čímž můžeme dosahovat další úsporu nákladů na vytápění.

Z hlediska zdravotního stojí za zmínku fakt, že rozvrstvení tepla v interiéru se velmi přiblíží ideálnímu stavu pro lidsky organismus. Teplotní komfort bude nesrovnatelný oproti jiným způsobům vytápění. Velká sálavá plocha podlahového topení umožňuje snížení teploty vzduchu v místnosti až o 3°C a zároveň zvyšuje jeho vlhkost bez následné kondenzace par, což výrazně eliminuje možnost vzniku stěnových plísní apod.

Z hlediska ekonomiky provozu tohoto nízkoteplotního způsobu vytápění se úspory v nákladech na spotřebu energie pohybuji řádově mezi 10 - 15 %.

Podlahové vytápění oproti radiátorům nijak neomezuje architektonické řešení interiérů.

Vzhledem k energetickým úsporám a podstatně dlouhodobější životnosti topného systému je podlahové topení dobrou investici do budoucna.

2016

11.4 PROJEKTOVÁNÍ

11.4.1 Varianty otopných podlahových ploch

A. Podle způsobu provedení otopné plochy

- provedení suchým způsobem

- provedení mokrým způsobem

Mokrý způsob

Otopný had je zalit přímo v betonové mazanině nad tepelně-zvukovou izolací.  Předpokládaná teplota přívodní otopné vody je 35 až 55 °C a podlaha pracuje s měrným tepelným výkonem nad 50 W/m2.

Zdroj: www.rehau.cz

1- podlahová krytina
2 - cementový potěr
3 - otopný had
4 - hydroizolace
5 - tepelná izolace
6 - hydroizolace
7 - nosná podlaha

Mokrý způsob vytvoření otopné plochy - řez podlahou. http://www.tzb-info.cz/3442-podlahove-vytapeni-ii

Tloušťky izolace: http://vytapeni.tzb-info.cz/podlahove-vytapeni/8913-suchy-zpusob-pokladky-plosneho-vytapeni-a-chlazeni-rehau-v

Suchý způsob								                                   duben   2016

http://www.rehau.com/CZ_cs/stavebnictvi/Vytapeni_a_chlazeni/Plosne_vytapeni_chlazeni/Suchy_system/202562/Suchy_system.html

Tento systém se také vyznačuje nízkou stavební výškou a možností okamžitého zátopu po instalaci. Odpadá zrání betonu, atd. Suchý způsob pokládky podlahového vytápění umožňuje mimo jiné instalaci REHAU podlahového vytápění na stropy z masivního dřeva a dřevěných trámů. Díky absenci betonové mazaniny je celkové zatížení daného stropu minimální.

Z čeho se skládá podlahový systém vytápění: 1 Trubka, 2 systémová deska, 3 rozdělovač

B. Podle tvarování otopného hadu  (www.rehau.cz)

- ve tvaru plošné spirály

- ve tvaru meandru

11.4.2 DILATACE A SPÁRY

U tvrdých krytin (keramické desky, parkety atd.) musí být spáry přiznány až k horní hraně krytiny. Toto opatření se doporučuje i pro měkké vrchní podlahové vrstvy (plastové a textilní krytiny), aby se zamezilo vyboulení nebo tvorbě žlabů. U všech druhů krytin je nutná dohoda s provádějící firmou.

Uspořádání spár

Vytápěné mazaniny je nutno vedle oddělení kolem dokola pomocí okrajové dilatační pásky oddělit pomocí spár na následujících místech:

- u ploch mazaniny > 40 m2 nebo

- u bočních délek > 8 m nebo

- u poměrů stran a/b > ½

Změny délky desky mazaniny dané teplotou lze přibližně vypočíst

následujícím způsobem:

Δl = l x α x ΔT

Δl = délková roztažnost (m)

l = délka desky (m)

α = koeficient délkové roztažnosti (1/K)

ΔT = teplotní spád (K)

Správné uspořádání spár   				Chybné uspořádání spár

11.4.3 POVRCHOVÉ TEPLOTY PODLAH

Povrchová teplota podlahy

Ze zdravotních a fyziologických důvodů by měly být bezpodmínečně dodrženy následující průměrné povrchové teploty podlahy:

• Pobytové zóny 29 °C

• Koupelny 33 °C

• Okrajové zóny 35 °C

11.4.4 TEPELNÉ ODPORY PODLAHOVÝCH KRYTIN

Tepelné odpory podlahové krytiny R

Hustota tepelného toku je mimo jiné závislá na rozdílných odporech různých nášlapných vrstev. Lze uvažovat následující tepelné odpory:

Potěr (bez nášlapné vrstvy) R = 0,000 m2K/W

Keramická/kamenná dlažba 5 mm R = 0,010 m2K/W

Krytina z PVC R= 0,020 m2K/W

Parkety 8 mm R= 0,045 m2K/W

Parkety 10 mm R = 0,050 m2K/W

Koberec tenký R = 0,075 m2K/W

Koberec středně silný R = 0,100 m2K/W

Koberec silný R = 0,150 m2K/W

POZOR!

U plovoucích laminátových podlah je lépe brát v úvahu tepelný odpor

min. R = 0,100 m2K/W

11.4.5 MINIMÁLNÍ POŽADAVKY NA IZOLACI podle ČSN 1264-4

Zdroj: Rehau

Min. výška izolace pod trubkami

Typ izolace 1

R = d  d = R .

= dle technických údajů 0,04 W/m.K

d = min. 30 mm               	(40 mm)

Typ izolace 2

d = min. 50 mm			(80 mm)

Typ izolace 2

d = min. 80 mm			(120 mm)

11.4.6 SYSTÉMY PODLAHOVÉHO TOPENÍ (Rehau)

Uchycení trubek do výstupků (špuntů) v desce

Uchycení potrubí pomocí příchytek

Tzv. Kari síť

Tzv. vodící lišty

11.4.7 POTRUBÍ 										                 10.4.2014 SUPL

Pro podlahové vytápění respektive pro otopné hady se používají trubky z:

- plastů Rehau PE-Xa 17x2, Gabotherm PB 18x2

- vícevrstvé trubky ALPEX 16x2 (plastohliníkové tr.)

- Mědi Cuprotherm 14x0,8 s ochranným pláštěm http://www.bernold.cz/obchod/cuprotherm_06.htm

- nerezu (chromniklové oceli), méně obvyklé

Z plastů je teoreticky možné pro podlahové vytápění použít: síťovaný polyetylén PEX, polypropylen blokový kopolymer PP-B, polypropylen statistický kopolymer PP-R, polybuten PB.

11.4.8 OCHRANNÉ TRUBKY, CHRÁNIČKY

Topná trubka křižující dilatační spáry by měla být opatřena ochrannou trubkou min. 30 cm na každou stranu. Spárou může procházet pouze spojovací potrubí.

11.4.9 TOPNÝ POTĚR

Pro podlahové vytápění  se může použít cementový potěr popř.  anhydritový. Tloušťka anhydritových potěrů může být obecně o 10 mm menší oproti cementovým potěrům.

U anhydritových potěrů mohou dilatační celky dosahovat plochy až 300 m2 dle konkrétní situace.

Tloušťka betonu dle podkladů výrobce, např. Rehau udává při zatížení podlahy

do 2 kN/m2

min. 45 mm nad trubkou + trubka 17 mm, takže celkem min. 62 mm.

U cementových potěrů se přidává plastifikátor, který zlepšuje tekutost potěru a kontakt trubky s potěrem. U anhydritových potěrů nejsou zapotřebí žádné přísady (plastifikátory).

Ukázka Gabotherm

Poznámka: 63 = 45 + 18 (trubka)

Tloušťka betonu závisí na zatížení podlahy:

Zdroj: Gabotherm

Doporučené složení cementových potěrů je uvedeno v podkladech výrobců.

Např: Gabotherm

Pořadí dávkování:

10 lopat kamenivo ca. 40 l

50 kg cement CEM I 32,5 R (42,5 R)

10 l záměsová voda

0,5 l gabolith

20-26 lopat kamenivo (ca. 110 l)

6-8 l záměsová voda

Složení potěru:

Poměr cement : kamenivo 1 : 5,5

(50 kg cementu : 275 kg kamenivo = ca. 33-40 lopat)

Poměr cement : plastifikátor Gabolith 100 : 1, 500 g (0,5 l) gabolithu

17-20 l záměsové vody

Obsah cementu na 1 m3 cementového potěru: 300 kg CEM I 32,5 R (42,5 R)

Receptura na cca 1 m3 cementového potěru:

Cement I 32,5 R (42,5 R) 300 kg /m3 50 kg

Kamenivo 0-8 mm 1650 kg/m3 275 kg

Záměsová voda 120 l/m3 20 l

Gabolith 3 l/m3 0,5 l

http://www.anhydrit-podlahy.cz/podlahove-topeni-vse

http://www.anhydrit-podlahy.cz/anhydritove-podlahy/video

http://www.youtube.com/watch?v=f4qIo5hiyE0   TIP ve výuce 14 minut !!!!!

!!!! 35 mm anhydritu nad trubkou !!!!

http://www.anhydritovepodlahy.eu/

Často se setkáváme s dotazy jak vlastně vzniká materiál zvaný anhydrit.
Připravili jsme pro Vás článek, který vše objasní.

Anhydrit (síran vápenatý) je buď přírodní, který se na výrobu litých podlah prakticky nepoužívá, anebo anhydrit umělý. Umělý anhydrit se ještě rozděluje na syntetický a termický. Anhydritové lité podlahy se vyrábějí jak ze syntetického anhydritu, tak z termického anhydritu.

## TERMICKÝ ANHYDRIT

Před vznikem anhydritu se látka nazývá energosádrovec. Ten vzniká při odsiřování v uhelných elektrárnách. Materiál pak musí být tepelně zpracován a až poté vznikne anhydrit, bílošedý prášek, který po smíchání přísad, písku a vody vytvoří anhydrit, tak jak ho známe a je používán ve stavebnictví. Můžete se setkat i s označením TEPELNÝ ANHYDRIT.

### SYNTETICKÝ ANHYDRIT

Syntetický anhydrit je vedlejším produktem při výrobě kyseliny fluorovodíkové. Ta se vyrábí smíšením CaF2 (fluorid vápenatý – kazivec) a kyseliny sírové. Při výrobě kyseliny vzniká bezvodý síran vápenatý, který se po tepelném zpracování používá jako pojivo.

S anhydritem nebo energosádrovcem se setkáváme na každém kroku, používá se v gumárenském, papírenském průmyslu. Ve stavebnictví se dále využívá jako přísada do betonů, sádrokartonů a dalších materiálů.

# Výhody anhydritové podlahy

Anhydritové podlahy se vyznačují minimální roztažností a dobrou vodivostí tepla, proto jsou vhodné zejména tam, kde je použité podlahové topení. 
Díky malé roztažnosti je možné provádět až 600 m2 plochy bez topení anebo 300 m2 plochy s podlahovým topením bez jediné dilatace, pokud je dodržen dilatační poměr max. 3:1.

Díky lepší tepelné vodivosti je prohřátí desky až o 40 % rychlejší než u betonové podlahy, a to i díky samonivelačnímu efektu.

Anhydritové podlahy nevyžadují, aby jednotlivé topné okruhy byly od sebe dilatovány, pokud rozdílná teplota v okruzích nebude vyšší než 15 °C (v rámci jedné místnosti). Dilatace také nejsou nutné, pokud se jedná o menší plochy, kde není instalované topení, např. kuchyň s nevytápěnou plochou pod kuchyňskou linkou apod.

## Proč uvažovat o anhydritové podlaze

- Minimální roztažnost

- Skvělá tepelná vodivost

- Možnost provedení bez dilatačních spár

- Ideální pro podlahové vytápění

- Samonivelační

### Kdy nejsou anhydritové podlahy vhodné

Anhydritové podlahy mají samozřejmě určitá omezení v použitelnosti a je třeba se vyhnout lití těchto podlah v následujících případech:

– Anhydritové podlahy nejsou vhodné do exteriéru a větších provozoven typu prádelny, závodní kuchyně apod.

– Pokud nejsou upraveny speciálními přísadami, není možné je používat jako pochozí vrstvu.

– Anhydritové podlahy nejsou vhodné do exteriéru.

http://www.anhydritovepodlahy.eu/podlahove-topeni/

# Podlahové topení

Podlahové vytápění a jeho výhody.

Podlahové topení bylo známé již Římanům v jejich vyhlášených lázních a dokonce bylo 
používáno i v obytných domech. Samozřejmě, že tehdejší technologie a materiály se nedají
srovnávat s těmi dnešními, ale důvody používání podlahového topení byly stejné jako 
dnes – zejména pohodlí a komfort, které podlahové vytápění zaručuje.

### Výhody podlahového topení

- Podlahové topení je bezprašné, ohřev vzduchu probíhá sáláním, nikoliv cirkulací.

- Nižší vynaložená energie na ohřev vody a tím i nižší náklady na vytápění.

- Podlahové topení nezabírá užitečný prostor a nezasahuje do interiéru.

- Rozložení tepla z podlahového topení je člověkem vnímáno velmi pozitivně. Lepší rozložení tepla jinou technologií není doposud známo!

11.4.10 PŘÍKLADY

1. Zjistit nejhorší místnost = místnost s největší potřebou tepla tzv. hustotou tepelného toku (poznámka: obytné mísnosti)

Q = q . S  q = Q/S (W/m2)

Q	tepelná ztráta (W)

q	hustota tepelného toku (měrný tepelný výkon podlahy) W/m2

S 	vytápěná plocha místnosti (m2)

Tepelná ztráta 1200 W, plocha 20 m2

q = 60 W/m2

2. Využitelný rozdíl teplot

Tvyuž = Tstř – Ti

Tstř = tp+tv2

Zvolíme 40/30 °C , 36/30 apod. (optimální rozdíl teplot 510°C)

Takže: přívod 40°C, vrat 30°C, t=10°C

Provedete výpočet 	tvyuž = tstř – ti = 35-20=15°C

Potom v grafu: využitelný rozdíl teplot – hustota tepelného toku q(W/m2) navrhneme vhodnou rozteč potrubí.

Dále zkontrolujeme teplotu povrchu podlahy (29 – 33 - 35)

Výsledek: Rozteč 15 cm, q = 75 W/m2, teplota podlahy 27°C.

Skutečný tepelný výkon do místnosti: Qsk = q . S = 75 x 20 = 1500 W

Tepelná ztráta místnosti  1200 W.

Nadbytek 300 W není na škodu protože se ztratí zastavěnou plochou nábytku (10-30%).

V našem případě se jedná o 25%.

Při rozteči 225mm a ploše 20 m2 je délka hadu 88 m

Při rozteči 150 mm a ploše 20 m2 je délka hadu 132 m

V tomto případě rozdělit na dvě smyčky 10m2 a 10 m2 = 66m a 66 m

Pozor na navýšení hadu s ohledem na propojení místnosti a rozdělovače. Jedná se o tzv. připojovací potrubí. Takže např. délka přípojky (přívod a vrat) 4 + 4 m = 8 m vychází celková délka:

Při rozteči 225 mm	 88 + 8 = 96 m

Při rozteči 150 mm 	 66 + 8 = 74 m

Výpočet dle tabulky

Tepelná ztráta 1200 W, plocha 20 m2

q = 60 W/m2

Hodnota 75 W/m2, teplota podlahy 27°C, teplota přívodu 40°C vše souhlasí.

Zbývá jen vypočítat teplotu vratu.

Z diagramu je zřejmé, že tvyuž = 15°C

Známý vzorec

Tvyuž = Tstř – Ti

Tstř = tp+tv2

takže:

15 = tstř – 20

tstř = 35

tvratu = ………   a rozdíl teplot pro výpočet hmotnostního průtoku je t=…..

nebo příklad dle Gabotherm

Nakonec se vypočítá tlaková ztráta v potrubí každé smyčky samostatně.

Dle průtoku a délky hadu lze určit v diagramu:

Například pro 110 kg/h, trubku 18x2 je tlaková ztráta 50 Pa/m.

Délka okruhu např. 80 m

Tlaková ztráta činí: 4000 Pa

Pro největší tlakovou ztrátu smyčky např. 4000 Pa a tlakovou ztrátu potrubí mezi zdrojem a rozdělovačem např. 2000 Pa, celkem 6000 Pa se navrhne čerpadlo (viz program Grundfos Product center). Hmotnostní průtok čerpadlem se rovná součtu průtoků všech smyček. Příklad na tabuli.

Tlaková ztráta včetně rozdělovače

Zdroj: www.universa.cz

Pro 110 kg/h což odpovídá 1,43 l/min dle Var I je ztráta cca 8 mbar = 800 Pa

1 bar = 100 kPa

0,1 bar = 10 kPa

0,01 bar = 10 mbar = 1 kPa = 1000 Pa

8 mbar = 800 Pa

nebo

1mvs = 1000 mmvs =10 kPa

100 mmvs = 1 kPa

80 mmvs = 800 Pa

Potom je celková ztráta nejzatíženějšího okruhu 2000 + 4000 + 800 = 6800 Pa

těleso rozdělovače je opatřeno uzavíracími ventily, které je možno bez vypuštění systému dovybavit termostaty ovládanými termopohony, těleso sběrače je osazeno průtokoměrnými regulačními ventily s možností přesného nastavení průtokového množství pro každou větev zvlášť a současným stálým vizuálním měřením průtoku v l/min v každé větvi, obě tělesa jsou vybavena napouštěcími, vypouštěcími a odvzdušňovacími ventily a připojovacím 6/4" závitem pro obvyklá šroubení čerpadel (nejsou předmětem dodávky), součástí rozdělovače jsou popisovací štítky a zvukově izolovaná upevňovací jednotka, připojovací kulové uzávěry a šroubení odpovídající příslušnému rozměru trubek je možno doobjednat jako příslušenství.

Dva až 12 okruhů

11.5 Napuštění systému

Po odborné montáži se jednotlivé vytápěcí okruhy napustí, dostatečně odvzdušní a odtlakují.

Postup:

Uzavřít přívod k rozdělovači i zpátečku od rozdělovače.. Uzavřít všechny ventily na rozdělovači.. Zabezpečit přívod vody do vypouštěcího ventilu tělesa sběrače.. Otevřít přívodní a vratný ventil jednoho okruhu a počkat u vypouštěcího ventilu tělesa rozdělovače, dokud se neobjeví dopravované množství vody.. Uzavřít přívodní a vratný ventil.. Stejným způsobem napustit další vytápěcí okruhy.. Až se naplní všechny okruhy vytápěcí soustavy, otevřít všechny ventily..

11.6. TLAKOVÁ A TOPNÁ ZKOUŠKA

Odtlakování

Po napuštění je zařízení ve smyslu platných předpisů odtlakované vodním tlakem 10 barů během 12 - 24 hodin. Tento tlak se musí udržovat i po dobu betonáže vytápěcích trubek.

Zavírací ventily v kotelně i strojovně musí být zavřené aby nemohlo dojít následkem vysokého tlaku k poškození oběhového čerpadla a regulačních komponentů.

Zdroj: www.universa.cz

http://www.universa.cz/Produkty/podlahove-topeni-top/montaz.html

Průběh teplotní dynamiky určují technologické předpisy. Nárůst teploty při prvním zátopu musí být pozvolný, teplota vstupní vody se plynule zvyšuje od 20°C o 5°C za den až na 50°C. Tato teplota se udržuje alespoň 2 dny, pak následuje postupné snižování teploty o 10°C za den až do úplného vychladnutí.

Pak následuje postupné snižování teploty o 10°C za den až do úplného vychladnutí

11.7. REGULACE SYSTÉMU

Tepelná potřeba a délka vytápěcí trubky určuje tlakovou ztrátu jednotlivých vytápěcích okruhů. Protože je nemožné nastavit tlakovou ztrátu a hydraulický odpor pomocí uzavíracích ventilů bez kuželové charakteristiky, hydraulická rovnováha se docílí nastavením regulačních průtokoměrných ventilů na tělese sběrače (rozdělovač UNIVERSA Varianta 1).

Přívodní ventil musí být v tomto případě maximálně otevřen!

Každému vytápěcímu okruhu je přiřazen určitý průtok. Jako podklad slouží výpočtová hodnota průtokového množství. Nastavení průtokoměru odpovídá této hodnotě v l/min.

Protože nastavení průtoku dalšího okruhu ovlivňuje tlakové poměry v již nastaveném okruhu, je nutné je mírně doregulovat. Po ukončení regulace průtoku zafixujte polohu zajišťovací krytkou. 1 - Vřeteno 2 - OK 24 3 - Skleněná baňka 4 - Zajišťovací krytka.. Praxe dokázala, že je žádoucí doregulovat vytápěcí soustavu na základě interních pocitů tepla u různých věkových kategorií uživatelů nezávisle na výpočtových hodnotách.. Zdroj: http://www.universa.cz/Produkty/podlahove-topeni-top/montaz.html

11.8. PROJEKČNÍ PODKLADY

Techcon Rehau (1-4 díly) – program v CADU

http://www.tzb-info.cz/4390-rehau-graficky-vypoctovy-program-raucad-techcon-dil-1

Instalace  https://www.google.cz/search?q=REHAU+techcon&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:cs:official&client=firefox&channel=sb&gfe_rd=cr&ei=XG9fU7TTCeeG8Qf6zICADw

Videa:

https://www.youtube.com/watch?v=Z38oHB_pg0w

https://www.youtube.com/watch?v=Dzs6VYPEonU

MEDPORTAL – KOMPLETNÍ PODLAHOVKA – publikace – Příručka k projektování

http://www.medportal.cz/publikace/prirucka-k-projektovani-systemu-z-medenych-trubek-v-tzb

12. KOMBINOVANÉ VYTÁPĚNÍ

Optimální otopný systém je kombinace podlahového systému s otopnými tělesy, kdy zhruba 60 % vypočítaných tepelných ztrát místnosti kryje podlahový systém a 40 % otopná tělesa. Takovýto systém umožňuje dosáhnout požadované tepelné pohody při nejnižší spotřebě energie.

Jaké jsou možnosti:

a) v jedné místnosti podlaha i radiátor

b) přízemí podlahovka a v patře radiátory

12.1 MÍSÍCÍ ROZDĚLOVAČ

Zdroj: www.wolfcr.cz

12.2 VARIABILNÍ VYTÁPĚNÍ KONVEKČNÍ A SÁLAVÉ  (VVKS)                             5.5.2016

Schéma – viz výuka

Tepelná ztráta se podělí v poměru 50/50% (radiátor/podlaha)

Teplotní spád se volí např. 50/30°C.  Takže do radiátoru vstupuje 50°C, do podlahy vystupuje 40°C a z podlahy se pak vrací 30°C.

12.3 DVA SAMOSTATNÉ TOPNÉ OKRUHY                                                            6.5.2016

Například podesta TZB

Okruh radiátorů

Bez směšování, teplota topné vody je regulována regulací kotle (například ekviterm),

Například 50/40 apod.

Okruh podlahovky

Nejčastěji je osazen trojcestný směšovací, ve kterém se reguluje teplota vody na projektovanou, například 38/30, 40/30 apod.

Schéma Buderus – nakreslit (i zjednodušeně) nebo překopírovat

Zdroj: http://www.buderus.cz/dokumenty/hydraulicka-schemata.html

Zajímavý tip

http://www.regulus.cz/cz/soucasti-otopnych-systemu

TIP TIP TIP Animovaná schémata:

http://www.regulus.cz/cz/termostaticke-cerpadlove-skupiny

12.4 MULTIBOX

Zdroj: http://www.tahydronics.com/cs/

http://www.tahydronics.com/cs/produkty-a-eeni/termostaticka-regulace/regulace-podlahoveho-vytapni/regulace-podlahoveho-vytapni/Multibox1/

13. KOTELNY   				   13.5.2016               Hod. 101

Zařízení, ve kterém se spaluje palivo a ohřívá teplonosná látka se nazývá kotel.

Zdroj: http://www.fce.vutbr.cz/TZB/pocinkova.m/vytapeni_soubory/BT01_P5.pdf

13.1 ROZDĚLENÍ KOTLŮ JAKO ZDROJŮ TEPLA

Zdroj: http://www.fce.vutbr.cz/TZB/pocinkova.m/vytapeni_soubory/BT01_P5.pdf

Zdroj: http://www.fce.vutbr.cz/TZB/pocinkova.m/vytapeni_soubory/BT01_P5.pdf

Zdroj: http://www.fce.vutbr.cz/TZB/pocinkova.m/vytapeni_soubory/BT01_P5.pdf

Zdroj: http://www.fce.vutbr.cz/TZB/pocinkova.m/vytapeni_soubory/BT01_P5.pdf

Zdroj: http://www.fce.vutbr.cz/TZB/pocinkova.m/vytapeni_soubory/BT01_P5.pdf

Zdroj: http://www.fce.vutbr.cz/TZB/pocinkova.m/vytapeni_soubory/BT01_P5.pdf

Zdroj: http://www.fce.vutbr.cz/TZB/pocinkova.m/vytapeni_soubory/BT01_P5.pdf

Zdroj: http://www.fce.vutbr.cz/TZB/pocinkova.m/vytapeni_soubory/BT01_P5.pdf

Poznámka: jedná se o alternativu, lepší vysvětlení viz níže

Řešením je jednocestný bezpečnostní ventil JBV 1, který slouží k odvádění přebytečného tepla v případě, že dojde k překročení teploty vody v kotli přes 95°C. Zařízení je připojeno na zdroj tlakové studené vody z vodovodního řadu. Na přívodu chladící vody musí být namontován filtr pro zachycení mechanických nečistot.

V případě přehřátí kotle se otevírá ventil a do chladící smyčky proudí studená voda a dále vytéká ven z kotle do kanalizace. Při poklesu teploty pod limitní hodnotu se ventil uzavře.

Návrh kotelny, výpočty, výkresy viz KOC 4. ročník

Informace k projektu podlahové topení:

Obsah projektu:

1. Technická zpráva

2. Výpis materiálu

3. Výpočtová část

3.1 Návrh podlahového topení (formulář nebo Techcon)

4. Výkresová část

4.1 Půdorys 1. NP

4.2 Půdorys 2. NP

4.3 Schéma

Více viz:  http://www.spsstavvm.cz/cs/pro-studenty/studijni-materialy/tzb/ing-poboril/a3-rocnik-vtp/podlahovka-podklady-k-projektu.html

Odevzdání: do 20.6.2016 !!!!

červen 2016

14. ZDROJE TEPLA

14.1 ROZDĚLENÍ ZDROJŮ TEPLA

14.2 ROZDĚLENÍ PODLE PALIVA

Paliva tuhá

KOTLE NA TUHÁ PALIVA

Prohořívací kotel – kotel, v němž probíhá postupné spalování, a spaliny procházejí přes vrstvu paliva

Odhořívací kotel – kotel, v němž probíhá postupné spalování paliva ve vrstvě plynule doplňované, přičemž spaliny neprocházejí přes vrstvu paliva 

Zdroj: http://vytapeni.tzb-info.cz/kotle-kamna-krby/9798-jak-vybirat-novy-kotel-na-pevna-paliva-1

Zplyňovací kotel – druh odhořívacího kotle s ručním přikládáním, ve kterém je vyšší úrovně spalování docíleno řízeným přísunem spalovacího vzduchu ventilátorem.

Automatický kotel – kotel se samočinnou dodávkou paliva a ventilátorem řízeným přísunem spalovacího vzduchu


Při spalování uhlí automatické kotle dosahují emisní třídy 3 a 4, při spalování pelet lze dosáhnou absolutního emisního vrcholu, tedy třídy 5.

Zdroj: http://vytapeni.tzb-info.cz/kotle-kamna-krby/9798-jak-vybirat-novy-kotel-na-pevna-paliva-1

Kotlové těleso je součást kotle, v níž se ohřívá teplonosná látka [1]. Je to tedy základní část (ocelový nebo litinový skelet kotle), ve které proudí otopná voda. Dimenzování a konstrukce kotlového tělesa do značné míry předurčuje jeho celkové užitné vlastnosti. 
Násypka paliva je část kotle, z níž se dodává palivo pro spalování; prostor s nezbytnou zásobou paliva zajišťující předepsanou dobu hoření [2]. Pro tento prostor se používá také označení palivová šachta, přikládací prostor. Je to konstrukční prostor u kotlů s ruční dodávkou paliva, do kterého se po otevření přikládacích dvířek ručně přiloží palivo určené pro provoz kotle na dobu v řadu několika hodin. Objem násypky je proto důležitý pro komfort obsluhy. 
Zabudovaný zásobník paliva je zásobník přímo spojený s kotlem na samočinnou dodávku paliva [3]. Je to tedy prostor pro palivo umístěný mimo samotné kotlové těleso, ve kterém je množství paliva i na několikadenní provoz a ze kterého je palivo samočinně (pomoci podávacího zařízení bez zásahu obsluhy) dávkováno na rošt. 
Rošt je část kotle určená ke spalování paliva ve vrstvě [1]. Je to konstrukční část, na které leží základní vrstva paliva. Dochází zde k primárnímu hoření pevné „odplyněné“ části paliva pod rošt se tedy musí přivádět primární spalovací vzduch. 
Spalovací prostor je část vnitřního prostoru kotle, v níž probíhá spalování paliva [1]. Je to celý prostor kotle nad roštem, ve kterém dochází k primárnímu hoření pevné hořlaviny i sekundárnímu vyhořívání prchavé hořlaviny. Proto se do části tohoto prostoru přivádí sekundární spalovací vzduch, který se směšuje s uvolněnou prchavou hořlavinou a podporuje tak její lepší vyhoření. Spalovací komora je konstrukční část kotle, která pevně vymezuje spalovací prostor stěnami kotlového tělesa. U kotlů s ručním přikládáním paliva se spalovací prostor často prolíná s násypkou paliva, protože ta je umístěna nad roštem a palivo postupně nahořívá do její hloubky. 
Ohniště je část kotle skládající se z roštu a spalovacího prostoru [1]. 
Popelník (popelníkový prostor) je část určená k zachycování pevných zbytků spalování (popel/škvára) [2]. Uvnitř popelníku bývá popelníková zásuvka – vyjímatelná nádoba určená k odstraňování pevných zbytků spalování z popelníku [1]. 
Spalinové cesty jsou prostory uvnitř kotle, kterými proudí spaliny [1]. Navazují tedy na spalovací prostor. Teplota zde by měla být již tak nízká, že je ukončeno spalování a v tomto prostoru dochází pouze k přenosu tepla z horkých spalin přes teplosměnnou plochu do otopné vody. Konstrukční část kotlového tělesa, která vymezuje spalinové cesty, se nazývá výměník tepla. 
Odtahové hrdlo je část kotle, určená k připojení kouřovodu [1]. Poté, co byly spaliny ochlazeny ve výměníku, „odcházejí“ z kotle přes odtahové hrdlo do komína. Spojení mezi tímto hrdlem a komínovým sopouchem (vstup do komína) obstarává kouřovod, ten již není součástí kotle. 
Odtahová klapka (hradítko) je zařízení, kterým lze měnit průtočný průřez odtahového hrdla za účelem regulace tahových podmínek v kotli [1]. Je to klapka, kterou lze jejím otočením zmenšit průřez odtahového hrdla, tedy jej „přiškrtit“ v případě velkého komínového tahu. Každý kotel je konstruován pro určitou maximální hranici komínového tahu. Pokud je tato hranice překročena, může docházet k zásadnímu ovlivnění kvality spalovacího procesu přisáváním nadměrně velkého množství spalovacího vzduchu a rovněž i kvality přenosu tepla, protože spaliny jsou extrémně rychle „vysáty“ z kotle do komína. Jedním z nejjednodušších řešení u kotlů s ruční dodávkou paliva je regulace tahu odtahovou klapkou. 
Zatápěcí klapka je zařízení, kterým lze zkrátit spalinové cesty, například při uvádění do provozu [1]. Provoz zejména odhořívacích kotlů s ruční dodávkou paliva (viz dále) je do značné míry závislý na tahu komína a vytvoření dostatečně velké základní vrstvy nahořelého paliva na roštu. Studený komín má při zátopu minimální tah a proto je nutné co nejvíce snížit veškeré překážky kladené volnému proudění spalovacího vzduchu do kotle a následně spalin z něj. Pokud jsou spalinové cesty dlouhé a komplikované, což je pro dokonalé vyhoření hořlaviny zpravidla nutné, je v této fázi nejlepším řešením zkrátit cestu spalin ze spalovací komory přímo do odtahového hrdla. K tomu slouží právě zatápěcí klapka, která usměrní spaliny nejčastěji zcela mimo výměník. 
Regulátor teploty je zařízení, které zajišťuje a reguluje teplotu vody v kotli [3]. U kotlů bez ventilátoru se jedná o mechanické zařízení, které reguluje přívod spalovacího vzduchu do ohniště na základě snímání teploty otopné vody na výstupu z kotle. Čím měně vzduchu se přivádí, tím nižší je intenzita hoření a tedy tím méně tepla se při spalování uvolňuje a předává otopné vodě. U mechanické regulace je v jímce v horní části kotle umístěn tzv. regulátor tahu (výkonu, spalování), který snímá teplotu otopné vody a podle nastavení mechanicky (pomocí páček, řetízku a klapek – dusivek) „přiškrcuje“ otvory pro přisávání spalovacího vzduchu. U elektronické regulace spalování je spalovací vzduch dopravován do ohniště pomocí ventilátoru, takže lze jeho množství regulovat přiškrcováním sání ventilátoru, měněním jeho otáček, popřípadě jeho úplným odstavením. Tuto regulaci zajišťuje provozní (regulační) termostat, který podle snímané teploty vody reguluje chod ventilátoru. Běžná je i kombinace mechanické a elektronické regulace, kdy regulátor tahu mechanicky škrtí sání ventilátoru a provozní termostat ventilátor vypíná v případě dosažení požadované teploty vody v kotli. Běžná provozní teplota kotlů se pohybuje v rozmezí 60–90 °C a to je zpravidla i rozsah teplot, které lze nastavit na provozním termostatu. Po dosažení nastavené teploty se přívod vzduchu (i paliva u kotlů se samočinnou dodávkou paliva) přeruší. Obnoví se automaticky v okamžiku, kdy teplota vody poklesne o určitou hodnotu, které se říká hystereze. 
Omezovač teploty (s ručním obnovením provozu) je přístroj se samočinným řízením, který při dosažení nejvyšší mezní teploty vody vyvolá přerušení toku paliva nebo přívod spalovacího vzduchu; přívod může být obnoven po ručním zásahu obsluhy pouze tehdy, když teplota vody klesne pod mezní hodnotu [2]. Je to součást kotlů s elektronickou regulací, jejíž běžnější označení je havarijní termostat. Provozního termostat dohlíží na to, aby teplota vody v kotli nepřekročila maximální provozní hodnotu (zpravidla 90 °C). Pokud teplota přesto vzrůstá, „nastupuje“ havarijní termostat, který se aktivuje v okamžiku, kdy je překročena havarijní teplota vody, která zpravidla bývá 95 °C. K tomuto havarijnímu stavu by v běžném provozu nemělo dojít. Jedná se zpravidla o vážnou závadu, proto lze tento termostat odblokovat pouze mechanicky obsluhou kotle, která musí přijít ke kotli a odstranit závadu (například pootevřená dvířka, která umožňují přisávání spalovacího vzduchu i po vypnutí ventilátoru). 
Pojistný výměník tepla je zařízení pro odvedení přebytečného tepla z kotle, které omezí teplotu kotle na požadovanou nejvyšší hodnotu [2]. Jinak také tzv. dochlazovací smyčka má zabránit tomu, aby nemohlo dojít k přetopení kotle nad kritickou hranici 110 °C. Zpravidla jde o malý výměník tepla (nejčastěji trubkový) umístěný v horní části kotlového tělesa, přes termostatický ventil napojený na zdroj chladicí vody. Protože musí fungovat bez jakýchkoliv doplňkových zařízení a vnější energie, připadá jako zdroj chladicí vody prakticky jen vodovodní řad. Malé domácí vodárny jako zdroj chladicí vody jsou ohroženy možným přerušením činnosti při výpadku elektřiny. Termostatický ventil spustí ochlazování v okamžiku, kdy je překročena kritická teplota (> 95 °C). Smyčkou musí být vybaveny všechny kotle s ruční dodávkou paliva s uzavřenou otopnou soustavou.

Zdroj: http://vytapeni.tzb-info.cz/kotle-kamna-krby/9767-zakladni-pojmy-a-definice-k-tematu-teplovodni-kotle-na-pevna-paliva

Paliva kapalná

Základní surovina pro výrobu kapalných paliv používaných v energetice je ropa.

V energetice se používají topné oleje (TO) extralehké

(ELTO), lehké (LTO), těžké (TTO). Těžké se také používají pod názvem mazut.

U menších zařízení se používá topná nafta.

Paliva plynná

Zcela dominantní je užívání zemního plynu, používají se však i další.

• Zemní plyn – přírodní plyn, vyznačující se vysokým obsahem metanu CH4.

• Topná směs PB (LPG) – směs výhřevných uhlovodíků propanu a butanu.

• Koksárenský plyn – vzniká v koksárenských pecích při výrobě koksu z černého uhlí.

• Vysokopecní plyn – vzniká redukčním procesem ve vysokých pecích.

• Skládkový plyn – vzniká uvolňováním plynů na skládkách odpadu.

• Bioplyn – vzniká z exkrementů z živočišné výroby, zbytků rostlin atp.

• Dřevoplyn – vzniká termickým zplyňováním biomasy.

Obrázková příloha viz:

http://www.spsstavvm.cz/cs/pro-studenty/studijni-materialy/tzb/ing-poboril/a3-rocnik-vtp/vtp-zdroje-tepla-rozdeleni.html

14.3 KOTLE NA PLYNNÁ PALIVA

Základní rozdělení:

Dle osazení

- stacionární

- nástěnné

Dle provozu

- nízkoteplotní

- kondenzační

Obrázková příloha viz:

http://www.spsstavvm.cz/cs/pro-studenty/studijni-materialy/tzb/ing-poboril/a3-rocnik-vtp/vtp-zdroje-tepla-plynove.html

Kurzy AutoCADU pro studenty za zvýhodněné ceny:

http://www.c-agency.cz/produkty/skoleni-a-kurzy/

14.3.1 SCHÉMA ZAPOJENÍ STACIONÁRNÍHO KOTLE

a) viz podesta TZB – schéma v projektu ústředního vytápění

nebo b)  Buderus http://www.buderus.cz/dokumenty/hydraulicka-schemata.html  (Logano plus)

14.3.2 SCHÉMA ZAPOJENÍ ZÁVĚSNÉHO KOMBINOVANÉHO KOTLE

Obrázek - tabule

Provedení B – také viz plynové spotřebiče – předmět RVP 4. ROČNÍK

Zdroj: http://www.protherm.cz/produkty/zvsn-plynov-kotle/zvsn-kotle-kombinovan-s-prtokovm-ohevem-vody/kotel-panther-1/

Ionizační elektroda slouží k hlídání plamene na plynovém hořáku kotle. Funguje takto: Po sepnutí zapalovací automatiky je vpuštěn plyn na hlavní hořák kde zároveň dochází k jiskrovému zapalování plynové směsi. Zároveň s tímto procesem zapalovací automatika vpouští střídavý proud na ionizační elektrodu. Pokud se plynová směs zapálí ( ionizační elektroda je v plameni) tak se plamen chová jako usměrňovací dioda.Přes plamen se střídavý proud usměrní a zapalovací automatika vyhodnotí že je vše v pořádku a plynový spotřebič zůstane v provozu.

Zdroj: http://forum.tzb-info.cz/101442-ionizacni-pojistka-plamene#text1

Provedení C – také viz plynové spotřebiče – předmět RVP 4. ROČNÍK

Domácí úkol: ručně překreslit

Zdroj: http://www.protherm.cz/produkty/zvsn-plynov-kotle/zvsn-kotle-kombinovan-s-prtokovm-ohevem-vody/kotel-panther-1/

14.3.3 SCHÉMA ZAPOJENÍ ZÁVĚSNÉHO KOTLE A BOJLERU

Kondenzace 
Kondenzace neboli kapalnění je skupenská přeměna, při které se plyn mění na kapalinu a současně se uvolňuje skupenské teplo kondenzační. Tohoto principu využívají kondenzační kotle. Přímo uvnitř kotle dochází ke kondenzaci vlhkosti z vodní páry obsažené ve spalinách. Ta se u klasických plynových kotlů bez využití odvádí do ovzduší a odnáší s sebou až 11 % nevyužité energie. Účelem kondenzační techniky je odebrat tuto energii ochlazením vodní páry ze spalin ve speciálním výměníku a takto získané teplo použít pro ohřev topné vody. Nejvíce energie se získá při teplotách topné vody nižších, než rosný bod spalin, který se pohybuje u zemního plynu kolem 57 °C. Při součtu takto získané energie a výhřevnosti zemního plynu je za optimálních podmínek dosažena provozní účinnost nad 100%.

Zdroj: http://vytapeni.tzb-info.cz/kondenzace

Příklady:

1. Jak velký je nutný příkon průtokového ohřívače vody pro ohřátí vody pro 1 umyvadlo (0,2 l/s) z 10 na 35°C (Viz Praxe 3. ročník), (výsledek cca 21 kW, bez započtení účinnosti) . Aplikace Q=m.c.∆t

2. Jak velký je nutný příkon průtokového ohřívače vody pro ohřátí vody pro 1 sprchy (0,3 l/s) z 10 na 35°C (Viz Praxe 3. ročník), (výsledek cca 31,4 kW, bez započtení účinnosti) . Aplikace Q=m.c.∆t

Poznámka: Vzhledem k malým tepelným ztrátám RD by takový kotel byl zbytečně předimenzován, tak obvyklým způsobem je kombinace kotle například s regulovaným výkonem 3-12 kW a bojleru.

3. Za jak dlouho (minuty) se ohřeje voda v bojleru 60 litrů z 10°C na 60°C, jestliže výkon zdroje tepla 12 kW. Dle obrázku 6.3.1 Buderus (výsledek cca 18 min, bez započtení účinnosti). Aplikace Q=m.c.∆t

4. Ke koupání  si chceme připravit 80 litrů vody o teplotě 36 °C. Studená voda z vodovodu má teplotu 10 °C a teplá 50 °C. Kolik které vody potřebujeme? Tepelné ztráty neuvažujte.

Pro řešení je důležitá kalorimetrická rovnice: teplo přijaté chladnějším tělesem od teplejšího se rovná teplu odevzdanému teplejším tělesem studenějšímu. Z této rovnice můžeme určit vztah pro poměr množství teplé a studené vody. Dále známe celkové požadované množství (jejich součet). Tím dostáváme dvě rovnice pro oba neznámé objemy horké a studené vody, ze kterých je určíme.

m1.t1  + m2.t2 = m3.t3

a dále

m3=m1+m2

Na přípravu 80 l vody o teplotě 36 °C potřebujeme 28 l studené vody o teplotě 10 °C a 52 l horké vody o teplotě 50 °C.

14.3.4 FUNKCE PŘERUŠOVAČE TAHU U PLYNOVÝCH SPOTŘEBIČŮ TYPU „B“

Téma bude detailně probráno v předmětu RVP, 4. ročník

Plynové spotřebiče se rozdělují na:

Typ „A“

Spotřebiče, které odebírají spalovací vzduch přímo z prostoru, ve kterém jsou umístěny. Spaliny zůstávají v tomto prostoru. Typický příklad plynový sporák

Typ „B“

Spotřebiče, které odebírají spalovací vzduch přímo z prostoru, ve kterém jsou umístěny a spaliny odvádějí do vnějšího prostředí komínem. Typický příklad plynový kotel na chodbě.

Typ „C“

Spotřebiče, které odebírají spalovací vzduch z venkovního ovzduší a spaliny jsou odváděny taktéž do venkovního ovzduší. Typický příklad kondenzační kotel v laboratořích TZB.

Spotřebič typu „B“ s přerušovačem tahu

Komín

Kouřovod

Přerušovač tahu

Kotel „B“

Nasávaný vzduch

Funkce:

1. Vypouští spaliny do místnosti v případě, že komín nemá odpovídající tah. Spaliny se tedy neshromažďují ve spalovací komoře, kde by mohly znesnadnit správné hoření a způsobit i zhasnutí plamene.

2. V případě velkého tahu komína se přes přerušovač nasává vzduch a tento nadbytečný vzduch tak neproudí přes spotřebič a zbytečně neochlazuje výměník kotle.

3. Působí jako pojistka proti zpětnému tahu při opačném proudění (účinkem větru). Zabrání se tak zhasnutí plamene na hořáku.

Technologie ve filmu: kondenzační kotle, tepelná čerpadla, solárko

http://www.junkers.cz/pro_nase_zakazniky/produkty_junkers/technologie_ve_filmu/technologie_ve_filmu

Aktivní a pasivní solární optimalizace

http://www.junkers.cz/pro_nase_zakazniky/produkty_junkers/detail_produktu/detail_produkt_14598

3D virtuální prohlídky

http://www.junkers.cz/pro_nase_zakazniky/produkty_junkers/virtualni_prohlidka/solarni_system_pro_vytapeni_a_ohrev_teple_vody/solarni_system_pro_vytapeni_ohrev_teple_vody

Stručná teorie kondenzace u kondenzačních plynových kotlů

Zdroj: http://www.tzb-info.cz/1912-strucna-teorie-kondenzace-u-kondenzacnich-plynovych-kotlu

15. KOMÍNY   učebnice str.278							               21.6.2016

- nákres, názvosloví, tah komínu, typy komínů, nástin výpočtu

- jak se vypočítá statický tah, zimní a letní provoz (teploty)

15. 1 DEFINICE

Komín je ……..ale i přebytečný vzduch.

15. 2 KONSTRUKČNÍ USPOŘÁDÁNÍ   (279)

A. Jednovrstvé

…… vysoká

B. Vícevrstvé jsou složeny nejméně ze tří vrstev

- vnitřní …..

- střední …

- vnější ….

C. Přetlakové

Tyto komíny zabezpečují ……. nejčastěji u plynových kotlů.

Obr. F.7.5.c

15. 3 NÁZVOSLOVÍ   (282)

Obr. F 7.3 + legenda

15. 4 TYPY KOMÍNŮ

A. Podle připojení spotřebičů v podlažích

- samostatný komín - komín, do jehož komínového průduchu je připojen pouze jeden spotřebič

- společný komín - komín, do jehož komínového průduchu je připojeno více spotřebičů z jednoho podlaží  nebo z více podlaží nad sebou

B. Podle velikosti plochy průřezu

- úzké		S  0,04 m2

- střední		0,04 m2   S   0,2025 m2

- průlezné	S  0,2025 m2

15. 5 NEJMENŠÍ DOVOLENÝ ROZMĚR KOMÍNOVÉHO PRŮDUCHU

- pro plynná paliva	   	100 mm

- pro kapalná paliva   		110 mm

- pro tuhá paliva 		120 mm

Legenda: a) Samostatné komíny b) Společné komíny pro jedno podlaží c) Společné komíny pro více podlaží

Zdroj: http://vytapeni.tzb-info.cz/docu/clanky/0071/007150o1.gif

15. 6 VYÚSTĚNÍ KOMÍNŮ NAD STŘECHOU

Viz téma ZAS 4.8.2 (doporučeno zkopírovat)

Způsob vyústění komínů nad šikmou střechou

Zdroj: http://vytapeni.tzb-info.cz/docu/clanky/0071/007150o4.gif

Obr.: Výška přetlakového komína od roviny střechy

Zdroj: http://vytapeni.tzb-info.cz/docu/clanky/0071/007150o6.gif

obr.: Výška komína nad plochou střechou

Zdroj: http://vytapeni.tzb-info.cz/docu/clanky/0071/007150o7.gif

15. 7 PŘIROZENÝ TAH KOMÍNOVÉHO PRŮDUCHU   (283)

Je způsoben   ………

Vzorec F.7.1 + legenda

Legendu doplnit o hustotu vzduchu za normálních podmínek a teplotu venkovního vzduchu (30 a 15°C) str.295

Obr.F.7.6 a

Účinná výška komínového průduchu: je svislá vzdálenost od osy sopouchu po ústí průduchu komína

Neúčinná výška komínového průduchu: je svislá vzdálenost od osy sopouchu k půdici, tj. nejnižšímu místu komínového průduchu.

15. 8 PRAKTICKÝ VÝPOČET   (291)

A. Teorie – postup:

1. Stanovení teploty spalin

orientační hodnoty jsou:

-

-

-

-

2. Stanovení objemu spalin vzniklého spálením 1 kg paliva

3. Výpočet skutečného objemu spalin

4. Výpočet spotřeby paliva

5. Stanovení objemového průtoku spalin

6. Stanovení průřezu

7. Výpočet statického tahu

8. Výpočet tlakových ztrát (tření a vřazené odpory)

9. Posouzení: přirozený (statický) tah  tahové ztráty + ztráta spotřebiče

B. Praktický příklad 294-298

TIPY

Zásady návrhu spalinové cesty - přehledný výtah z ČSN 73 4201

Zdroj: http://vytapeni.tzb-info.cz/kominy-a-kourovody/7783-zasady-navrhu-spalinove-cesty-prehledny-vytah-z-csn-73-4201

Nová ČSN 73 4201 Komíny a kouřovody - Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv - I

Zdroj: http://vytapeni.tzb-info.cz/kominy-a-kourovody/7150-nova-csn-73-4201-kominy-a-kourovody-navrhovani-provadeni-a-pripojovani-spotrebicu-paliv-i

Nová ČSN 73 4201 Komíny a kouřovody - Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv - II

Zdroj: http://vytapeni.tzb-info.cz/kominy-a-kourovody/7168-nova-csn-73-4201-kominy-a-kourovody-navrhovani-provadeni-a-pripojovani-spotrebicu-paliv-ii

Spalinová cesta:

Také kouřová cesta. Jde o souhrnný název pro vedení spalin od kouřového hrdla spotřebiče paliv do volného ovzduší. Spalinová cesta je zpravidla tvořena průduchem kouřovodu, sopouchem a průduchem komína, případně průduchem komínového nástavce.

Komíny VUT Brno

http://www.fce.vutbr.cz/pst/suhajda.k/13_kominy.pdf

Názvosloví dle SCHIEDEL

http://www.schiedel.cz/cz/nazvoslovi