OBSAH UČIVA

1. Úvod

2. Sdílení tepla

3. Výpočet tepelných ztrát

4. Otopný příkon a spotřeba tepelné energie

5. Teplovodní otopné soustavy konvekční

6. Otopná tělesa

7. Zabezpečovací zařízení

8. Dimenzování potrubí

9. Výpočet potrubní sítě s přirozeným oběhem vody

10. Výpočet potrubní sítě s nuceným oběhem

11. Oběhová čerpadla

12. Nucený oběh jednotrubkovou horizontální sítí

13. Teplovodní otopné soustavy sálavé

14. Zdroje tepla

15. Kombinované vytápění

16. Kotelny

17. Návrh komína

18. Součásti otopných soustav

1. ÚVOD					učebnice VTP														1.-2. hod.

1.1 HISTORICKÝ VÝVOJ

str. 13, první odstavec

Od počátku své existence ….. tepelné pohody.

1.2 TEPELNÁ POHODA ČLOVĚKA

Str. 15, O tepelné pohodě hovoříme ….. nepříjemného tepla.

Výsledná teplota vnitřního vzduchu vyjadřuje …..  obou teplot.

Vzorec str. 19 včetně legendy

1.3 KLIMATICKÉ POMĚRY

1.3.1 TEPLOTA VZDUCHU

Průměrná teplota vzduchu:

Vzorec str 23, vč. Legendy

Výpočtová venkovní teplota:  str. 26

Za výpočtovou venkovní teplotu se volí … a vznikly tak tři druhy oblastí výpočtových venkovních teplot.

1.3.2 VÍTR

1.3.3 SLUNEČNÍ ZÁŘENÍ

1.3.4 VLHKOST VZDUCHU, TLAK VZDUCHU

2. SDÍLENÍ TEPLA			                                    učebnice VTP,      str.46

3.  hod.

Ke sdílení tepla – k toku tepelné energie ……….do místa o nižší teplotě.

Sdílení tepla může probíhat:

- ………..

- ………..

- ………..

2.1 VEDENÍ TEPLA ROVINNOU STĚNOU                             (viz ZAS T1)

Vedení tepla  lze vysvětlit …. k nižšímu.

Obr. Vedení tepla vícevrstvou rovinnou stěnou, str. 48

Tepelný odpor konstrukce:

Vzorec (B.3.2

Popis výrazů:

λ	součinitel tepelné vodivosti (Wm-1K-1), str.49

d	tloušťka zdiva (m)

R	tepelný odpor konstrukce - zdiva (stavební kce)

2.2 PŘESTUP TEPLA PROUDĚNÍM

Ke sdílení tepla prouděním ….. apod.

tepelný odpor přestupu na vnitřní straně kce

tepelný odpor přestupu na vnější straně kce

Popis výrazů:

i	Součinitel přestupu tepla na vnitřní straně zdiva i = 8 (Wm-2K-1), str.52

e	Součinitel přestupu tepla na vnější straně zdiva e = 23 (Wm-2K-1), str. 52

2.3 SDÍLENÍ TEPLA SÁLÁNÍM			učebnice VTP,      str.53

Tepelné sálání se od obou předchozích způsobů ………..  u velmi krátkých rozhlasových vln.

2.4 PROSTUP TEPLA ROVINNOU STĚNOU

Vzorec:  Rc = Ri + R + Re

Popis výrazů:

Rc	celkový tepelný odpor prostupu tepla

R	tepelný odpor konstrukce (stěny)

Ri  	tepelný odpor přestupu na vnitřní straně kce = 0,125 (m2.K.W-1)

Re  	tepelný odpor přestupu na vnější straně kce = 0,04 (m2.K.W-1)

Součinitel prostupu tepla:

DD

Tepelný tok:

P

S = plocha stěny (m2)

Δt = rozdíl teplot

SSSSSS

S

D

Příklad č. 1  uč. strana 60-61

Příklad č.2

Vypočtěte celkový tepelný odpor Rc a součinitel prostupu tepla U obvodové stěny, která se skládá:

| Název | Tloušťka (cm) | Souč. tep. vodivosti λ (Wm-1K-1) |
| --- | --- | --- |
| Omítka vnitřní vápenná | 2 | 0,88 (str.49) |
| Plná cihla | 45 | 0,86 (str.49) |
| Omítka vnější vápennocementová | 2 | 0,99 (str.49) |

Součinitel přestupu tepla na vnitřní straně zdiva i = 8 (Wm-2K-1) str. 52

Součinitel přestupu tepla na vnější straně zdiva e = 23 (Wm-2K-1) str.52

Použijte vzorec: Rc = Ri + R + Re přičemž

Ri = 1/i

Re = 1/e

R = Σ d/λ

U = 1/Ro

Příklad č.3 :

Pro stěnu z předchozího příkladu dopočítejte jen tloušťku dodatečné izolace polystyrenu aby byl splněn požadovaný UN = 0,30  Wm-2K-1, který je předepsán vyhláškou pro obvodové zdivo.

| Název | Tloušťka (cm) | Souč. tep. vodivosti λ (Wm-1K-1) |
| --- | --- | --- |
| Polystyren | ??? | 0,037 |

Výpočet:

Příklad č.4 :

Vypočítejte tepelnou ztrátu stěny, přičemž plocha stěny je S=20m2, vnitřní teplota je 20°C, vnější teplota je -15°C.

| U (Wm-2K-1) | S (m2) | Ti (°C) | Te (°C) | Q (W) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 20 | 20 | -15 |  |

Příklad č.5 :

Ukázka výpočtu dle tzb-info, sekce výpočty: aplikace výpočtů v předmětu KOCVTP

http://stavba.tzb-info.cz/tabulky-a-vypocty

http://stavba.tzb-info.cz/tabulky-a-vypocty/140-prostup-tepla-vicevrstvou-konstrukci-a-prubeh-teplot-v-konstrukci

3. VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT	  učebnice VTP, str.46	6.9.2013

4.  hod.

3.1 VÝPOČTOVÉ VELIČINY

A) Výpočtová vnitřní teplota: uč. str. 20, skr. 155

B) Výpočtová venkovní teplota: -12, -15, -18 °C, uč. 26-27, skr.154

Pro místa  ležící nad určitou ……………………

a) v oblasti ………………..

b) v oblasti ………………..

c) v oblasti ………………..

C) Teploty v sousedních nevytápěných místnostech: uč. 79, skr. 157

POZNÁMKA  DO KOC, „U“ oken a spárová průvzdušnost oken

Spárová průvzdušnost (infiltrace): http://www.eis.cz/popisvyr.php3?vcis=154&vuziv=2

D) Požadované – doporučené hodnoty prostupu tepla UN: uč.72

Poznámka: lehká konstrukce – plošná hmotnost menší než 100 kg/m2

E) Předepsaná intenzita výměny vzduchu:

0,5	obytné místnosti, WC

1,5	kuchyň nebo koupelna

1,0	kancelář

2,0	učebna, zasedací místnost

3.2 ZJEDNODUŠENÉ VÝPOČTY

OBÁLKOVÁ METODA     Skr. 11, 89,90  detailně ve 4. ročníku v KOCU

3.3 ČÍSLOVÁNÍ MÍSTNOSTÍ, PODLAŽÍ, OZNAČENÍ KCÍ

Uč.80, 	obr. B.5.3				DÚ

obr. B 5.4 včetně označení kcí	DÚ

15.9.2015														8. hod

3.4 VÝPOČET TEPELNÉ ZTRÁTY PROSTUPEM TEPLA KONSTRUKCEMI   (uč.81)

Q.= U.S.Δt (W)

Legenda ……..

Příklad 1 :  uč. str.85

Zadání, obr, Výpočet Qo   - zpracovat  DÚ

Příklad2 :  skr. str.91,92,93,94,95 prostudovat, konzultace

16.9.2015														9.-10. hod.

3.4.1 VÝPOČET TZ PROSTUPEM TEPLA KONSTRUKCEMI S KOREKCÍ U

Dle ČSN 730540-4 se zavádí korekce s ohledem na tepelné mosty

Ukc = U + U

U 0,02 konstrukce bez tepelných mostů - jedná se o vnitřní kce SN, DN, STR, Pdl

U 0,05 konstrukce s mírnými tepelnými mosty – SO, OZ, DO, Pdz (podlaha na zemině)

U 0,1 konstrukce s běžnými tepelnými mosty – (staré kce bez zateplení)

Poznámka: tepelné mosty viz předmět PRAXE – práce s  infrakamerou

Výpočtový formulář má pak tento tvar:

Číslo místnosti: 105, Ložnice	ti:20°C	te:-15°C

3.5  VÝPOČET TEPELNÉ ZTRÁTY VĚTRÁNÍM

Zde nová norma EN 12831 zavádí vzorec:

Qv = Vmin x  x c x t      	(W)

Legenda:

Vmin	hygienické minimum (m3/hod)

- hustota vzduchu cca 1,2 kg/m3

c	měrná tepelná kapacita vzduchu 1,01 kJ.kg-1.K-1

Vmin = nmin . Vm     		(m3/hod)

Kde nmin je minimální výměna vzduchu h-1

0,5	obytné místnosti, WC

1,5	kuchyň nebo koupelna

1,0	kancelář

2,0	učebna, zasedací místnost

Vm objem vytápěného prostoru počítaný z vnitřních rozměrů v m3

3.5.1  PŘÍKLAD  VÝPOČTU TEPELNÉ ZTRÁTY VĚTRÁNÍM

Zadání: obytná místnost, Vm = 60 m3, nmin = 0,5, ti = 20°C, te = -15°C

Výpočet:

Vmin = nmin . Vm   = 0,5 x 60 = 30      (m3/hod)

Qv = Vmin x  x c x t = 30 x 0,34 x 35 = 357 W

Po úpravě:  x c = 0,34, jestliže se Vmin dosadí v m3/hod.

3.6  CELKOVÁ TEPELNÁ ZTRÁTA

Qc = Qp + Qv       (W)

3.7 KONEČNÝ ZÁPIS VE FORMULÁŘI

Číslo místnosti: 105, Ložnice	ti:20°C	te:-15°C

3.7.1 DALŠÍ VÝPOČTY VIZ KOC

22.9.2015, …... HOD.

Opakování:

- výpočty tepelných odporů a součinitelů „U“

- KOC skupiny „A“ a „B“

DISKUZE O SOLÁRNÍM OHŘEVU VODY				22.9.2015, ……. HOD.

Návaznost na úkol č.1 Praxe – Solární ohřev vody

- jak se voda ohřeje když se nevyužívá solární okruh (www.thermona.cz)

### Výhody systému dohřevu v solárním zásobníku plynového kotle

- solární zásobník se udržuje na nižších teplotách, což zvyšuje účinnost solárního systému

- akumulační objem solárního zásobníku je plně využit, možnost přehřátí solárního systému je minimální

### Výhody systému dohřevu v solárním zásobníku

- stačí jeden zásobník TV se dvěma topnými okruhy

TYPY SOLÁRNÍCH BOJLERŮ (www.dzd.cz)

## Řez ohřívačem vody

Bojler OKC NTRR SOL

ENERGY GLOBE – PROJEKTY

http://www.energyglobe.com/hlasovani/

ESO Kněžice - první energeticky nezávislá obec Kněžice ve výrobě tepla a elektrické energie

Snížení energetické náročnosti ZŠ Dolní Újezd

Energeticky aktivní dům Plzeň – Bolevec

Koncept solárního slunečníku

Snížení energetické náročnosti Hotelu-vinařství Galant

Výskyt oxidu uhličitého ve škole

ENERSOL (www.enersolis.cz)

# Cílem projektu je:

- Zajímavou formou zahrnout témata obnovitelných zdrojů energií, úspor energií a snižování emisí v dopravě do školních vzdělávacích programů.

- Naučit žáky a studenty vytvořit si a vyjádřit svůj názor na daná témata před veřejností.

- Vytvoření  partnerského prostředí, ve kterém jsou cílovými skupinami žáci a studenti středních a vyšších odborných škol, jejich učitelé, resp. ředitelé škol a odborníci z firem.

## Realizace projektu

- Organizačně a personálně je projekt zabezpečen 14 krajskými regionálními vzdělávacími centry RVC (školami).

- Vzdělávací agentura Kroměříž zpracovává návrh pravidel pro každý ročník a předkládá radě partnerů (zástupci regionálních vzdělávacích center)

- Před každým ročníkem je projekt ENERSOL odborně konzultován s MŽP, většina krajských a zejména celostátních konferencí a seminářů je obsazena zástupci samosprávných krajů, MŠMT, NÚOV a MŽP. Následně jsou stanovena témata pro příslušný ročník.

- Navržená pravidla a stanovená témata jsou vyhlášena na Národním vzdělávacím semináři.

Sborníky – Enersol (zajímavé práce, nápady, poznatky)

ZVLÁŠTNÍ PŘÍPADY VÝPOČTU TEPELNÝCH ZTRÁT		22.9.2015,  ….. HOD.

Nová norma tak detailně již neřeší!!!!!!

Dle staré normy se jedná o:

A) Stěny místností přiléhající k zemině

B) Místnosti s výškou větší než 5 m (dříve 8 m)

U těchto místností  ……….  stropy.

Obr. B 5.6 vč popisu. !!!! Přírůstek 0,3 °C na 1 m výšky !!!!!!

Příklad:

Výška místnosti je 8 m, vnitřní teplota 20°C.

Jaká bude výpočtová teplota pro podlahu, stěnu, střechu a okno osově ve výšce 5 m.

Výsledky: 	ti podlahy  20°C

ti stěny 21,2 °C	ti + 0,3 x 4m = 20 + 1,2 = 21,2 °C

ti střechy 		ti + 0,3 x 8m = 20 + 2,4 = 22,4 °C

ti okna			ti + 0,3 x 5m = 20 + 1,5 = 21,5 °C

C) Zasklené stěny  místností s vydatnými zdroji vlhkosti

D) Budovy vyšší než 25 m

Obr. B 5.7 vč popisu. !!!! Zvýšená infiltrace – provětrávání místností v dolní polovině výškové budovy (komínový účinek) !!!!!!

E) Budovy s tloušťkou zdiva více než 600 mm

3.8 CERTIFIKACE BUDOV 				                        1.10.2015, 16. HOD.

http://hestia.energetika.cz/

3.8.1 ENERGETICKÝ ŠTÍTEK

http://hestia.energetika.cz/encyklopedie/13.htm#13

## Energetický štítek obálky budovy (ESOB)

Již několik let existuje „Energetický štítek obálky budovy“, který by měl být i součástí stavební projektové dokumentace. Z grafické části, vyčteme údaje o tom, jak dobře izolují stěny domu a další konstrukce. Dům je zařazen do tříd A až G na základě průměrného součinitele prostupu tepla. Novostavba by rozhodně neměla být horší než „C“ jinak by ani neměla dostat stavební povolení! U nízkoenergetického domu lze čekat, že díky důkladnějším izolacím bude dům v kategorii B (ale i dům třídy „C“ může být nízkoenergetický). Požadavky na kategorii A jsou natolik náročné, že se s nimi zatím setkáme jen výjimečně; na druhou stranu a zejména díky stále kvalitnějším oknům může těchto domů přibývat.

Při klasifikaci budov v ESOB se hodnotí tzv. průměrný součinitel prostupu tepla Uem, který se vypočte pro každou budovu a je dále srovnáván s požadovaným průměrným součinitele prostupu tepla daným normou.
Průměrný součinitel prostupu tepla Uem, ve W/(m2K), se podle ČSN 73 0540-2 vypočítá dle vztahu:

Uem = HT/A   neboli  U = QS.∆t= HTA

kde HT je měrná ztráta prostupem tepla, ve W/K, stanovená pro vytápěnou zónu budovy jednoduchým postupem podle předpisu upřesněného v ČSN 73 0540-2 a A je plocha obálky budovy v m2.

Domácí úkol: http://stavba.tzb-info.cz/tabulky-a-vypocty/128-on-line-kalkulacka-uspor-a-dotaci-zelena-usporam

3.8.2 ENERGETICKÝ PRŮKAZ                                                                            2.10.2015, 17.-18. HOD.

http://hestia.energetika.cz/encyklopedie/13.htm#13

## Průkaz energetické náročnosti budov (PENB)

Hlavním výstupem PENB je hodnota spotřeby energie na metr čtvereční podlahové plochy. Do spotřeby se započítává nejen spotřeba tepla na vytápění, ale i na ohřev vody, osvětlení, elektřina na provoz oběhových čerpadel a ventilátorů a případně i na chlazení budovy.

Pozor na záměnu Průkazu energetické náročnosti budovy a Energetického štítku obálky budovy – graficky jsou si velmi podobné!

Pokud nás zajímá pouze spotřeba na vytápění, je potřeba vynásobit měrnou spotřebu energie procentem, které připadá na vytápění.

Příklad: Rodinný dům je v energetické třídě B, celková vypočtená roční spotřeba energie je 90 kWh/m2.rok, na vytápění připadá 50 %, spotřeba tepla na vytápění je tedy 45 kWh/m2.rok – jde tedy o nízkoenergetický dům.

Viz příklad – níže.

3.8.3 Klasifikace nízkoenergetických a pasivních domů                        4.10.2015, 19. HOD.

http://hestia.energetika.cz/encyklopedie/2.htm#2

Nízkoenergetické (NERD) a pasivní domy (PD) jsou čím dál tím více žádanějším produktem nejen díky rostoucím cenám energie, ale i většími požadavky na komfort uživatel. NERD má oproti běžným standardům o polovinu až třetinu nižší spotřebu tepla na vytápění. U pasivního domu může být spotřeba až 10 x menší oproti klasické výstavbě.

Všechny budovy lze zařadit podle stanovených pravidel do několika kategorií. Hodnoceným kritériem je měrná potřeba tepla na vytápění. To je množství tepla, potřebné na vytápění za rok, vztažené na 1 m2 podlahové plochy vytápěné části budovy.

| kategorie | potřeba energie na vytápění |
| --- | --- |
|  | [kWh/(m2a)] |
| nulové domy | < 5 |
| pasivní domy | < 15 |
| nízkoenergetický domy | < 50 |
| obvyklá novostavba | 80 – 140 |
| starší výstavba | často dvojnásobek hodnot pro obvyklé novostavby a více |

Videa

Junkers – solární energie aktivní, pasivní, montáž kolektorů

ČEZ – OZE Biomasa, fotovoltaika

Froling – Kotel na pelety P4 Pellet

4. OTOPNÝ PŘÍKON A SPOTŘEBA TEPELNÉ ENERGIE

4.1 OTOPNÝ PŘÍKON A NÁVRH ZDROJE TEPLA      	uč.91	     29.9.2015, ….. HOD.

Výpočet otopného příkonu slouží pro stanovení velikosti zdroje tepla.

Postup výpočtu:

a) Tepelné toky

QmaxTEP …..

QnorTUV …..

QmaxTECH …..

QZ …… včetně vzorce B6.4

QVZD potřeba tepla pro vzduchotechniku

b) Stanovení přípojné hodnoty

QpřI =

QpřII =

Přípojnou hodnotou se rozumí větší z obou hodnot

c) Minimální výkon zdroje

QminZDR =

Příklad: strana 253, zadání

Vysvětlení zálohy:  Pro zdroje tepla nad 250 kW je nutno stanovit zálohový výkon QZAL , který je zapotřebí vykrýt, aby při poruše největšího kotle  bylo zbývajícími jednotkami dosaženo 60%  maximálního provozního výkonu zařízení.

QZAL = 0,6 Qm

Přičemž

Qm = QmaxTEP + QmaxTECH + QVZD

Výpočet včetně závěrečného posouzení čili až po …………… měnící se potřebu tepla.

Poznámka: Tento výpočet se bude hlavně aplikovat u větších zdrojů tepla – VTP a KOC 4. Ročník

5. TEPLOVODNÍ OTOPNÉ SOUSTAVY KONVEKČNÍ

30.9.2015,  …... HOD.

Uč. 66

Vodní  teplovodní soustavy se dělí takto:

- Teplovodní soustavy ……………………. i při dálkovém přenosu tepla

- Teplovodní nízkoteplotní soustavy   ……………………. zdroje tepelné energie

- Horkovodní soustavy  …… tepelného výkonu

Uč. str.95

Hlavní znaky teplovodních soustav

Výhody:

-

-

-

-

Nevýhody

-

5.1 SLOŽENÍ TEPELNÉ SOUSTAVY

5.2 PŘEHLED SOUSTAV

6.11.2013, 22.-23. HOD

- Dvoutrubkové soustavy

- Jednotrubkové soustavy

- Etážové vytápění

- Teplovodní vytápění s přirozeným oběhem vody

- Teplovodní vytápění s nuceným oběhem vody

5.2.1 Dvoutrubková se spodním rozvodem a přirozeným oběhem vody (bez čerpadla)

5.2.2 Dvoutrubková se spodním rozvodem, nuceným oběhem vody

a vertikálním napojením těles

http://www.tzb-info.cz/259-otopna-telesa-radik-a-koralux

5.2.3 Dvoutrubková se spodním rozvodem nuceným oběhem vody

a horizonzálním napojením těles

http://www.tzb-info.cz/2830-teplo-pro-vas-aneb-par-rad-pro-vymenu-clankovych-otopnych-teles

5.2.4 Dvoutrubková s horním rozvodem a nuceným oběhem vody

5.2.5 Jednotrubková horizontální soustava s nuceným oběhem vody

13.11.2013, 24.-25. HOD

Legenda

1.  otopné těleso

2. kotel

3.  expanzní nádoba

4. oběhové čerpadlo

5.  OV odvzdušňovací ventil na OT

6. pojistný ventil

5.2.6 Jednotrubková vertikální soustava s nuceným oběhem vody

Legenda

1.  otopné těleso

2. kotel

3.  expanzní nádoba

4. oběhové čerpadlo

5. odvzdušňovací ventil v nejvyšším místě

soustavy

6. pojistný ventil

5.3

http://www.tzb-info.cz/259-otopna-telesa-radik-a-koralux

5.4

http://www.tzb-info.cz/259-otopna-telesa-radik-a-koralux

http://www.tzb-info.cz/259-otopna-telesa-radik-a-koralux

Zdroj: http://www.casopisstavebnictvi.cz/clanek.php?detail=511

SCHÉMA ZAPOJENÍ

Vertikální napojení OT

Horizontální napojení OT

Půdorysy a schémata zapojení – podklady pro projekt  KONSTRUKČNÍ CVIČENÍ

http://www.fce.vutbr.cz/TZB/pocinkova.m/vytapeni_soubory/BT01_C5.pdf

Otopné soustavy – rozdělení, kreslení, popis

podklady pro projekt  KONSTRUKČNÍ CVIČENÍ

http://www.fce.vutbr.cz/TZB/pocinkova.m/vytapeni_soubory/BT01_P3.pdf

Schéma zapojení nástěnného kotle – Buderus, projekt  KONSTRUKČNÍ CVIČENÍ

http://www.buderus.cz/files/201305201120360.1_000.pdf		PDF i DWG

Schéma zapojení stacionárního kotle – Buderus, projekt  KONSTRUKČNÍ CVIČENÍ

http://www.buderus.cz/files/201305201145040.2_000.pdf			PDF i DWG

Schéma zapojení nástěnného kotle a solárního ohřevu – Buderus, projekt KOC

http://www.buderus.cz/files/201305201205360.10_000.pdf		PDF i DWG

5.5  ZÁKLADNÍ DĚLENÍ OTOPNÝCH SYSTÉMŮ                   .............. HOD

Zdroj: http://www.topeni-topenari.eu/topeni/systemy-vytapeni.php

Otopné systémy mají základní funkci - zajistit s co nejnižšími provozními náklady na topení a požadavky na obsluhu v budově co nejvyšší úroveň tepelné pohody pro jeho obyvatele. Vzhledem k tomu, že každý dům má jiné podmínky pro využívání zdrojů tepla, jsou i jednotlivé druhy vytápění dosti odlišné a při rozhodování pro ten správný otopný systém hrají roli jak finanční možnosti investora, tak i dostupnost paliv a energií v místě objektu.

Podle vytápěného množství obytných jednotek a umístění topidla

- A. Lokální vytápění - vytápění jedné místnosti jedním topidlem - obvykle přímotopem bez rozvodů tepla a otopných těles

http://www.topeni-topenari.eu/topeni/systemy-vytapeni/lokalni.php

- B. Etážové vytápění - jedním topidlem se systémem rozvodů tepla a otopných těles vytápí více místností jednoho bytu nebo patra

http://www.topeni-topenari.eu/topeni/systemy-vytapeni/etazove.php

- C. Ústřední vytápění - jedno topidlo vytápí několik bytů a pater jednoho objektu

http://www.topeni-topenari.eu/topeni/systemy-vytapeni/ustredni.php

- D. Dálkové vytápění - více objektů je vytápěno z jednoho zdroje tepla. Například velká kotelna pro sídliště nebo výměníková stanice (viz exkurze Hradec Králové).

http://www.topeni-topenari.eu/topeni/systemy-vytapeni/dalkove.php

Seznámení s otopnými tělesy – prezentace

Digitální učební materiály

19.11.20…., 27. HOD

20.11.20…. Exkurze Česká Třebová KORADO

Podle způsobu přenosu tepla do místností

- E. Vytápění otopnými tělesy - systémem rozvodů tepla se teplo od topidla přenáší do systému otopných těles (radiátorů), které předávají teplo do místností

http://www.topeni-topenari.eu/topeni/otopna-telesa/konvektory.php

- F. Podlahové vytápění - systém trubek umístěných v podlaze předává teplo do místnosti bez otopných těles přímým přestupem tepla do podlahy.

http://www.topeni-topenari.eu/topeni/systemy-vytapeni/podlahove.php

- G. Stěnové vytápění - systém trubek s topnou kapalinou je umístěn ve stěnách a předává teplo do místností sáláním.

http://www.topeni-topenari.eu/topeni/systemy-vytapeni/stenove.php

- H. Teplovzdušné vytápění - vytápění teplým vzduchem ohřátým teplovzdušným topidlem - teplovzdušné krby, teplovzdušné ventilátory, konvektory, klimatizační jednotky apod.

http://www.topeni-topenari.eu/topeni/systemy-vytapeni/teplovzdusne.php

Seznámení s otopnými tělesy – prezentace

Digitální učební materiály

20.11.20…. Exkurze Česká Třebová KORADO

22.11.20…., . HOD

5.6  JEDNOTRUBKOVÉ SOUSTAVY

5.6.1  ZAPOJENÍ BYTOVÉHO OKRUHU

Samostatná práce Obr.  C.1.15. strana 111 včetně legendy

Výhody:

-

-

-

-

-

-

26.11.2013, 29. HOD

5.6.2 DVOUBODOVÉ A JEDNOBODOVÉ NAPOJENÍ OT V RÁMCI JEDNOTRUBKOVÉ SOUSTAVY

Samostatná práce Obr.  C.1.14. strana 111

27.11.2013, 30.-31. HOD

5.6.3 NEVÝHODY JEDNOTRUBKOVÝCH SOUSTAV

U těchto nejjednodušších …..  výkonu

6. OTOPNÁ TĚLESA

6.1 ROZDĚLENÍ OTOPNÝCH TĚLES

- Desková

- Článková

- Konvektory

- Trubková

http://www.spsstavvm.cz/cs/pro-studenty/studijni-materialy/tzb/ing-poboril/a3-rocnik-vtp/vtp-2013-otopna-telesa.html

6.2 ROZDĚLENÍ ČLÁNKOVÝCH OTOPNÝCH TĚLES

- Litinová

- Hliníková

- Ocelová

Popis článkových otopných těles

Tělesa složená z jednotlivých článků spojených vzájemně mezi sebou pomocí závitů.

Předávání tepla do místnosti probíhá prouděním vzduchu mezi žebry (konvekcí) a částečně sáláním.

http://www.spsstavvm.cz/cs/pro-studenty/studijni-materialy/tzb/ing-poboril/a3-rocnik-vtp/vtp-2013-otopna-telesa.html

http://www.tzb-info.cz/3064-otopne-plochy-ii-druhy-otopnych-teles

6.3 DESKOVÁ OTOPNÁ TĚLESA

Popis deskových otopných těles

- Jsou vyráběna v jednoduchém, zdvojeném nebo tří deskovém provedení.

- Základní přestupní plochu tvoří tvarovaná deska s horizontálně a vertikálně uspořádanými kanálky.

- Pro zvýšení tepelného výkonu je u některých typů na vnitřní stranu desky přivařena přídavná přestupní plocha.

- Deska je vyrobena ze dvou výlisků z ocelového plechu, které jsou v místě vertikálních prolisů spojeny bodovými a po obvodě švovými svary.

Přehled modelů

Provedení KLASIK

Provedení VENTIL KOMPAKT

Provedení Radik MM

Provedení PLAN

Provedení HYGIENE

http://www.spsstavvm.cz/cs/pro-studenty/studijni-materialy/tzb/ing-poboril/a3-rocnik-vtp/vtp-2013-otopna-telesa.html

http://www.tzb-info.cz/3064-otopne-plochy-ii-druhy-otopnych-teles

Příklad 1:

Jaký výkon má Radik Klasik, jestliže

a) Teplota přívodu 75°C, teplota vratu 65°C, teplota v místnosti 20°C

b) 70/55/20

c) 55/45/20

21/600/3000

22/600/3000

33/600/3000

| Typ/H/L | 75/65/20 | 70/55/20 | 50/45/20 |
| --- | --- | --- | --- |
| 21/600/3000 | 3864 W | 3112 W | 1957 W |
| 22/600/3000 | 5037 W | 4054 W | 2546 W |
| 33/600/3000 | 7218 W | 5802 W | 3634 W |

29.11.2013, 32. HOD

Příklad 2:

Navrhni vhodné OT typ VKM s délkou jako je délka okna a výškou libovolně.

Teplotní spád 55/45/20

Tepelná ztráta 1000 W

| Délka okna | Typ/H/L | Výkon OT |
| --- | --- | --- |
| 1200 | 22/600/1200 21/900/1200 33/400/1200 | 1017 W 1069 W 1045 W |
| 1400 | 22/500/1400 ………………… ………………… | 1029 ………………… ………………… |
| 1600 | ………………… ………………… ………………… | ………………… ………………… ………………… |
| 2400 | ………………… ………………… ………………… | ………………… ………………… ………………… |

Příklad 3: viz vzor KORADO str.69

Navrhni OT Radik Klasik  pro teplotní spád 60/45/22.

Tepelná ztráta 1000 W

Řešení:

a) f = 1,94

b) Q po přepočtu = 1000 x 1,94 = 1940 W

c) Požadovanou hodnotu najdeme v tabulkách pro 76/65/20

Výsledky:

| Typ | Výkon (W) pro 75/65/20 | Výkon (W) pro 60/45/22 |
| --- | --- | --- |
| 11/600/2000 | 2004 | 1033 |
| 21/600/…….. |  |  |
| 21/500/…… |  |  |
| 22/600/…… |  |  |
| 22/500/…. |  |  |
| 33/600/…. |  |  |
| 33/500/…. |  |  |
| 33/400/…. |  |  |

3.12.2013, 33. HOD

6.4 TRUBKOVÁ OTOPNÁ TĚLESA

Popis trubkových otopných těles

- Jsou tvořena trubkovým registrem nebo trubkovým hadem ve vodorovném či svislém provedení.

- Do skupiny trubkových těles patří tzv. koupelnová trubková tělesa někdy nazývaná jako koupelnové žebříky.

Domácí úkol: str. 142, Obr. D.1.14 a,b,c

Více informací viz:

http://www.spsstavvm.cz/cs/pro-studenty/studijni-materialy/tzb/ing-poboril/a3-rocnik-vtp/vtp-2013-otopna-telesa.html

Úkol:

V čem je rozdíl mezi Linear MAX, Linear Comfort a Linear Classic

| Provedení | Max | Comfort | Classic |
| --- | --- | --- | --- |
| Trubky |  |  |  |
| Profil |  |  |  |

Trubky blíže k sobě

Hustější

Největší výkony

6.5 KONVEKTORY

Rozdělení konvektorů

4.12.2013, 34.-35. HOD

6.6 NÁVRH OTOPNÝCH TĚLES

Uč. 144

6.6.1 Výchozí základní podmínky provozu otopného tělesa

Tab. D.1.2

Návrh

QOT  ≥ QTZ	(W)

Výkon OT

Q=U.S.∆t	(W)

Legenda:

-

-

-

Vodní soustavy

∆t= ……………..

Legenda

-

-

-

-

Parní  soustavy

∆t= ……………..

Legenda

-

6.6.2 Návrh OT a zakreslení do výkresů včetně legendy

Viz KOC

http://www.spsstavvm.cz/cs/pro-studenty/studijni-materialy/tzb/ing-poboril/a3-rocnik-koc/koc-vtp-temata-a-ukoly.html

6.6.3 NÁVRH OTOPNÝCH TĚLES – TEORIE

A. Základní - standardní

B. Návrh zohledňující tepelnou pohodu uživatele

Viz internet.

http://www.spsstavvm.cz/cs/pro-studenty/studijni-materialy/tzb/ing-poboril/a3-rocnik-vtp/vtp-2013-otopna-telesa.html       (113)

6.6.4 NÁVRH OTOPNÝCH TĚLES – ČLÁNKOVÝCH

http://www.spsstavvm.cz/cs/pro-studenty/studijni-materialy/tzb/ing-poboril/a3-rocnik-vtp/vtp-2013-otopna-telesa.html       (114)

6.6.5 NÁVRH OTOPNÝCH TĚLES – DESKOVÝCH

http://www.spsstavvm.cz/cs/pro-studenty/studijni-materialy/tzb/ing-poboril/a3-rocnik-vtp/vtp-2013-otopna-telesa.html       (115)

6.6.6 NÁVRH OTOPNÝCH TĚLES – TRUBKOVÝCH

http://www.spsstavvm.cz/cs/pro-studenty/studijni-materialy/tzb/ing-poboril/a3-rocnik-vtp/vtp-2013-otopna-telesa.html       (116)

6.6.7 NÁVRH PODLAHOVÝCH KONVEKTORŮ S PŘIROZENOU KONVEKCÍ

http://www.spsstavvm.cz/cs/pro-studenty/studijni-materialy/tzb/ing-poboril/a3-rocnik-vtp/vtp-2013-otopna-telesa.html       (117)

6.6.8 NÁVRH PODLAHOVÝCH KONVEKTORŮ S NUCENOU KONVEKCÍ

http://www.spsstavvm.cz/cs/pro-studenty/studijni-materialy/tzb/ing-poboril/a3-rocnik-vtp/vtp-2013-otopna-telesa.html       (118)

6.12.2015, 36. HOD

Příprava na písemku – opakování (návrh otopných těles), teorie návrhu 6.6.1 a podklady KORADO

6.6.9 PROGRAMY PRO NÁVRH OT PŘES INTERNET

Konfig: http://www.korado.cz/

http://konfigurator.korado.com/cs/

A POTOM TISK DO PROJEKTU

Podlahové konvektory LICON

www.licon.cz

http://www.licon.cz/pkoc-podlahovy-konvektor-s-ventilatorem.html

Závěr: Podlahový konvektor s ventilátorem PKOC 11/28 s délkou 160 cm a vstupní teplotou 60, výstupní 45 a teplotou v místnosti 20°C  je vhodný pro místnost s tepelnou ztrátou v rozsahu 800 - 1000 W.

Výkon je regulován otáčkami ventilátoru 914 popř. 1206 W. V případě potřeby lze zvýšit až na 1433 W. Pokud by byl ventilátor vypnut, tak místnost bude příjemně temperována na na 263 W.  Optimální nastavení otáček ventilátoru 1-2.

10.12.2015, 37. HOD

Opakování, dotazy KOC

- zakreslení a popis OT na výkresech Klasik, VK, VKM

- zakreslení a popis konvektorů  na výkresech

- legenda OT, konvektorů a armatur

- regulace konvektorů (ventilátor a ventil s odděleným čidlem)

Obrázky, texty, výkresy viz studijní materiály:

11.12.2013, 38.-39. HOD

6.6.10 PŘÍKLAD NÁVRHU OTOPNÝCH TĚLES  A VOLBY TEPLOTNÍHO SPÁDU

Příklad a návrh navazuje na 6.6.3

http://www.tzb-info.cz/525-volba-teplotniho-spadu

Volbou nižší vstupní teploty otopné vody (např. spády 75/65 °C, 75/60 °C) získáme též výkonovou rezervu pro pokrytí nepředvídatelných tepelných ztrát a při dobrých teplo-technických vlastnostech objektu i správnou velikost otopných těles.

Nízkoteplotní soustavy se obvykle navrhují na teplotní spády 55/45 °C, 45/35 °C, 35/25 °C.
V průběhu celého otopného období je žádoucí, aby vzhledem k nízkoteplotní korozi kotle byla zpětná teplota otopné vody na vstupu do kotle vyšší, než teplota rosného bodu spalin pro různé druhy paliv. To však neplatí pro nízkoteplotní a kondenzační kotle.

Tepelný výkon přenášený otopnou soustavou při zvoleném teplotním spádu a hmotnostním průtoku se stanoví

|  | [W] |
| --- | --- |

| kde, |  | přenášený tepelný výkon [W] |
| --- | --- | --- |
|  | m | hmotnostní průtok [kg.s-1] |
|  | c | měrná tepelná kapacita vody (c = 4187 [J.kg-1.K-1]) |
|  | t1, t2 | teplota otopné vody přívodní a vratné [°C] |

Tepelný výkon otopného tělesa se stanoví

|  | [W] |
| --- | --- |

| kde, | QT | tepelný výkon otopného tělesa [W] |
| --- | --- | --- |
|  | k | součinitel prostupu tepla tělesem [W.m-2.K-1] |
|  | S | teplosměnná plocha tělesa na straně vzduchu [m²] |
|  | twm | střední teplota otopného tělesa [°C] |
|  | ti | vnitřní teplota vzduchu [°C] |

##### Návrh otopného tělesa zohledňující tepelnou pohodu uživatele

http://www.tzb-info.cz/3101-otopne-plochy-iii-navrhovani-otopnych-teles

Zde je názorná ukázka návrhu OT včetně optimálního teplotního spádu.

Na uvedeném příkladě si uvedeme správnost návrhu min. teplotního spádu.

13.12.2015, 40. HOD

7. ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ NÍZKOTLAKÝCH PARNÍCH SOUSTAV, VODNÍCH OTOPNÝCH SOUSTAV A OHŘÍVÁNÍ UŽITKOVÉ VODY

ČSN 06 0830

Úvod:

Uč. 231      Zabezpečovacím zařízením  se rozumí ….. , popř. ohřívání teplé vody.

7.1 ROZDĚLENÍ

- vodní otopné soustavy

- ohřev teplé vody

- nízkotlaké parní soustavy – viz 4. ročník

7.2 ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ VODNÍCH OTOPNÝCH SOUSTAV

UČ. 233 	Každá jednotka zdroje tepla ……. proti nedostatku vody v soustavě

17.12.2015, 41. HOD

7.2.1 POJMY

Pojistný úsek (PU) uč. 233

Je část ….. a na výstupu z jednotky.

Pojistné místo (PM) uč. 233

Je horní část ….. (měřeno od výstupního hrdla).

V pojistném místě musí být připojen:

- pojistný ventil

- teploměr

- tlakoměr

- snímače tlaku a teploty

- může být osazen i snímač nedostatku vody

DÚ Obr: literatura VTP (76a): Schéma pojištění kotle + legenda

Poznámka: Na příští hodinu také skripta ZDT

12.2015,    42.-43. HOD

7.2.2 EXPANZNÍ ZAŘÍZENÍ (EZ)

Účel:  literatura (78)

Expanzní zařízení (EZ) umožňuje ….. v neutrálním bodě (NB)

DÚ Obr: literatura VTP  (76b): Osazení expanzního zařízení + legenda

DÚ Obr: učebnice (243): Expanzní nádoba s membránou – funkce za provozu

a), b), c)

Poznámka: Na příští hodinu také skripta ZDT

Kondenzační kotle videa a animace:

https://www.google.cz/search?q=kondenza%C4%8Dn%C3%AD+kotel+funkce&ie=utf-8&oe=utf-8&gws_rd=cr&ei=kfRvVtrXFsWLPe20ppAH#q=kondenza%C4%8Dn%C3%AD+kotel+funkce&tbm=vid

http://loskutak.nova.cz/clanek/zarizujeme/plynovy-kondenzacni-kotel.html

7.3 ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ OHŘÍVAČŮ TEPLÉ VODY

ZDT 136

Každý samostatně uzavíratelný ….. a tlakoměrem (M)

(Toto téma také 4. ročník ZDT – příprava teplé vody)

DÚ Obr: IV.23 + legenda

DÚ Obr: IV.25 a,b + legenda

20.12.2015,    44. HOD

7.1.2016,         45 HOD

8.1.2016	    46.-47. HOD

7.4 VÝPOČTY A NÁVRH  UZAVŘENÉ EXPANZNÍ NÁDOBY - EXPANZOMATU

1. Zvětšení objemu vody v soustavě (F.5.9)

Legenda

1,3

G

∆v včetně tmax, tv

Tab F.5.3

2. Využitelný objem nádoby (F.5.10.a)

Legenda

pA …………………..

p1 …………………..

O – využitelný objem nádoby (dm3)

3. Příklad str.245

Zadání

Nákres, v druhé variantě zakreslete se spodním rozvodem

Výpočet

Konzultace

Další možnost výpočtu dle www.tzb-info.cz

Teorie: Zdroj: http://www.tzb-info.cz/2510-expanzni-nadoby-pro-topeni

Výpočet: http://vytapeni.tzb-info.cz/tabulky-a-vypocty/60-tlakova-expanzni-nadoba

13.1.2016	 Info Therma

14.1.2016   48. HOD

4. Příklad – podklad pro projekt KOC

Zadání:

Q=20 kW

Max. teplota: 70°C

Výška nejvyššího bodu otopné soustavy: h=5

Tlak plynu v EN: po = h..g + 20000 (rezerva), min 100 kPa (běžně požadovaná hodnota pro kotle)

Po = 5.1000.10 + 20000 = 70 000 Pa = 70 kPa

Po min je však 100 kPa

Min. tlak vody za studeného stavu = nejnižší pracovní přetlak pd:

Pd = po + 30 (kPa) = 100+ 30= 130 kPa

Nejvyšší pracovní přetlak soustavy = otevírací přetlak pojistného ventil:

Měl by být menší o 50 kPa než nejmenší pracovní přetlak v OS. Nejčastěji se jedná o kotel.

Z podkladů o kotli nutno zjistit jaký má pracovní přetlak.

Např. Buderus Logamax GB162-15 má 300 kPa

Návrh: Ph, dov = 300-50= 250 kPa

Vodní objem v OS:

Jedná se o součet objemu vody v kotli + OT + potrubí.

Pokud jej neznáme, můžeme si pomoci přibližným výpočtem.

a) Dle TZB-info

http://vytapeni.tzb-info.cz/tabulky-a-vypocty/60-tlakova-expanzni-nadoba

b) Manuálně dle vzorců:

V = 1,3. G . ∆v

V = 1,3 . G. 0,024 (0,0222)

V= 8,2 (7,6) litrů

O = 23,9 (22,1)

Návrh:

Objem EN vyšel min 22,1 litrů.

Z výrobní řady např. Reflex vybereme EN s nejbližším vyšším objemem.

http://www.reflexcz.cz/

Návrh: Expanzní nádoba Reflex N 25 litrů, pracovní přetlak 300 kPa

Poznámka: Je to v pořádku poněvadž otevírací přetlak poj. ventilu 250 kPa

7.5 KAM NEJLÉPE UMÍSTIT EN A ČERPADLO                         15.1.2014   49.50.  HOD

Zdroj:  http://www.tzb-info.cz/219-kam-umistit-expanzni-nadobu-a-cerpadlo-v-systemu-ustredniho-vytapeni

Jako jednoduchý závěr k zapamatování:

Oběhové čerpadlo je možno umístit na zpátečce i na přívodu do systému, ale expanzní nádobu (tlakovou) je nutné napojit vždy poblíž sání čerpadla.

Snahou projektanta a samozřejmě i provozovatele systému je navrhnout systém tak, aby jeho co největší část byla v oblasti přetlaku.

7.6 EXPANZNÍ ZAŘÍZENÍ S OTEVŘENOU EXPANZNÍ NÁDOBOU (238)

Otevřené expanzní nádoby jsou umístěny nad nejvyšším místě (nejčastěji OT), často na půdách. V těchto případech se musí OEN chránit proti zamrznutí. (viz obr.c)

U otevřených …… nádoby).

Expanzní nádoba v tomto   …….. neuzavíratelně.

DÚ obr. F.5.3

a Připojení neumožňuje ochranu ….. pro malé výkony zdroje tepla

c) Zapojení řeší cirkulaci cirkulačním obtokem a chrání EN proti zamrznutí

7.6.1 VÝPOČET VELIKOSTI OEN

V = 1,6 . G . ∆v	(dm3)					(F.5.7)

Přičemž:

1,6 - ……

Ostatní viz téma 7.4

7.7 NASTAVENÍ TLAKU V EXPANZOMATU

Velmi důležité, poněvadž při montáži se to opomíjí a vznikají pak velké problémy za provozu.

a) Nastavení tlaku plynu (dusíku)

Hodnota je měřitelná tlakoměrem na ventilku nádoby

Tlak plynu musí být tak velký aby odpovídal vytlačení vody do nejvyššího místa soustavy, takže se tlak rovná minimálně hydrostatické výšce mezi EN a nejvyšším místě v soustavě.

Po = po = h..g + 20000 (rezerva), min 100 kPa (běžně požadovaná hodnota pro kotle)

b) Nastavení tlaku studené vody při napouštění

Hodnota je měřitelná tlakoměrem na kotli nebo u kotle. Tlak vody musí být o něco větší než tlak plynu aby EN byla již za studeného stavu připravena k provozu.

Čili min. tlak vody za studeného stavu = nejnižší pracovní přetlak pd:

Pd = po + 30 (kPa)

Viz také: http://oze.tzb-info.cz/solarni-kolektory/6845-tlakove-expanzni-nadoby-reflex

1. POLOLETÍ

A. KONTROLA PROJEKTU KOC     ...1.2016

- SLOŽKA

- VÝPOČTY (kromě poslední hodiny – zdroj tepla, ohřívač, EN)

- VÝKRESY

B. DOPLNIT ÚKOLY DO SEŠITŮ

C. V PŘÍPADĚ NUTNOSTI ÚSTNÍ ZKOUŠENÍ

7.8 POJISTNÝ VENTIL                                                   6.1.2016

Výpočet a funkce:

Výpočet vychází z ČSN 06 0830 - Tepelné soustavy v budovách - Zabezpečovací zařízení. Výpočet řeší návrh pojistného ventilu a pojistného potrubí jako ochrany proti překročení nejvyššího dovoleného přetlaku.

Otevírací přetlak:

Nesmí být větší než nejmenší pracovní přetlak v OS. Nejčastěji se jedná o kotel.

Z podkladů o kotli nutno zjistit jaký má pracovní přetlak.

Např. Buderus Logamax GB162-15 má 300 kPa př.

Návrh: Ph, dov = 250 kPa

Návrh DN – viz TZB-info.cz

http://vytapeni.tzb-info.cz/tabulky-a-vypocty/43-vypocet-pojistneho-ventilu-pro-kotle-a-vymeniky-tepla

Uč. strana 246

Průměr pojistného potrubí:

………

Minimální průměr expanzního potrubí:

…………………..

8. DIMENZOVÁNÍ POTRUBÍ     (str.333)

Úvod:

Teplonosná látka, ať již voda nebo pára …….  Úkolem projektanta potrubní sítě je:

-

-

-

-

8.1 OPAKOVÁNÍ                (Mechanika 2. ročník)

A. Hydrostatický tlak – tlak vyvolaný vlastní tíhou kapaliny

pst neboli ph =  . g. h  (Pa)

….. hustota vody (jednotka …)

g ….. tíhové zrychlení (jednotka …)

h ….. výškový rozdíl (jednotka …)

Úkol: dosaďte do vzorce jednotky a upravte výsledek na  Pa

B. Hydrodynamika – zabývá se pohybem nestlačitelných tekutin.

Průtoková rovnice objemová  - objem tekutiny protékající za čas se nazývá objemový tok – průtok V.

V. = S . w   (m3.s-1)

S ….. průtočná plocha  (jednotka …)

w …. průřezová rychlost (jednotka …)

Úkol: dosaďte do vzorce jednotky a upravte na výsledek    m3.s-1

Hmotnostní průtok – hmotnost tekutiny, která proteče průtočnou plochou průřezovou rychlostí

m. = S . w .   (kg.s-1)

S ….. průtočná plocha  (jednotka …)

w …. průřezová rychlost (jednotka …)

….. hustota vody (jednotka …)

Úkol: dosaďte do vzorce jednotky a upravte na výsledek    kg.s-1

Rovnice spojitosti toku – ze zákona o zachování hmoty plyne, že hmotnostní tok vtékající do potrubí je stejný jako hmotnostní tok vytékající z ní.

m1. = m2.

S1 . w1 . 1  =  S2 . w2 . 2

Pro nestlačitelné tekutiny platí, že hustota zůstává stejná 1  = 2  = , takže

S1 . w1   =  S2 . w2 =   S . w

Úkol: vypočítejte rychlost w2 v průřezu S2   jestliže d1 = 20 mm, w1 = 0,8 m/s, d2 = 25 mm

Tíhové zrychlení je zrychlení volného pádu těles na povrchu kosmického tělesa (například Země). Hlavní složkou tíhového zrychlení je gravitační zrychlení. Ve vztažných soustavách spojených s povrchem Země však na tělesa působí kromě gravitační síly také odstředivá síla, což je setrvačná síla vznikající v důsledku otáčení Země kolem své osy. Proto je tíhové zrychlení na rovníku menší než na pólech.

Hodnota tíhového zrychlení na Zemi činí v naší zeměpisné šířce (49 °) přibližně 9,81 m/s².

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/T%C3%ADhov%C3%A9_zrychlen%C3%AD

C. Bernoulliova rovnice – pohybová rovnice

Mechanická energie je dána součtem energie tíhové, tlakové a kinetické. Ze zákona o zachování energie platí, že celková energie zůstává neměnná a při průtoku tekutiny uvažujeme pouze vzájemnou přeměnu forem mechanické energie.

C1. Zápis pro ideální tekutiny

BR lze po úpravě psát ve formě:

- tlakové  (Pa)

- výškové (m)

- měrných energií (J/kg)

Úkol: Základní tvar BR matematicky upravte do nejvíce používaných forem – tlakové a výškové.

Včetně jednotek!!!!!!

C2. BR pro skutečné tekutiny

Proudění skutečných tekutin je vždy provázeno ztrátami mechanické energie.

Hydraulické – tlakové ztráty vznikající při průtoku tekutin dělíme na:

- ztráty třením

- ztráty vřazenými odpory

D. Tlakové ztráty

D1. Tlakové ztráty třením  (339)

Úkol:

Vzorec (H1.4) + legenda

∆pzt = R.l (Pa)

Kde R je tlaková ztráta třením jednoho metru přímé části úseku . tzv tlakový spád (Pa.m-1)

D2. Tlakové ztráty místními – vřazenými odpory  (340)

Úkol:

Vzorec (H1.7) + legenda

Místní odpory ve výpočetní praxi se označují Z, takže

∆pzm = Z  (Pa)

D3. Celková tlaková ztráta

∆pc = R.l + Z  (Pa)

28.1.2016

29.1.2016

8.2 DIMENZOVÁNÍ – NUCENÝ OBĚH VODY

Postup:

1. 	Výkresy: půdorysy, schéma, axonometrie

Pro potřeby dimenzování je nejlepší axoška

2. 	Označení úseků:

Nejdříve se označí úseky pro nejnepříznivěji položené OT (zpravidla nejvzdálenější a nejvýše položené)

Úseky se mohou značit samostatně (přívod a vrat), jednodušší je spojit přívod a vrat do jednoho úseku, poněvadž DN potrubí přívodu a vratu zpravidla vychází stejná.

3.	Vyplnění formuláře:

Úseky, Q, m, l, DN, w, R, , Z, R.l + Z

4. 	Dle součtu  R.l + Z se navrhne oběhové čerpadlo

5.	Viz Předmět Praxe: charakteristika čerpadla, charakteristika potrubí, pracovní bod, konstantní tlak, proporcionální tlak

6.	Doplnění ostatních úseků, DN, takové ztráty

7.	Závěr: Aby otopná voda v OS proudila rovnoměrně do všech OT (nejvzdálenějších i méně vzdálených), je nutné soustavu vyregulovat. Nejčastěji na ventilech OT, z provozního hlediska je lepší vyregulování provádět na šroubení OT.

V konečném efektu to znamená, že každé OT od čerpadla má stejnou tlakovou ztrátu a tím dosáhneme rovnoměrného zatékání vody do všech OT v rámci celé OS.

Příklad:

Zadání viz:   http://www.fce.vutbr.cz/TZB/pocinkova.m/vytapeni.htm

„Dimenzování potrubí a návrh čerpadla“  http://www.fce.vutbr.cz/TZB/pocinkova.m/vytapeni_soubory/BT01_C7.pdf

Úkol:

Do sešitu překreslit či nalepit:

Schéma

Formulář

Rozpis  (Tvarovky úseků)

Poznámka:

1. Projekční podklady pro měděné potrubí v TZB (topení, voda, plyn) možno stáhnout v PDF nebo si nechat zdarma zaslat viz:

http://www.medportal.cz/taxonomy/term/7%208%209%2010%2030%2031

2. Výpočet tlakových ztrát třením lze provést pomocí:

http://vytapeni.tzb-info.cz/tabulky-a-vypocty

Porovnání TZB-info a prvního úseku: 69 kg/h, 15x1, 33 Pa/m, w=0,15m/s, 363 Pa

TIP  A VZOROVÁ UKÁZKA: Určení vřazených odporů :

- z uvedených podkladů učebnice, skripta, medportal doporučuji učebnici VTP (446) a skripta (198)

- pro OT článková skripta 198

- pro OT desková Radik Klasik uvádí výrobce nebo skripta 198 (19 pro (10-11) nebo 8,5 pro (20-22) nebo 5,8 pro (33)

- Místní ztráta pro OT desková typ VK viz těleso VK včetně připojovacího šroubení Vekolux

Návrh kotle a posouzení kotlového čerpadla

487

;

;

;

;

A. Přebytek tlaku k seškrcení na OT 203 typ Radik :

čerpadlo – ztráty = 15000 – 5927 = 9073 Pa

Nastavení ventilu: N = 3

B. Přebytek tlaku k seškrcení na OT 203 typ Radik VK :

čerpadlo – ztráty = 15000 – 5927 = 9073 Pa

Nastavení ventilu: N = 3

| Číslo úseku | Q (W) | M (kg/hod) | L (m) | DN Dxt | R (Pa/m) | w (m/s) | R.l (Pa) | (-) | Z (Pa) | pv (Pa) | R.l + Z + pv |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Okruh OT 202 p disp = pč – (6+5+4+3+2) = 15000 – (2923+1109+318+752+338) = 9560 Pa Pro úsek číslo 7 máme k dispozici 9560 Pa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 800 |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |
| Přebytek tlaku k seškrcení: 9560 - ………. = ………… Nastavení regulace N=123456 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Číslo úseku | Q (W) | M (kg/hod) | L (m) | DN Dxt | R (Pa/m) | w (m/s) | R.l (Pa) | (-) | Z (Pa) | pv (Pa) | R.l + Z + pv |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Okruh OT 201 p disp = pč – (6+5+4+3) = 15000 – (2923+1109+318+752) = 9900 Pa Pro úsek číslo 9 máme k dispozici 9900 Pa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 700 |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |
| Přebytek tlaku k seškrcení: ……. - ………. = ………… Nastavení regulace N=123456 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Číslo úseku | Q (W) | M (kg/hod) | L (m) | DN Dxt | R (Pa/m) | w (m/s) | R.l (Pa) | (-) | Z (Pa) | pv (Pa) | R.l + Z + pv |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Okruh OT 102 p disp = pč – (6+5+4) = 15000 – (2923+1109+318) = 10650Pa Pro úseky číslo 10,11 máme k dispozici Pa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 11 | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |
| Přebytek tlaku k seškrcení: ……. - ………. = ………… Nastavení regulace N=123456 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Číslo úseku | Q (W) | M (kg/hod) | L (m) | DN Dxt | R (Pa/m) | w (m/s) | R.l (Pa) | (-) | Z (Pa) | pv (Pa) | R.l + Z + pv |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Okruh OT 101 p disp = pč – (6+5+10) = 15000 – (5923+1109+…..) = Pa Pro úsek číslo 12 máme k dispozici Pa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |
| Přebytek tlaku k seškrcení: ……. - ………. = ………… Nastavení regulace N=123456 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Číslo úseku | Q (W) | M (kg/hod) | L (m) | DN Dxt | R (Pa/m) | w (m/s) | R.l (Pa) | (-) | Z (Pa) | pv (Pa) | R.l + Z + pv |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Okruh OT 0101 p disp = pč – (6+5) = 7200 – (5923+1109) = Pa Pro úsek číslo 13 máme k dispozici Pa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 700 |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |
| Přebytek tlaku k seškrcení: ……. - ………. = ………… Nastavení regulace N=123456 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

8.2.2016, 60.  HOD

Práce s projekčními podklady:

Radiátorové ventily

Radiátorové šroubení

VK

Stad

8.2.1 Metoda návrhu DN

A. Podle rychlostí:

Jednotlivé úseky nutno nadimenzovat. Dle výpočtových tabulek lze dimenzovat podle rychlostí. Platí pravidlo, že rychlost vody v domovních soustavách necháváme ve směru od kotle k OT postupně klesat.

Za optimální hodnoty lze považovat :  od 0,5 - 0,8 m/s  u kotle na  0,15 - 0,3 m/s  u OT

Měděné potrubí procházející obytnými prostory je vhodné dimenzovat do 0,5 m/s  ohledem na šum a hluk vody v potrubí.

B. Podle předběžného tlakového spádu Rpř.:

Pokud máme již předem navržené čerpadlo, nejčastěji se jedná již o čerpadlo osazené v kotli, tak se v praxi používá výpočet Rpř. Předběžný tlakový spád nám pomůže při vyhledávání hodnot v tabulkách.

Úkol:

Vzorec H 1.11 strana 342 včetně legendy  a textu:

Jeho velikost ………… hodnot 0,7 až 0,9.

8.3 DIMENZOVÁNÍ – PŘIROZENÝ OBĚH VODY

Vzor viz učebnice strana 342 – 349

Jedná se téměř stejný postup s tím rozdílem, že tlakové ztráty překonává účinný tlak, který je závislý na výšce h mezi kotlem a počítaným OT a na rozdílu teplot T resp. hustot  mezi přívodem a vratem.

Účinný tlak:

Ph = h . g. ∆	(Pa)

Chceme-li realizovat přirozený oběh, snažíme se, aby ochlazovací místa (OT) byla co nejvýše nad zdrojem tepla a aby v nich docházelo k dostatečným změnám hustoty.

Takže čím větší h a čím větší ∆, tím budeme mít větší ph pro překonání tlakových ztrát.

Úkol 1: strana 337

Jaký účinný tlak je vyvolán v okruhu OT dle H.1.1 c, je-li ht=3m a teplotní rozdíl tělesa 90-70 °C.

Obrázek a řešení

Úkol 2: strana 342

Výpočtové schéma

DN okruhu OT č.1

ksíčka k okruhu OT č. 1

8.4 SHRNUTÍ PŘIROZENÉHO A NUCENÉHO OBĚHU

1. Kdo překonává tlakové ztráty?

-

-

2. Jaké používáme metody při dimenzování?

-

-

3. Které OT se považuje za nejnepříznivěji položené?

-

-

4. Jaké vycházejí DN?

-

-

5. Jaké používáme  ?

-

-

6. Výhody a nevýhody

-

-

-

-

7. OEN

-

8. Armatury u OT

-

-

Příklad:

Jaký účinný tlak bude pro OT v 1.NP a ve 2.NP dle obrázku, jestliže H1=3 m, H2=6 m, teplota přívodu je 90°C, teplota vratu 70°C. Hustoty viz str.337.

1. NP

Ph = h . g. ∆ = 3 . 9,81 . (……)

Ph = …..

2. NP

Ph = h . g. ∆ = 6 . 9,81 . (……)

Ph = …..

8.5 CHARAKTERISTIKY PŘIROZENÉHO A NUCENÉHO OBĚHU

Charakteristika otopné soustavy s přirozeným oběhem :

- vyžaduje větší profily potrubí, protože máme k dispozici malé tlaky (oproti nucenému oběhu s čerpadlem)

- větší objem vody v soustavě z důvodu ……….

- nižší rychlost proudění vody z důvodu ……….

- citlivá na správné hydraulické vyregulovaní – na radiátorových armaturách

- nezávislost na el. energii – vhodné pro kotle na tuhá paliva (dřevo, uhlí)

- nutno navrhovat  malé

- pozor na termostatické ventily – nemohou být použity běžné z důvodu velké tlakové ztráty

- výrobci nabízejí speciální termostatické ventily pro přirozený oběh

- dříve se používaly radiátorové kohouty

Charakteristika otopné soustavy s nuceným oběhem :

- disponuje vyšším tlakem

- menší profily rozvodného potrubí

- větší pohotovost soustavy – termostatické ventily

- větší schopnost reagovat na požadavky změny výkonu – tlak čerpadla

- je méně závislá na geometrii rozvodu – může být více členitá a rozlehlá

- nutný přívod el.energie