STOKY A OBJEKTY NA STOKOVÝCH SÍTÍCH

Tohle téma navazuje na vnitřní kanalizaci a kanalizační přípojku včetně dešťových vod. Získanými vědomostmi získáte představu jak vypadají stoky (stokové sítě), jak a kde se vedou. Také se dozvíme jaké objekty se navrhují pro správnou funkci stokových sítí.

ROZDĚLENÍ STOKOVÝCH SÍTÍ

A. Podle profilu

Kruhový tvar

- pro setrvalé průtoky ideální		V = S.w ( m2.m.s-1) = m3.s-1

- při kolísavých průtocích klesá rychlost, což způsobuje usazování unášených látek

- DN 250, 300, 400, 500, 600, 800, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000, 2200, 2400 a

dále po 200 mm.

Vejčitý tvar 
– tyto nedostatky zmírňuje

-  navrhujeme při dostatečné výšce.

Vídeňský tvar

– 600/900, 700/1050, 800/1200, 900/1350, 1000/1500, 1100/1650,1200/1800,

1300/1950, 1400/2100, 1500/2250, 1600/2400, atd.

Pražský normál

– 600/1100, 700/1250, 800/1430, 900/1600, 1000/1750, 1100/1875, 1200/2000, 1300/

2100, 1400/2200, 1500/2300

Tlamový tvar 
– používáme ve stísněných výškových poměrech, protože má větší šířku než výšku

- Pro tlamové stoky se nejčastěji používají profily: 1400/890, 1600/1010, 1800/1140,

2000/1270, 2200/1390, 2400/1520, 2600/1650, atd

B. Podle rozměru

Neprůlezné

Průlezné – od DN 800 (sehnutý, příp. zadřeplý postoj)

Průchozí - Za nejmenší průchozí profil (ve vzpřímeném postoji) se pokládá profil s minimální šířkou 600 mm a minimální výškou 1500 mm.

Průlezný profil                    Průchozí profil

C. Podle provedení

Trubní (trouby plastové, kameninové, čedičové, betonové, železobetonové, sklolaminátové, litinové)

Vyzdívané (z betonových prefabrikátů nebo z kanalizačních cihel na cementovou maltu)

Jedná se o stoky největších průměrů (průchozí)

Monolitické ( betonovány do bednění)

Pro zvýšení odolnosti proti obrusu a chemickým účinkům odpadních vod je možné vnitřní líc zděné nebo betonované stoky opatřit úplným nebo částečným obložením (vyzdívkou, výstelkou, povlakem apod.). Na obložení se používá kamenina, tavený čedič, odolný a houževnatý kámen, sklolaminát (ne vinutý), plasty a podobné materiály

Sklony stok

Sklon stoky se většinou neliší od sklonu povrchu terénu, podle zásady vedení stoky k výslednému nejnižšímu místu.

Sklon se volí tak aby rychlost nebyla příliš vysoká:

- betonové potrubí: max. 5 m/s

- kamenina, litina, čedič, plasty: max 10 m/s

Obecně platí, že minimální sklon stoky by neměl být menší jak 2 - 3 ‰

Zdroj: http://people.fsv.cvut.cz/www/hanekpav/K154/PDF/Stokovani.pdf

Hloubka uložení:

- nejčastěji v ose komunikací, min. hl. 1,8 m a max. 6 m

- pod úrovní vodovodů

Vedení:

Stoky jednotné soustavy se nejčastěji umisťují pod osou komunikace.

U oddílné soustavy stoky na splaškové odpadní vody jsou umisťovány mimo osu
komunikace, stoky na dešťové odpadní vody se umisťují v ose komunikace. V případě, že dešťové odpadní vody jsou odváděny povrchově, stoky splaškové sítě se umisťují v ose komunikace.

Stoky neprůlezných profilů se vedou mezi šachtami nebo jinými objekty v přímé trase. Změna směru u stok průlezných a průchodných se provádí obloukem.

Pro vedení stok je výhodné využít zelených pásů – poklopy šachet jsou mimo dopravní pruh komunikace. Není však dovoleno navrhovat stoky pod stromy nebo v jejich blízkosti.

Vzdálenost mezi jednotlivými šachtami nebo dešťovými vpusťmi bývá cca 50 m.

u neprůlezných stok a průlezných stok (do DN 1500 mm).

U průchodných stok (od DN 1500 mm)  je vzdálenost šachet 100 m a více.

OBRÁZKOVÁ PŘÍLOHA

Kruhový profil                       Vejčitý profil

Stoka pod Staroměstskou radnicí, video https://www.novinky.cz/cestovani/clanek/stoka-pod-prahou-je-historicky-skvost-skryty-v-podzemi-186191

Hloubka uložení:

nejčastěji v ose komunikací, min. hl. 1,8 m a max. 6 m

Vedení: pod úrovní vodovodů

Zdroj: http://195.113.227.100/ssstavji/Lorencova/2011-2012/3.SA%20+%203.SB%20-%202011,2012/KANALIZACE/KANALIZACE-%202.pdf

OBJEKTY NA STOKOVÝCH SÍTÍCH

Všechny obrázky v tomto tématu budou u maturity k dispozici, popis bude Vaším úkolem.

Na stokových sítích se budují objekty, které pomáhají zajišťovat správnou funkci vnější kanalizace: údržbu, čištění, a kontrolu stok. Vždy musí být přístupné.

Vstupní šachty – rozdělují přímé úseky stok  aby bylo možné provádět jejich kontrolu a čištění.  Maximální vzdálenost šachet je 50 m u neprůlezných stok a průlezných stok (DO dn 1500).  U průchodných stok 100 m a více. Dále se umísťují všude tam, kde se mění sklon nebo směr vedení přímých úseků, při změně profilu, při spojení dvou nebo více stok do DN 400. Většinou jsou zhotoveny z betonových prefabrikátů do DN 1000 mm.  (TEC II, str. 25)

Spojné šachty – budují se v místě spojení více stok s průměrem nad DN 500. (TEC II, str. 25)

Proplachovací šachty – navrhují se v místech, kde může docházet k usazování a zanášení stok.  Konstrukce je podobná jako u vstupní šachty ale odtok je opatřen uzávěrem –  stavítkem.

V případě potřeby se uzávěr uzavře, šachta naplní vodou (např. z veřejného hydrantu) a náhlý proud vody po otevření uzávěru propláchne stoku. (TEC II, str. 25).

Spadiště – Umísťují se tam, kde je velký spád stoky aby nebyl průtok vody v potrubí příliš velký. Vysoká rychlost by mohla poškodit potrubí.

Navrhují se tam, kde sklon terénu je větší než sklon stoky (TEC II, str. 25).

Maximální dovolené výšky spadiště pro:

- DN 250 až DN 400 4 m;

- DN 450 až DN 600 3 m.

Bezdeštný průtok (splašky) je sveden vertikální rourou min. DN 200 (DN300) vyústěnou na dno spadiště.

Za přívalu protéká voda nejen obtokovou vertikální rourou, ale většina vody přepadá z horní stoky na dno spadiště.

Část stěn i dno spadiště , vystavené nárazu dopadajících odpadních vod musí být vybavené pevným a odolným obkladem (např. žulovou dlažbou), který musí být součástí konstrukce, nikoli jen obkladem.

Zdroj: http://hgf10.vsb.cz/546/VHZ2/9_objekty_na_stokove_siti.html

Skluz – navrhuje se u velmi strmých stokových sítí  s průtočnou rychlostí 5 -10 m.s-1 a tam kde by spadiště bylo nákladné a těžko proveditelné.  Skluz je vytvořen strmým úsekem potrubí. Dno skluzu se obvykle obkládá dlažbou.

(TEC II, str. 25).

Odlehčovací komory – zajišťují odlehčování průtoku v hlavní (kmenové stoce)  při intenzivních srážkách. Umísťují se na jednotné stokové síti. Jejich hlavní součástí jsou komory s přelivnou hranou. Do komory přitékají splaškové a v období deště smíšené (splaškové a dešťové) vody. V období bez deště odtéká  veškerá odpadní voda do čistírny odpadních vod. Při intenzivním dešti přetéká velké množství vody přes hranu  a odtéká přímo do řeky.

Shybky – tyto objekty řeší problém křížení trasy stoky  s vodními toky , komunikacemi či ostatními inženýrskými sítěmi.    (TEC II, str. 28).

Zdroj: http://195.113.227.100/ssstavji/Lorencova/2011-2012/3.SA%20+%203.SB%20-%202011,2012/KANALIZACE/KANALIZACE-%202.pdf

Uliční vpust – osazuje se při okraji vozovky v nejnižších místech. Vzdálenost vpustí 40 – 60 m od sebe. Vpust je tvořena tělesem (průměr 500 mm).  V horní části je litinový rám s mříží.  Kalový koš na nečistoty je osazen v rámu vtokové mříže. (Je osazena také před školou, když se dělala rekonstrukce uliční stoky před školou prosinec 2020)

Zdroj: http://www.bubbagump.cz/5-reference.html

Zdroj: http://www.betonikaplus.cz/produkty/vpusti/

Chodníková obrubníková  vpust – osazuje se na okraji chodníku a má boční vtok.

Zdroj  http://www.pcvalfa.cz/ulicni-vpusti-a-vtokove-mrize/vpust-obrubnikova-radbuza-b-125-zkosena/

Zdroj: http://hgf10.vsb.cz/546/VHZ2/9_objekty_na_stokove_siti.html

Lapák splavenin – osazuje se v místech kde jsou zaústěny otevřené příkopy do trubní sítě. Zachycuje nečistoty před vtokem do stokového systému.

Zdroj: http://geo102.fsv.cvut.cz/ksz/najdi-zarizeni/zobraz/103

Videa: Čištění kanalizace

Tlakové čištění 4 min. SUPER UKÁZKA

https://www.youtube.com/watch?v=C2xvMr_JXxg

VIDEO: Splašky v puse, červi a tuk. Omdléval jsem při čištění kanálů  3:25 min.

Zdroj: https://www.idnes.cz/xman/adrenalin/cisteni-kanalu-kanalizace-video.A180206_091502_xman-adrenalin_fro

Co se stane, když se ucpe kanalizace? 1:24 min.

https://vodnistrazci.cz/kanalizace/co-se-stane-kdyz-se-ucpe-kanalizace

Vlhčený toaletní papír ucpe odpad, ukázal test. Nerozložil se ani jeden

Zdroj: https://www.idnes.cz/ekonomika/test-a-spotrebitel/test-vlhceny-toaletni-papir-ucpana-kanalizace-zdrazeni-vody.A180205_101110_test_jan

Kanalizace není odpadkový koš  2:15 min

https://www.youtube.com/watch?v=dXJfBOt2beg

OVAK Čištění kanalizační sítě  1:22 min

https://www.youtube.com/watch?v=InjzXg0wWtU

Strojní čištění kanalizací – různými nástavci  3:07

https://www.youtube.com/watch?v=6A0viBmqAXo

ZNAČENÍ TRUBNÍCH ROZVODŮ

Základní parametry potrubí

Písemka

1. Rozdělení stokových sítí

A. Podle profilu (obrázky s textem)

B. Podle rozměru

C. podle provedení

2. Objekty na stokových sítích

A. Obr. a popis vstupní šachty

B. Název a popis obrázku

C. Název a popis obrázku

D. Název a popis obrázku včetně legendy

E. Název a popis obrázku

F. Obr. a popis odlehčovací komory

G. Název a popis obrázku včetně legendy

H. Název a popis obrázku včetně legendy

CH. Název a popis obrázku

I. Název a popis obrázku včetně legendy