3.5 VÝPOČET A NÁVRH HYDRAULICKÉHO VYROVNÁVAČE DYNAMICKÝCH TLAKŮ ( str. 105, 113), Výrobce ETL

__________________________________________________________________________________

Vstupní data
  	- Výkon kotle Q			240 000 W    Dosadit hodnotu z 3.4 (VAR 1 nebo 2)
       	- Počet kotlů			2 ks
 	- Rozdíl teplot Δt		20 °C
__________________________________________________________________________________

Výpočet:

V=ks.Qc.ρ.Δt . 3600

V=2.240 0004187.965.20 . 3600

V= 21,38  m3/h

Navrhuji HVDT typ V od firmy ETL s max. průtokem 30 m3/h

Zdroj: www.etl.cz

Hydraulický vyrovnávač dynamických tlaků.

Zde vložte HVDT (dwg) dle vašeho návrhu.

HVDT typ V, ETL