PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKY

Maturita: Plynovodní přípojky

Viz http://www.spsstavvm.cz/cs/pro-studenty/studijni-materialy/tzb/ing-poboril/a4-rocnik-rvp/plyn-t4-plynovodni-pripojka.html

Rozdělení plynovodu podle tlaků: (skripta) 172

Zdroj: http://docplayer.cz/37071396-11-plynarenske-soustavy.html

Plynovodní přípojka se používá na připojení odběrného zařízení (domovní plynovod) na veřejný plynovod. Začíná napojením na veřejný plynovod. a  končí  hlavním uzávěrem plynu (HUP) (skripta)  172

Schéma rozdělení plynárenského zařízení

u maturity obrázek k dispozici bez legendy

Zdroj: http://www.tzb-info.cz/docu/clanky/0049/004946o3.gif

https://vytapeni.tzb-info.cz/vytapime-plynem/4946-plynova-zarizeni-v-budovach-iii

U maturity obrázek k dispozici bez legendy

Zdroj: https://www.tzb-energie.cz/plynovod

Zdroj: http://fast10.vsb.cz/studijni-materialy/tzb-1/10.html

SITUACE

U maturity nakreslit samostatně

DOMÁCÍ ÚKOL:

V níže znázorněné situaci opravte:

Venkovní plynovod STL (grafická značka), popis PE 100 - 90x5,2 (někdy se setkáte s údajem dn 90)

Přípojka STL (grafická značka), popis PE 100 - 32x3,0 (někdy se setkáte dn 32) (DN25)

Zdroj: http://www.gascontrolplast.cz/

Zdroj: http://www.gascontrolplast.cz/pe-potrubi/plyn/

Skříň HUP, plynoměru a regulátoru STL/NTL

Doplňte legendu o STL

Zdroj: http://www.fce.vutbr.cz/TZB/pocinkova.m/vytapeni_soubory/BT01_C12.pdf

LEGISLATIVA

Pro představu o normách, předpisech apod.

Zdroj: https://www.tzb-energie.cz/plynovod

NÁZVOSLOVÍ - OPAKOVÁNÍ

Odběrné plynové zařízení (dále jen „OPZ“) – veškerá zařízení, počínaje hlavním uzávěrem plynu včetně zařízení pro konečné využití plynu; není jim měřicí zařízení (plynárenské - obchodní).

​Plynovod – instalace sestávající z trubek a dalších součástí plynovodu. Součástí plynovodu jsou např. tvarovky, armatury (např. uzavírací) regulátory a plynoměry.

​Celosvařovaný plynovod – svařovaný ocelový, měděný a PE plynovod. Za celosvařovaný plynovod se považuje i měděný tvrdě pájený plynovod.

​Domovní plynovod – plynovod od předávacího místa plynu (např. hlavní uzávěr plynu) ke vstupnímu připojení spotřebiče.

​Vnější domovní plynovod (dále jen „vnější plynovod“) – část domovního plynovodu, umístěná mimo budovu, začínající hlavním uzávěrem plynu a končící na počátku prostupu plynovodu vnější obvodovou zdí.

​Vnitřní domovní plynovod (dále jen „vnitřní plynovod“) – část domovního plynovodu, začínající jeho prostupem vnější obvodovou zdí (stěnou) do budovy a končící před vstupním připojením spotřebiče.

​Plynovodní přípojka – zařízení začínající odbočením z distribuční soustavy a ukončené před HUP; za ním pokračuje OPZ zákazníka.

Hlavní uzávěr plynu (dále jen „HUP”) – uzavírací armatura OPZ, která odděluje OPZ od plynovodní přípojky. Uzávěr slouží k uzavření přívodu plynu do domovního plynovodu

Uzávěry plynu (dále jen „uzávěry”) – zařízení určená k přerušení průtoku plynu v plynovodu. Mohou jimi být ručně ovládané armatury nebo armatury ovládané vnějším zdrojem energie (elektricky, pneumaticky, tepelně apod.).

​Protipožární armatura – armatura, která automaticky zavírá průtok plynu, dojde-li v okolním prostředí ke zvýšení teploty nad určitou hodnotu.

​Nadprůtoková pojistka – armatura, která automaticky uzavírá průtok plynu při překročení definované hodnoty maximálního průtoku plynu podle typu pojistky. Například u regulátoru

​Chránička – trubka nebo potrubí z plynotěsného materiálu, kterým je veden plynovod, chránící především okolní prostor před únikem plynu, případně současně plynovod před vnějšími silovými účinky – pak splňuje i funkci ochranné trubky.

​Ochranná trubka (ochranné potrubí) – trubka nebo potrubí sloužící k ochraně plynovodu před vnějšími silovými účinky (mechanické poškození nebo nadměrné namáhání). Poznámka: Splní-li konstrukce ochranné trubky i její plynotěsnost, splňuje i funkci chráničky.

​Regulátor tlaku plynu (dále jen „regulátor”) – zařízení, které snižuje tlak plynu na nastavenou hodnotu za regulátorem a udržuje jej v daných mezích.

Domovní regulátor – regulátor instalovaný za účelem zajištění nastavení hodnoty tlaku plynu v domovním rozvodu za regulátorem (viz TPG 609 01, TDG 609 03).

​Regulátor spotřebičový – regulátor zajišťující nastavení hodnoty tlaku plynu před plynovým spotřebičem.

Větraný prostor – prostor s výměnou vzduchu přirozeným nebo mechanickým způsobem. Je jím prostor trvale větraný, přímo nebo nepřímo větratelný.

​Trvale větraný prostor – prostor se stálou výměnou vzduchu, spojený s venkovním prostorem neuzavíratelnými otvory (otvorem).

​Přímo větratelný prostor – prostor nebo místnost, v němž lze výměnu vzduchu s venkovním prostorem zajistit otevřením oken, balkónových dveří, větracích křídel, žaluzií nebo mechanickým (nuceným) větráním. Za venkovní prostor se též považuje otevřená větrací šachta o půdorysné ploše nejméně 1 m2.

​Nepřímo větratelný prostor – prostor nebo místnost, který lze vyvětrat přes sousedící trvale větraný nebo přímo větratelný prostor, např. otevřením propojovacích dveří anebo neuzavíratelnými otvory.

​Nevětraný prostor – prostor nebo místnost bez stálé výměny vzduchu přirozeným nebo mechanickým způsobem, a to i když je propojen (dveřmi, popř. jinými otvory) s dalším nepřímo větratelným prostorem nebo nevětraným prostorem.

​

VÝKRESY V NÁVAZNOSTI NA VÝUKU PŘÍPOJKA A DOMOVNÍ PLYNOVOD

Zdroj: https://poptavky.epoptavka.cz/poptavka/1502062-poptavam-zrizeni-vnitrniho-plynovodu-kotel-cca-20-m

Zdroj: https://poptavky.epoptavka.cz/poptavka/1502062-poptavam-zrizeni-vnitrniho-plynovodu-kotel-cca-20-m

Zdroj: https://poptavky.epoptavka.cz/poptavka/1502062-poptavam-zrizeni-vnitrniho-plynovodu-kotel-cca-20-m

Zdroj: https://poptavky.epoptavka.cz/poptavka/1502062-poptavam-zrizeni-vnitrniho-plynovodu-kotel-cca-20-m

Zdroj: https://www.tzb-energie.cz/plynovod?lightbox=dataItem-ivra16lt1

Zdroj: https://www.tzb-energie.cz/plynovod?lightbox=dataItem-ivra16lt1

Zdroj: https://www.tzb-energie.cz/plynovod?lightbox=dataItem-ivr9qirl

Zdroj: https://www.tzb-energie.cz/plynovod?lightbox=dataItem-ivr9qirl

Zdroj:

http://www.tzb-info.cz/5046-plynova-zarizeni-v-budovach-v

Na tomto odkazu lze najít i výkresy plynu (axoška, půdorysy apod.)

Také obsah projektové dokumentace do KOCU

Také grafické značky

ZÁSADY VEDENÍ PŘÍPOJEK

Plynárenský podnik určí:

- 	místo napojení přípojky

- 	schvaluje umístění hlavního uzávěru plynu a měření

Majitel : Má odpovědnost za technický stav přípojky. Vlastník plynovodní přípojky je povinen smluvně zajistit její provoz, údržbu a opravy tak, aby se nestala příčinou ohrožení života, zdraví, či majetku osob. Hlavní uzávěr plynu se přednostně umisťuje na hranici pozemku vlastníka nemovitosti nebo na obvodové zdi plynofikovaného objektu a je majetkem vlastníka.

Zdroj: http://voda.tzb-info.cz/15972-vodovodni-a-plynovodni-domovni-pripojky-obecne-pozadavky-na-vystavbu

PŘÍPOJKY PODLE TLAKU

- nízkotlaké (napojené na NTL plynovod)

- středotlaké (napojené na STL plynovod)

MATERIÁL PŘÍPOJEK

- trubky z polyetylénu s označením HDPE (v současné době používaný materiál)

černé trubky se žlutými nebo oranžovými pruhy

- ocelové trubky s opláštěním např. BRALEN (dříve používaný materiál)

Potrubí z vysokohustotního lineárního polyetylénu PE-HD se ukládá do země a je určeno pro vnější tlakové rozvody plynu a jiných médií vůči kterým je daný typ PE stálý

Předpokládaná životnost PE potrubí při provozní teplotě 20 °C a za dodržení jmen. provozního tlaku je 50 let. PE potrubí lze použít v rozmezí teplot -40 °C až +60 °C

Označení: HDPE 100 SDR 11 32x3

HDPE 100 – vysokohustotní polyetylen, max. provozní tlak plynu 400 kPa

SDR 11 – tlaková řada

32 x 3 – rozměr trubky , odpovígá DN 25

Zdroj: http://www.gascontrolplast.cz/

Zdroj: http://www.gascontrolplast.cz/

Zdroj: http://www.gascontrolplast.cz/

# Trubky - Bralen

Zdroj: https://www.kondor.cz/trubky-bralenove/c-1597/

Trubka bralenová, opláštěná je trubka v provedení bezešvá potažená plastem válcovaná za tepla v jakosti 11 343.1 se zaručenou svařitelností (okraje jsou zhruba v délce 10 cm bez plastového potahu) ve výrobních délkách okolo 5,0 – 7,0 m (nutno přeměřovat v případě odběru na celé tyče). Jsou vhodné k použití pro vedení ropných produktů, plynu a dalších rozpínavých látek v zemi.

Zdroj: https://www.vasetopeni.cz/trubka-ocelova-bralen-1-33-7x3-25-tyc-6m-5103cz/

VEDENÍ

- potrubí plynovodní přípojky se na plynovod napojuje kolmo

- k budově se potrubí přivádí v kolmém směru.

- podél budovy vedeme NTL přípojku v minimální vzdálenosti 1 metr

- a STL přípojku ve vzdálenosti min. 4 metry.

- trasu plynovodní přípojky je nutno koordinovat s ostatními sítěmi technického vybavení.

- při křížení projektovat dle ČSN 73 60 05 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení.

- přípojka se ukládá ve sklonu, přednostně s klesáním směrem k veřejnému plynovodu 0,4 %

- krytí min. 0,8 metru. Pod vozovkou min. 100 cm. Maximální hloubka uložení je však 1,5 m

- trasa vedení přípojky má být dlouhodobě přístupná a volná pro případ rekonstrukce a opravy.

- zřizování staveb, teras, schodů, skladování materiálů, vysazování stromů nad přípojkou je nepřípustné.

- většinou se potrubí přípojek ukládá do otevřené rýhy

- potrubí z PE nesmí být použito pro nadzemní vedení kromě té části, která je ukončena v nadzemní skříni hlavního nebo domovního uzávěru připojované budovy (obr. str. 176)

https://www.eon-distribuce.cz/dokumenty-ke-stazeni/plyn-2/formulare-ke-stazeni/ostatni-pozadavky/technicke-podminky-pro-vystavbu-plynovodnich-pripojek/Podminky_pro_vystavbu_pripojek_plyn.pdf

- vodovodní přípojka - min. 3 % k místu napojení na hlavní potrubí a přípojku je třeba kvůli možnému promrzání uložit do nezámrzné hloubky min. 1,2 m (hlinité zeminy) či 1,5 m (štěrkové a skalnaté zeminy) pod zem.

Zdroj: http://voda.tzb-info.cz/15972-vodovodni-a-plynovodni-domovni-pripojky-obecne-pozadavky-na-vystavbu

NAPOJENÍ PŘÍPOJKY 
	-	navrtáním shora a vytvořením T-kusu
	-	navrtáním ze strany – méně často

Do dimenze přípojky ocel DN 50, resp. PE dn 63 je napojení plynovodní přípojky na plynovod provedeno přivařovacím navrtávacím přípojkovým T-kusem (u ocelových T-kusů přednostně T-kusy s integrovanou přechodkou ocel/PE). Standardní přivaření navrtávacího T-kusu je ve svislé ose.  V případě nedostatečného krytí je možné použít tzv. přímý přípojkový T-kus osazený na 3, resp. 9 hodinách (z boku). Přípojky větších dimenzí jsou napojovány na plynovod obdobně jako odbočky navrtávkou (např. přes obětovanou armaturu, vsazením T-kusu do plynovodu.

,

http://voda.tzb-info.cz/16176-elektrotvarovky-frialen-v-domovnich-pripojkach

Zdroj: http://voda.tzb-info.cz/16176-elektrotvarovky-frialen-v-domovnich-pripojkach

DIMENZOVÁNÍ  PŘÍPOJKY

Dimenze potrubí přípojky se určuje výpočtem, přičemž minimální průměr přípojky je DN 25 což odpovídá dn32 resp.  PE 32 x 3.

Dimenzování plynovodů je prováděno tak aby v plynovodech nebyla překročena rychlost proudění plynu 13 m/s u STL plynovodů resp. 10 m/s u NTL plynovodů, s ohledem na aktuální a předpokládaný provozní tlak.

Standardní rozměrová řada je u:

Přípojek – dn 32 32x3, 40x3,7, 50x4,6, 63x5,8 v SDR 11

Plynovodů – dn 62 63x5,8 v (SDR 11), 90x5,2, 110x6,3 ….. v SDR 17, 17,6

ZDROJ:

Technické podmínky pro výstavbu plynovodních přípojek  s platností od 1.1.2018  TIP !!!!!!

ZDROJ: https://www.eon-distribuce.cz/dokumenty-ke-stazeni/plyn-2/formulare-ke-stazeni/ostatni-pozadavky/technicke-podminky-pro-vystavbu-plynovodnich-pripojek/Podminky_pro_vystavbu_pripojek_plyn.pdf

neboli DN 32

neboli DN 25

Příklad

Navrhněte NTL a STL plynovodní přípojku pro Vr=7 m3/hod, zjednodušenou metodou

Postup:

- výpočet Vr dle (1.5.1)

Vr = K1 . V1 + K2 . V2 + K3 . V3 + K4 . V4          m3/hod

- výpočet DN

V. = S. w                       m3/s

Pro výpočet vycházejte z rychlostí:

NTL 7 m/s (max 10 m/s)

STL 10 m/s (max 13 m/s)

NTL

d = ….

PE 100 - ……

STL

d = ….

PE 100 - ……..

ZPŮSOBY UKONČENÍ PE potrubí přípojky (175)

Potrubí z polyetylenu nesmí být použito pro nadzemní vedení kromě té části, která je ukončena v zemní skříni hlavního nebo domovního uzávěru připojované budovy.

Ukončení PE potrubí přípojky a jeho napojení na kovové potrubí je možné provést pomocí přechodového spoje. Přechodové spoje

U maturity bude obr. k dispozici – popis bude vaším úkolem

Přechodový spoj ocel/PE 100, PE 100-RC  s kulovým kohoutem (závitová přechodka s kulovým kohoutem)

Zdroj: http://www.tezap.cz/detail/index/id/20

U maturity bude obr. k dispozici – popis bude vaším úkolem

Přechodový spoj ocel/PE 100, PE 100-RC - zemní provedení (zemní přechodka-standard) je dílensky vyrobený nerozebiratelný spoj určený k vzájemnému spojení kovové a plastové části potrubí tlakového rozvodu topných plynů (zemní plyn,svítiplyn, bioplyn, plynná fáze propanu) s maximálním pracovním přetlakem 0,4 MPa.

Zdroj: http://www.tezap.cz/detail/index/id/1

U maturity bude obr. k dispozici – popis bude vaším úkolem

Přechodový spoj PE-ocel D 32 v ochranném pouzdře je určen pro ukončení NTL přípojky plynu nebo odběrného plynového zařízení (OPZ) do nepodsklepených objektů budov a dřevostaveb. Přechodový spoj je zakomponován v ochranném pouzdře výrobku.

Zdroj: http://www.tezap.cz/detail/index/id/18

Způsoby ukončení PE potrubí přípojky:

A. Ukončení PE potrubí přípojky před obvodovou zdí pomocí přechodového spoje

B. Ukončení PE potrubí přípojky přechodkou s ochranným pouzdrem v obvodové zdi

C. Ukončení PE potrubí přípojky přechodovým spojem s ochranným pouzdrem v podlaze

D. Ukončení PE přípojky v nadzemní skříni budovy nebo v oplocení na hranici pozemku.

U maturity bude obr. k dispozici – popis bude vaším úkolem

U maturity bude obr. k dispozici – popis bude vaším úkolem

U maturity bude obr. k dispozici – popis bude vaším úkolem

https://www.eon-distribuce.cz/o-nas/novinky/media/distribuce-zemniho-plynu-ii.-cast

Svislá část přípojky je přednostně s vodorovnou částí spojena  elektrotvarovkou - elektrokolenem

Zdroj: http://www.bernartice.cz/www/obecbernartice/fs/detail-ukonceni-pripojky-plynu-model-1-.pdf

Zdroje informací:

## Napojení objektu plynovou přípojkou PE dle technických pravidel TPG 702 01

https://www.mestokladno.cz/napojeni-objektu-plynovou-pripojkou-pe-dle-technickych-pravidel-tpg-702-01/d-1431024

https://www.mestokladno.cz/assets/File.ashx?id_org=6506&id_dokumenty=1431026

https://www.mestokladno.cz/assets/File.ashx?id_org=6506&id_dokumenty=1431027

https://www.mestokladno.cz/assets/File.ashx?id_org=6506&id_dokumenty=1431028

https://www.mestokladno.cz/assets/File.ashx?id_org=6506&id_dokumenty=1431029

## Technické podmínky pro výstavbu plynovodních přípojek

## E.ON Česká republika, s.r.o

https://www.eon-distribuce.cz/dokumenty-ke-stazeni/plyn-2/formulare-ke-stazeni/ostatni-pozadavky/technicke-podminky-pro-vystavbu-plynovodnich-pripojek/Podminky_pro_vystavbu_pripojek_plyn.pdf

Detail přípojky plynu

http://www.bernartice.cz/www/obecbernartice/fs/detail-ukonceni-pripojky-plynu-model-1-.pdf

# Připojení nového odběrného místa

# https://www.gasnet.cz/cs/pripojeni-noveho-odberneho-mista/

# Přípojky plynu

# http://www.radmil.cz/sluzby/pripojky-plynu

# Postup zhotovení plynovodních přípojek

# http://www.plynstav.cz/pripojky.php

ULOŽENÍ POTRUBÍ V RÝZE (176)

Při uložení plynovodního potrubí v rýze musí být ve vzdálenosti 0,3 až 0,4 m nad vrcholem potrubí uložena výstražná folie žluté barvy . Souběžně s PE potrubím se ještě ukládá signalizační vodič.

U maturity nakreslit

Sestava HUP – PLYNOMĚR - KK

U maturity nakreslit

Chráničky HEKAPLAST A ROZMĚROVÉ ŘADY VIZ:

http://www.hegler.cz/download/Hekaplast_prospekt.pdf

http://www.hutira.cz/products/s-300-b6flexi-100.html

Sestava určená pro ukončení domovní přípojky, kde je ve skříni S 300, nebo S 300DC umístěna instalace na rámu SET 6 FLEXI 100, SET 6 FLEXI 100(250), nebo SET 10 FLEXI 250.

http://www.hutira.cz/products/flexi-trubky-cats.html

Trubky CATS-PK jsou určeny pro vnitřní i venkovní rozvody topných plynů o jmenovitém tlaku 5 bar. Jsou vyrobeny z nerezového vlnovce, jehož konce jsou opatřeny navařenými nebo připájenými koncovkami. Hlavní oblast použití je při instalaci měřících a regulačních skříní HUP na domovních přípojkách.

# Skříně S22, S2300 a S300

Skříně jsou používány při výstavbě/rekonstrukci domovní přípojky zemního plynu, kde slouží jako objekt pro umístění HUP a plynoměru, případně regulátoru tlaku plynu u STL přípojek.

Skříně mohou být dodávány samostatně pro uchycení do niky, nebo na stěnu objektu, případně spolu s podstavcem pro vytvoření samostatně stojícího objektu kotveného v zemi.

Skříně S 300 jsou dodávány ve třech velikostech:

| S 300 | 500 x 480 x 225 mm (v x š x h) |
| --- | --- |
| S 300DC | 500 x 510 x 225 mm (v x š x h) |
| S 300 ASEX | 500 x 660 x 220 mm (v x š x h) |
| Sokl S 300 | 600 x 510 x 220 mm (v x š x h) |

http://www.hutira.cz/products/skrine-s22-s2300-a-s300.html

http://www.hutira.cz/products/skrine-pro-domovni-instalace

Písemka 17. 2. 2020

1. Rozdělení plynovodu podle tlaků

2. Schéma rozdělení plynárenského a odběrného zařízení

3. Obrázek Situace pro STL přípojku

4. Názvosloví:

Odběrné plynové zařízení (dále jen „OPZ“)

Plynovodní přípojka

Hlavní uzávěr plynu (dále jen „HUP”)

5. Zásady vedení přípojek

- plynárenský podnik

- přípojky podle tlaku

- materiál přípojek

6. Co znamená označení HDPE 100 SDR 11 32x3

7. Co znamená označení SDR vč. Obr.

Písemka 24. 2. 2020

1. Názvosloví:

Domovní plynovod

Vnější domovní plynovod

Vnitřní domovní plynovod

Protipožární armatura

Nadprůtoková pojistka

2. Co znamená označení trubka BRALEN

3. Vedení plynovodní přípojky

4. Napojení plynovodní přípojky vř. Obr,

5. Dimenzování přípojky: Legenda ke vzorci

6. Jaké rychlosti u STL a NTL se nesmí překročit a jaké jsou min. DN

7. Pro Vr = …. m3/h, rychlosti pro STL 13 m/s, NTL 10 m/s vypočítejte d (mm)

Písemka 9. 3. 2020

1. Názvosloví:

Chránička

Ochranná trubka (ochranné potrubí)

Domovní regulátor

Regulátor spotřebičový

2. Způsoby ukončení PE přípojky

-

-

-

-

3. Uložení potrubí v rýze (obrázek)

4. Sestava HUP –plynoměr ve skříni (obrázek)

Písemka 16. 3. 2020

1. Plynoměry

- funkce

- umístění

- rozdělení

- návrh a volba velikosti

2. Regulátory

- funkce

- umístění

- rozdělení

- návrh a volba velikost

​

​

​