PODKLADY PRO VYPRACOVÁNÍ PROJEKTU

# 1. Nová norma pro kreslení zdravotnětechnických instalací vstoupila v platnost

# http://www.tzb-info.cz/3326-nova-norma-pro-kresleni-zdravotnetechnickych-instalaci-vstoupila-v-platnost

#### 1. Úvod

Od března 2006 platí revidovaná ČSN 01 3450 "Technické výkresy - Instalace - Zdravotnětechnické a plynovodní instalace", která nahrazuje ČSN 01 3450 "Výkresy ve stavebnictví. Výkresy zdravotních instalací" z února 1994. Při revizi byla norma zcela přepracována tak, aby se zásady pro zakreslování a označování zdravotnětechnických …….

#### 2. Požadavky na výkresy

Přednostně se mají používat výkresové listy základních formátů řady ISO-A. Skládání výkresů se provádí přednostně na formát A4 pro volné řazení do souboru (složek) dokumentů podle pravidel ČSN 01 3111.

Pro situační výkresy stavby a zobrazení instalací velkých objektů se používají měřítka 1:500, 1:200 a 1:100. Pro půdorysy, řezy a axonometrická promítání se používají měřítka 1:100, 1:50 a 1:20. Podrobnosti se zobrazují v měřítku 1:20, 1:10, 1:5, 1:2 a 1:1……………….

2. Základy zdravotně technických instalací

http://users.fs.cvut.cz/~vavrirom/ZTI.html

Cílem předmětu Zdravotně technické instalace je řešit zásady pro zásobování vodou a plynem a pro odvádění odpadních vod u objektů bytových a objektů občanské vybavenosti. Řešení vlivu instalací na dispoziční řešení a na architekturu. Návrh vnitřního vodovodu, připojení objektů na veřejný vodovod. Návrh vnitřní kanalizace, přípojky, odvodu splaškových vod a  dešťové kanalizace. Návrh vnitřního plynovodu, plynovodní přípojky nízkotlaké, středotlaké a návrh plynových spotřebičů.

3. OBSAH PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

https://books.google.cz/books?id=YxbUQxn0eOkC&pg=PA293&lpg=PA293&dq=v%C3%BDkresy+kanalizace&source=bl&ots=bIAC1YBr65&sig=PxS5ONcIjbsjyKy58jOj9iHLhRg&hl=cs&sa=X&ved=0ahUKEwj5rrHKwfrOAhUGPRQKHfsiAC44FBDoAQgxMAM#v=onepage&q=v%C3%BDkresy%20kanalizace&f=false

1. NÁVRH ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ

UMYVADLO

LYRA PLUS 814383

Umyvadlo 60 x 49 cm

### Provedení

- 109 bez otvoru pro baterii

- 104 s 1 otvorem pro baterii uprostřed

http://www.jika.cz/produkty/produktove-kategorie/umyvadla/umyvadlo-60-cm-814383.html

Umyvadlová stojánková páková baterie

LYRA PLUS 311281

Zápachová uzávěrka – sifon

http://www.plastbrno.cz/e-sifon-umyvadlovy-nerezova-miska-prackovy-vyvod-zatka

E Sifon umyvadlový nerezová miska, pračkový vývod, zátka

Klozet kombinovaný s vodorovným odpadem

Klozet kombinovaný se svislým odpadem

Dřez nerezový	http://www.drezyfranke.cz/

Bidet

Vana

Sprcha			https://www.ravak.cz/

Výlevka			Jika – speciální výrobky

Podlahová vpust  		http://www.odtokyhl.cz/

http://www.hutterer-lechner.com/cs/Products/catalog/floor-drains/horizontal.aspx

http://www.hutterer-lechner.com/cs/Products/catalog/floor-drains/horizontal/flange/HL90Pr.aspx

Napojení myčky a pračky	http://www.odtokyhl.cz/

http://www.hutterer-lechner.com/cs/Products/catalog/washing-devices.aspx

Lapač střešních splavenin	http://www.odtokyhl.cz/

http://www.hutterer-lechner.com/cs/Products/catalog/rain-hoppers/HL660/2.aspx

http://www.hutterer-lechner.com/cs/Products/catalog/rain-hoppers/HL600.aspx

2.  ZJEDNODUŠENÉ VÝKRESY

Půdorysy upravit dle vzoru nebo viz technické kreslení.

Vč. Tisku 1:50

ZJEDNODUŠENÝ STAVEBNÍ VÝKRES – DŮLEŽITÉ !!!!!!!!!!!

Zdroj: https://www.fce.vutbr.cz/tzb/vrana.j/

Zjednodušený stavební výkres (slepá matrice) je výkres (půdorys), na kterém jsou stavební konstrukce vyznačeny obrysem.

Tenkými čarami, jsou v něm kreslena schodiště, okna, dveře, průvlaky, sloupy apod.

Tlustou čarou je kresleno pouze potrubí.

Ve zjednodušeném výkresu nejsou žádné šrafy a žádné kóty.

Výjimkou jsou kóty které určují polohu potrubí, pokud je to nutné.

Zjednodušené razítko

Zdravotně technické instalace se zakreslují do zjednodušených stavebních výkresů, které označujeme jako tzv. „slepáky“. Výkres musí být názorný, přehledný a úplný. Jsou v něm pouze základní a nejdůležitější údaje tak, aby zakreslení a popis instalací bylo co nejpřesnější.

Obrys stavební konstrukce se kreslí tenkou plnou čarou.

Nekreslí se šrafy hmoty v řezu, zárubně, prahy, rámy oken.

Kótuje se pouze situování trasy potrubí. Objekt se kótuje pouze hlavními kótami, které se umisťují mimo objekt.

Obrysy konstrukcí před rovinou řezu se nezakreslují.

Popisy se vynechávají.

ÚKOL č. 3

3. V půdorysech nakreslit a označit zařizovací předměty

4. Legenda zařizovacích předmětů

| POL. | POPIS | ks |
| --- | --- | --- |
| U | UMYVADLO LYRA PLUS 600 x 490 mm, JIKA UMYVADLOVÁ STOJÁNKOVÁ BATERIE LYRA , JIKA ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA DN 40, PRAČKOVÝ VÝVOD, PLAST BRNO | 1 |

5. Připojovací potrubí v půdorysech včetně DN

DN potrubí viz strana 77

6. Svislé odpadní potrubí včetně DN

Poznámka 1: Výšky umístění zařizovacích předmětů

- Technologie 3. ročník

- ZDT strana 18 – 22

Poznámka 2: Výkresy a značky ZP

- výkresy a značky ZP  viz 2. ročník Cvičení z pozemního stavitelství, strana 86 – 91

- nástěnka ve třídě

Poznámka 3: Tvarovky

Pro napojení připojovacích potrubí na odpad se používají jednoduché, dvojité nebo trojité odbočky s úhly 60° až 88,5°.

Pokud se pro napojení připojovacího potrubí většího průměru než DN 65 použije dvojitá odbočka s úhlem odbočení větším než 70°, musejí její větve ležet v rovinách svírajících mezi sebou úhel nejvíce 90°. Zabrání se tak zatékání odpadní vody z jednoho připojovacího potrubí do druhého.

Nejmenší spád připojovacího potrubí je 3%.

Největší délka půdorysného průmětu připojovacího potrubí 3m může být překročena jen výjimečně.

Trubky připojovacího potrubí spojujeme pomocí šikmých odboček 45°a 60°, redukcí a oblouků. Kolena se používají jen pokud se v sortimentu tvarovek z daného materiálu oblouky nevyrábějí. Ostrá kolena malého průměru s úhly 87°a 90° nahrazujeme dvěma koleny 45°. Kolena s úhly 87°až 90° jsou však vhodná pro napojení ZP , protože zabírají málo místa  a spoj je možné snadno esteticky zakrýt. Excentrické redukce  je třeba instalovat  s rovným povrchem  nahoře (zabráníme zpětnému zatékání).

- www.plastbrno.cz

http://www.plastbrno.cz/ht-pp-tvarovky-a-trubky

7. V půdorysu základů nakreslit svodná potrubí

8. Rozvinuté řezy svodného potrubí

9. Výška zaústění do venkovní kanalizace – dle zadání

( 2 až 3 m pod terénem)

Vzor viz: Cvičení z pozemního stavitelství 1. a 2. ročník a Konstrukční cvičení pro 3. a 4. ročník, autor Jan Novotný (strany 85 – 91)

10. Včetně dešťových svodů

Poznámka:

- Změny směru potrubí (kolena a oblouky) a použití odboček včetně úhlů viz strana 64.

- Dimenze potrubí: min. stejné jako odpady. Pozor pod podlahou však min. DN 100. Viz strana 84.

- Hlavní svod na výstupu z domu zredukujte na 160-PVC KG

- Svodná potrubí z materiálu PVC-KG

- Výpočet spádu potrubí dle strany 62-63

- Hloubka zalomení odpadu na svod optimálně v hl. 500 mm pod podlahou.

11. Dokončení svodných potrubí (půdorys, řezy)

12. Dešťové odpady a svody

13. Vpust v 1.NP

14. Revizní šachta – viz podklady  PIPELIFE (PDF příloha)

15. Vzor viz: Cvičení z pozemního stavitelství 1. a 2. ročník a Konstrukční cvičení pro 3. a 4. ročník, autor Jan Novotný (strany 85 – 91)

TIP: vyhledávač: pokládka kanalizace

- https://www.google.cz/search?q=pokl%C3%A1dka+kanalizace&client=firefox-b&tbm=isch&imgil=eBez7Ey3o0ElDM%253A%253B78Wup8B21h9WCM%253Bhttp%25253A%25252F%25252Fwww.inplyto.cz%25252Fcs%25252Ffotogalerie%25252Fkanalizace%25252F&source=iu&pf=m&fir=eBez7Ey3o0ElDM%253A%252C78Wup8B21h9WCM%252C_&usg=__AEx7-GrZFsXtOkG1g98o1y6U6C0%3D&biw=1488&bih=920&ved=0ahUKEwirmJfAktDQAhUJNhoKHW5vAskQyjcIVg&ei=3Zg-WOu1DonsaO7eicgM#imgrc=byCCsUQ8wAForM%3A

17. Výkres situace (KOC ZAS str. 76, ZDT 219)

18. Rozvinutý řez přípojky (ZDT 220)

Zdroj: http://www.tzb-energie.cz/kanalizace

Zdroj: http://www.tzb-energie.cz/kanalizace

### Technické a materiálové řešení kanalizační přípojky

- Každá nemovitost má mít jednu kanalizační přípojku. Více kanalizačních přípojek je možné zřídit v odůvodněných případech (velký objekt, spád u gravitační kanalizace).

- Napojení kanalizační přípojky na jinou kanalizační přípojku je možné pouze se souhlasem vlastníka stávající kanalizační přípojky.

- Minimální jmenovitá světlost kanalizační přípojky je DN 150. Při jmenovité světlosti větší než DN 200 je nutno doložit projektovou dokumentaci hydrotechnickým výpočtem.

- Kanalizační přípojka má být co nejkratší a v přímém směru (od napojení na veřejnou kanalizaci po čistící revizní šachtu).

- Nejmenší dovolený sklon kanalizační přípojky jmenovité světlosti DN 200 je 10 ‰ a jmenovité světlosti DN 150 je 20  ‰. Největší dovolený sklon kanalizační přípojky je 400 ‰.

- Pokud není ve stoce nebo šachtě vložka nebo odbočka, je nutné pro připojovací kus přípojky vyfrézovat a osadit stokovou vložku dle EN 1610. Na potrubí nebo konstrukci stoky nesmí vzniknout trhliny, nebo jiná poškození.

- Výškově se u neprůlezných stok přípojky zaúsťují do horní poloviny profilu stoky. Výjimečné, a to pouze se souhlasem provozovatele veřejné kanalizace, lze přípojku do DN 200 zaústit do vstupní a revizní šachty. V tom případě je zaústěna dnem v úrovni hladiny průměrného bezdeštného průtoku.

- Čistící revizní šachta osazená na kanalizační přípojce musí mít min. vnitřní průměr 400 mm.

- U provozoven, u nichž je předpoklad vypouštění znečištěných odpadních vod z výroby, je nutno osadit čistící revizní šachtu o vnitřním průměru 600 mm tak, aby zde bylo možno dle potřeby instalovat odběrové zařízení kontrolních vzorků.

- Čistící šachta se zpravidla osazuje v místě, kde kanalizační přípojka přechází z veřejného prostranství na pozemek majitele nemovitosti – vlastníka kanalizační přípojky.

- Ochranné pásmo – území nad kanalizační přípojkou v šířce 0,75 m od osy potrubí na každou stranu nesmí být zastavěné, ani osazené stromy, aby bylo možné přípojku opravit.

OBRÁZKOVÁ PŘÍLOHA

Zdroj: https://www.benesov-city.cz/vismo/gallery-viewer.asp?id_galerie=1805&width=412

Zdroj: http://domecek-drobecek.blog.cz/galerie/kanalizacni-pripojka-venkovni-odpady/obrazek/63997265

Zdroj: http://domecek-drobecek.blog.cz/galerie/kanalizacni-pripojka-venkovni-odpady#

Zdroj: https://www.estav.cz/cz/1608.rekonstrukce-naseho-domu-kanalizace-a-vodovod/gallery?photo=1

Zdroj: https://www.pipelife.cz/cz/produkty/produkty-kanalizacni-systemy.php

Zdroj: https://triker.cz/p-296312400160/Rvd-ppl-sachtove-dno-400-rozvetvene-400-160-mm/

19. DIMENZOVÁNÍ SPLAŠKOVÉHO PŘIPOJOVACÍHO POTRUBÍ

(strana 76 – 81)

Poznámka: výpočet se provádí pro dva a více ZP (viz tabulka III.8

Vzorec: III.5, strana 76

Vzor viz 85

20. DIMENZOVÁNÍ SPLAŠKOVÝCH ODPADNÍCH POTRUBÍ

(strana 76 – 81)

tabulka III.16

Vzorec: III.5, strana 76

Vzor viz 85

21. DIMENZOVÁNÍ SPLAŠKOVÝCH SVODNÝCH POTRUBÍ

(strana 76 – 81)

tabulka III.16

Vzorec: III.5, strana 76

Pozor na DU max strana 76 !!!!!!!!

Vzorový příklad strana 89

Hydraulické kapacity dle III.16

Kontrolu si můžete provést dle:

http://voda.tzb-info.cz/tabulky-a-vypocty/76-navrh-a-posouzeni-svodneho-kanalizacniho-potrubi