Vedení vnitřních vodovodů a kompenzátory

Dělení vnitřních vodovodů

- větevný

- okruhový

- smíšený

Nejčastěji používaný způsob je větevný systém se spodním rozvodem.

Zdroj: https://publi.cz/books/177/01.html

Vnitřní vodovod, který rozvádí vodu z vodovodní přípojky nebo vlastního zdroje k výtokovým armaturám, se dělí na tyto části:

Ležaté potrubí vedené od hlavního domovního uzávěru zpravidla v nejnižším podlaží k jednotlivým stoupacím potrubím,

Stoupací potrubí vedené zpravidla svisle jednotlivými podlažími od ležatého potrubí k jednotlivým podlažním rozvodným potrubím,

Připojovací potrubí napojené na ležaté, stoupací nebo podlažní rozvodné potrubí a vedené k výtokové armatuře,

Cirkulační potrubí sloužící k dopravě zchládlé teplé vody zpět do ohřívače a používané u vnitřních vodovodů s ústřední přípravou teplé vody,

Potrubí vnitřního požárního vodovodu vedené k zařízením pro hašení požáru, například  k hadicovým systémům pro první zásah.

Ležaté potrubí

Vedení:

- nejčastěji zavěšené pod stropem suterénu

- volně

- v podhledu

- volně po stěnách nebo v drážkách ve zdivu

- u nepodsklepených domů – v podlaze přízemí

- do země pod podlahou jen tehdy, je-li vedeno v instalačním kanále

Podchodná výška: 2,1 m pod potrubím nebo pod izolací.

Typy uchycení:

- kluzné

- pevné body

Stoupací potrubí – stoupačky

Připojovací potrubí – rozvádí vodu od stoupacího nebo ležatého potrubí přímo k výtokovým armaturám.

PP se vedou v instalačních předstěnách, dutinách sádrokartonových příček nebo pod omítkou zděných příček o tloušťce 150 mm. Možné je také vedení pod stropem zakryté podhledem, za kuchyňskou linkou či pod vanou.  Pokud má být potrubí vedeno v podlaze, ukládá se do ochranné trubky (používá se systém, kdy z rozdělovače umístěného v instalační šachtě je ke každému odběrnému místu vedeno separátní připojovací potrubí v ohebné ochranné trubce). V technických a podřadných místnostech může být potrubí vedeno viditelně po stěně. Na odbočkách do jednotlivých bytů nebo jiných funkčních jednotek (např. WC muži, WC ženy) se osazují uzávěry. V bytech a jednotkách určených k pronájmu se za uzávěry osazují ještě vodoměry pro podružné měření spotřeby vody.

Vedení:

- volně

- drážka

- trubka v trubce

Umístění potrubí u výtokové armatury: SV vpravo, TUV vlevo.

Popis obrázků

Nastavení hladin v ACAD: např.

Název				Barva		Typ čáry			Tloušťka

Obrys				bílá 		Continous (plná)		tenká 0,25

Zařizovací předměty		sv.modrá	Continous (plná)		tenká	 0,25

Studená voda			tm.modrá			0,5 (0,7)

Teplá voda			červená				0,5(0,7)

Armatury			sv.modrá	Continous (plná)		tenká 0,25

Obrázková příloha pro vedení vnitřních vodovodů z plastových potrubí

Spádování potrubí vnitřních vodovodů

Izolace potrubí

Zákaz vedení vodovodního potrubí

Ochrana proti zpětnému nasátí

Každý vnitřní vodovod musí být bezprostředně za vodoměrem vybaven zpětným ventilem, který zabezpečuje vnitřní vodovod  proti zpětnému proudění vody při poklesu tlaku ve vodovodní přípojce.

UPEVNĚNÍ POTRUBÍ (v těchto maturitních otázkách tyto vědomosti mj. použijete)

Maturita: Vedení vnitřních vodovodů a vnitřní vodovod

Maturita: Projektování vnitřního vodovodu

Maturita: Příprava a rozvody teplé vody

Zdroj: www.ekoplastik.cz, montážní předpis, nástěnka na chodbě TZB

UKLÁDÁNÍ POTRUBÍ VODOVODNÍHO POTRUBÍ V OBJEKTU

- ležaté rozvody, pokud je suterén tak ve sklepech zavěšené pod stropem nebo uložené na zdi. Také lze vést v podlaze.

- V podlaze je vhodné vést potrubí z plastů kvůli dlouhé životnosti

- svislá potrubí volně na zdi, v drážkách ve zdi nebo v instalační šachtě

- ležaté odbočky k ZP mohou být vedeny volně před zdí nebo  v drážkách ve zdi pod omítkou.

- při souběhu potrubí studené a teplé vody mají být trubky teplé vody umístěné nad trubkami studené vody

- cirkulační potrubí se doporučuje umístit mezi potrubí studené a teplé vody

Požadavky na uložení a upevnění potrubí:

–zajištění přesné polohy,

–přenesení sil a zatížení, které na ně působí do stavební konstrukce,

–zajištění dovoleného průhybu,

–umožnění volné teplotní roztažnosti při teplotních změnách,

–zabránění přenosu hluku a vibrací do stavební konstrukce,

–dostatečný prostor pro montáž , demontáž, obsluhu a údržbu.

Základní typy podpor

1.Pevný bod (PB)

Toto uložení nedovoluje pohyb v žádném směru, nedovoluje ani prokluz potrubí.

Vytvoří se buď dorazem na trubce na jedné straně objímky, nebo po obou stranách objímky.

2.Kluzné uložení (KU)

Je způsob uchycení, kde je zabráněno vybočení potrubí z osy trasy, avšak není mu bráněno v dilatačním pohybu (protahování, smršťování).

3.Volné uložení (VU)

V tomto případě je potrubí podepřené nebo zavěšené tak, že může v povolených mezích vybočit do stran.

Název								Značka

Zdroj: https://vytapeni.tzb-info.cz/teorie-a-schemata/351-znacky-pro-kresleni-dokumentace-ve-vytapeni#6

Další způsoby uložení potrubí

Vzdálenosti podpěr a rozmístění kluzných uložení a PB

Zdroj: Katalog Ekoplastik

https://www.wavin.com/cs-cz/ke-stazeni

https://orbia.blob.core.windows.net/assets/F-36464-0.pdf

Zdroj: Katalog Ekoplastik

https://orbia.blob.core.windows.net/assets/F-36464-0.pdf

Vlastní uchycení

Zdroj: https://konarik.cz/kategorie/uchyceni-potrubi-ocelove-objimky/

UPEVŇOVACÍ PRVKY

V současné době se nejčastěji používají pozinkované dvoudílné objímky se šrouby v provedení:

- s pryžovou vložkou

- bez ní

Zdroj: https://konarik.cz/kategorie/uchyceni-potrubi-plastove-prichytky/

Upevňovací součásti používané k uchycení potrubí můžeme rozdělit do tří základních skupin:

- upevňovací prvky pro svislá potrubí

- upevňovací prvky pro ležatá potrubí zavěšená

- upevňovací prvky pro ležatá potrubí podepřená

Upevňovací prvky pro svislá potrubí – u svislého potrubí je velmi důležité zachycení vlastní hmotnosti potrubí včetně hmotnosti dopravované látky. Kromě již zmiňovaných objímek se k upevňování svislých potrubí uplatňují například skoby, pouta s vruty nebo třmenové držáky

Upevňovací prvky pro ležatá potrubí – ležaté potrubí se upevňuje uvnitř budovy na svislých konstrukcích (zdi, sloupy) nebo se zavěšuje na stropy. Pro uložení potrubí na svislé konstrukce slouží různé druhy podpěr. Často jsou používány různé druhy konzol ve spojení s již dříve zmiňovanými objímkami

Dalším běžně užívaným způsobem upevnění ležatých potrubí je  zavěšení. Potrubí může být zavěšeno jednotlivě pomocí objímky a táhla (obr. 36) nebo se použije skupinový závěs společný pro více potrubí. Táhla závěsů mohou být provedena jako pevná nebo posuvná. Pro jednotlivé druhy materiálů a průměry potrubí jsou stanoveny maximální vzdálenosti podpor (upevnění), které je nutno bezpodmínečně dodržet. Vzdálenost podpěr nebo závěsů je  se   musí volit  tak,  aby nemohlo dojít k průhybu potrubí

Zdroj: https://publi.cz/books/170/03.html

Zdroj: https://konarik.cz/technicka-dokumentace/

KOMPENZACE DILATACE

Při provozu potrubí, zejména v důsledku rozdílu teplot dochází k teplotním dilatacím. Dilatace vyrovnávají a zachycují kompenzátory.

Kompenzátory umísťujeme do rozvodu tak, aby byly osazeny v každém dilatačním úseku potrubí. Dilatační úsek je vzdálenost mezi dvěma pevnými body. Kompenzátory rozdělujeme na ohybové (rovinné) a osové.

Ohybové kompenzátory vyrovnávají změnu délky potrubí změnou svého tvaru. Nejjednoduššími ohybovými kompenzátory jsou tzv. prosté ohyby (ohybová ramena).

„L“ ,  „Z“,  „U“,  smyčka

Zdroj: https://www.fv-plast.cz/montazni-navod

Osové kompenzátory vyrovnávají prodloužení potrubí stlačováním pružných součástí nebo posouváním dutého pístu ve směru osy potrubí. Používají se k řešení dilatací u kovových potrubí. U plastových rozvodů nejsou vhodné, protože jsou schopny vyrovnat prodloužení pouze malého rozsahu. Nejrozšířenější jsou kompenzátory vlnovcové, ucpávkové nebo pryžové.

Vlnovcový kompenzátor – pružnou část tvoří vlnovec, ke kterému jsou připevněny nástavce umožňující připojení kompenzátoru do potrubí. Tyto kompenzátory mohou být provedeny též jako kloubové pro vyrovnání dilatačních změn v jedné rovině vychýlením v jednom nebo více kloubech. Hlavní výhodou vlnovcových kompenzátorů je malá stavební délka a dobrá těsnost.

Zdroj: https://publi.cz/books/170/03.html

Ucpávkový kompenzátor  vyrovnává poměrně velká prodloužení potrubí posuvem dutého pístu, který je připojen k potrubí. Těsnost je zajištěna pryžovou ucpávkou, která se však časem opotřebuje a způsobuje tak menší provozní spolehlivost těchto zařízení. Proto je nutná pečlivá údržba a kontrola – musí být osazen na dobře přístupném místě.

Pryžový kompenzátor  – dilatačním prvkem je pryž. Je vhodný pouze pro kapaliny do 60 °C, má malou dilatační kapacitu.

Název kompenzátoru					Značka

Zdroj: https://vytapeni.tzb-info.cz/teorie-a-schemata/351-znacky-pro-kresleni-dokumentace-ve-vytapeni#6

DÉLKOVÉ ZMĚNY POTRUBÍ A JEJICH KOMPENZACE

Maturita: Vedení vnitřních vodovodů a vnitřní vodovod

Maturita: Projektování vnitřního vodovodu

Maturita: Příprava a rozvody teplé vody

Rozdíl teplot při montáži a při provozu, kdy je v potrubí dopravováno médium s odlišnou teplotou než byla teplota při montáži, způsobuje délkové změny – prodloužení nebo zkrácení ∆l.

Celkové prodloužení nebo zkrácení potrubí záleží na koeficientu délkové teplotní roztažnosti materiálu, výpočtové délce potrubí a rozdílu teplot.

Součinitel délkové teplotní roztažnosti se označuje α a udává o kolik se prodlouží nebo zkrátí 1 m trubky při zahřátí nebo ochlazení o 1 K (kelvin), popř. o 1 °C. Jednotka součinitele α je mm/m °C. Hodnoty α jsou pro materiály charakteristickou fyzikální veličinou.

Zdroj: Katalog Ekoplastik

https://www.wavin.com/cs-cz/ke-stazeni

https://orbia.blob.core.windows.net/assets/F-36464-0.pdf

Příklad řešení dilatace polypropylenového potrubí

Maturita: Vedení vnitřních vodovodů

Maturita: Projektování vnitřního vodovodu

Maturita: Příprava a rozvody teplé vody

Zdroj: Katalog Ekoplastik

https://www.wavin.com/cs-cz/ke-stazeni

https://orbia.blob.core.windows.net/assets/F-36464-0.pdf

Zdroj: Katalog Ekoplastik

https://www.wavin.com/cs-cz/ke-stazeni

https://orbia.blob.core.windows.net/assets/F-36464-0.pdf

Zdroj: Katalog Ekoplastik

https://www.wavin.com/cs-cz/ke-stazeni

https://orbia.blob.core.windows.net/assets/F-36464-0.pdf

OPAKOVÁNÍ

VEDENÍ VNITŘNÍCH VODOVODŮ

1. Co zásobuje vodovod: ……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

2. Kde začíná vnitřní vodovod: ……………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

3. Obrázek – schéma vodovodu včetně přípojky

4. Vedení ležatých rozvodů

-

-

-

-

5. Co to je podchodná výška a jaká je její min. hodnota

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

6. Vedení svislých rozvodů

-

-

-

7. Jak je řešen souběh potrubí S, T, C

8. Vedení připojovacího potrubí

-

-

-

9. Umístění potrubí S a T nad sebou

obrázek s popisem

10. Spádování vnitřních vodovodů

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

11. Význam izolace pro rozvody vody

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………….

12. Zákazy vedení vodovodu

-

-

-

-

-

Požadavky na uložení a upevnění potrubí

-

-

-

-

-

-

22. Základní typy podpěr

-

-

-

DÉLKOVÉ ZMĚNY POTRUBÍ A KOMPENZACE

Ohybové kompenzátory

-

-

-

Osové kompenzátory

-

-

-

23. Nákres „L“ a „U“ včetně legendy

24. Obrázek smyčkového kompenzátoru

- podle čeho se navrhuje vzdálenost pevných bodů

25. Výpočet l , Ls, Lk (vzorce budou k dispozici)

Výsledky  doplňte a zakótujte do obrázku „U“

Skupina A						Skupina B

L = 6m	, K = 20, D =32					8 m, K = 20, D =32

= 0,12 mm/m °C					 = 0,12 mm/m °C

Teplota při montáži 15 °C				10 °C

Teplota teplé vody 60 °C				60 °C

ARMATURY NA VODOVODNÍM POTRUBÍ

14. Armatury na vodovodním potrubí a jejich osazení

-

-

-

-

-

15. Rozdělení armatur podle funkce

-

-

-

-

-

-

16. Armatury podle konstrukce

-

-

-

-

Princip zpětného ventilu – popis

Nakresli sestavu armatur u bojleru

Pojistný ventil u bojleru (10 bar) musí mít otevírací přetlak

- 10 bar

- nebo větší než 10 bar

POTRUBÍ

17. Z jakých kovových materiálu se provádějí vnitřní vodovody

-

-

-

Z jakých plastových trubek se provádějí vnitřní vodovody

-

-

-

Z jakých vrstev se skládá vícevrstvá trubka

-

-

-

18. Ve směru toku vody se smí měděné potrubí umísťovat …………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………….

IZOLACE

19. Izolace – materiály

-

-

-

-

SMĚŠOVACÍ BATERIE

20. Význam: ……………………………………………………………………………………………………………

21. Dělení podle umístění

-

-

-

NÁZORNÉ VIDEO: Souhrn všeho podstatného v rámci této otázky a videa je zpracováno v tomto textu (viz níže).

Ke stáhnutí k dispozici ve výuce.

Horší (starší kvalita) ale vše důležité je obsaženo v mluveném slově na videu.

OBSAH:

Co je na počátku: konkrétní stavba, tlak vody (disp.), zdroj vody, armatury, ohřev teplé vody

V dnešní době: převládá instalace plastových potrubí (nekorodují, nezarůstají, méně hlučí, menší tlakové ztráty, životnost až 50 let, lze využít větších rychlostí – lze zmenšit profil potrubí.

Představení systému EKOPLASTIK: Tlakové řady – rozlišují se podle tloušťky stěny – tlakové řady PN 10, PN 16 (standardně pro rozvod vody), PN 20. Čím větší tlaková řada, tím větší tloušťka stěny, tím větší odolnost vůči tlakům a teplotám.

Při návrhu vždy je nutné se seznámit s montážním předpisem !!!!!! mějte vždy po ruce.

Zásady pro vedení:

KOMPENZACE ROZTAŽNOSTI

Rozvody co nejkratší a nejpřímější

Kompenzace lze stanovit výpočtem nebo pomocí grafu – viz příklad řešení dilatace (výše).

SPOJOVÁNÍ POTRUBÍ

Se provádí polyfúzním svařováním nebo elektrosvařováním.

Správný spoj má větší pevnost než trubka, je rychlý spolehlivý bezpečný po celou dobu životnosti až 50 let.

Spojení s kovovými trubkami se provádí pomocí přechodek se zalisovanými mosaznými poniklovanými závity, těsnění teflonovou páskou či tmely.

Menší tuhost materiálu  - nutná menší vzdálenost podpor.

VOLBA TYPU PODEPŘENÍ

Kluzné uložení: umožňuje délkovou změnu, objímka plastová, kovová s izoací, ve volném žlabu.

Pevný bod: dilatační úsek, lze vytvořit v místě ohybu potrubí, mezi dvěma tvarovkami, u odbočky, u vodoměru či armatury, možnost dilatace musí být mezi PB zachována.

IZOLACE POTRUBÍ

Po celé trase, provádí se po úspěšné tlakové zkoušce,  teplá voda proti ztrátám tepla, studená proti rosení a oteplování. Nejčastějí se používá zpěněný polyetylén Mirelon, může se navlékat nebo obalovat.

PROVÁDĚNÍ A MONTÁŽ

Nejdříve projekt, výkresy, výpočty, textová část

Realizace: doprava trubek na stavbu a uložení, chránit před povětrnostními vlivy a mechanickým poškozením.

Trubky jsou uloženy v obalech

Montáž: nad 5°C, před použitím trubku prohlédnout zda nejsou poškozené

Připravit pomůcky pro spojování: nůžky, teflon, odmaštění, hadřík, svářečka (265°C)

LEŽATE POTRUBÍ - STOUPACÍ POTRUBÍ - PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ

VEDENÍ:

Stoupací a připojovací nejčastěji v drážkách a instalačních příčkách, volně podél stěny není vhodné z estetických důvodů.

Ležatá: volně pod stropem nebo v podhledu

Drážky nutno začistit aby nedošlo k poškození potrubí při montáži

Běžně se potrubí svařuje mimo drážku.

U připojovacích potrubí je nejlepší dilatace změna trasy.

V rozích se trubka chrání při dilatačních pohybech izolací.

Ukončení potrubí v místech výtokových armatur se řeší buď nástěnnými koleny nebo univerzálním nástěnným kompletem.

Odbočení připojovacího potrubí ze svislého se provádí speciální tvarovkou křížení (shybka).

Vzdálenost podpěr se řeší podle typu potrubí, tlakové řady, teploty vody.

Kompenzace dilatace nejčastěji smyčkou nebo „U“ kompenzátorem.

Ležaté potrubí

Vhodné použít podpůrné pozinkované žlábky čímž zvýšíme tuhost potrubí a lze zvětšit vzdálenost podpor. Potrubí se izoluje včetně žlábku a pak se ukládá do objímek. Výsledkem je pěkná a estetická instalace. Armatury se také podepírají a to z důvodu aby se jejich hmotnost nepřenášela na potrubí.

Tlaková zkouška – viz výše.

Po kompletaci rozvodů a před zakrytím potrubí či zaizolováním potrubí se provede tlaková zkouška. O výsledku se sepíše protokol, který podepíše dodavatel i investor. Zároveň se zkouškou se provádí kompletace a shoda s projektem, normami a předpisy.

Rekonstrukce: demontáž stávajících potrubí, rychlost montáže plastových potrubí je 3x rychlejší než pozinkované, montáž je čistá, provoz budovy narušen jen minimálně.

Při rekonstrukcích se postupuje po jednotlivých stoupačkách, pak se provede ležaté potrubí a napojení na přívod vody. Jednoduché a praktické – to jsou rozvody WAVIN EKOPLASTIK.

PÍSEMEČKA 6. 12. 2021                                    …………………………………….

KOMPENZÁTORY

1. Proč dochází k teplotním dilatacím.

2. Čím se vyrovnávají a zachycují dilatace

3. Kde se umísťují kompenzátory.

4. Rozdělení kompenzátorů, popis  a obrázky

5. Doplňte názvy

5. Doplňte legendy k uvedeným vzorečkům

6. Příklad – výpočet a nakonec nákres včetně popisu co je co

Výpočet l, Ls, Lk   a návrh kompenzátoru „U“

L = 10 m, 15, 20, 16,  ?????

= 0,12 mm/m °C

Teplota při montáži 20 °C

Teplota teplé vody 60 °C

Materiálová konstanta k = 20

Vnější průměr potrubí D = 50, 40, 32, 25 ??????