Zapojení ohřívačů teplé vody

ÚVOD : DEFINICE A FAKTA takže výběr toho nejpodstatnějšího

Maturita: Příprava a rozvody teplé vody

ZABEZPEČOVAVÍ ZAŘÍZENÍ OHŘÍVAČŮ TEPLÉ VODY

Zapojení armatur na přívodu studené vody do ohřívače dle ČSN 06 0830 z roku 2006

https://vytapeni.tzb-info.cz/potrubi-a-armatury/15662-zasady-instalace-pojistneho-ventilu

Podle normy ČSN 06 0830 z roku 2014 je tlakoměr u ohřívačů do 200 litrů nepovinný TZB-INFO

https://vytapeni.tzb-info.cz/potrubi-a-armatury/15662-zasady-instalace-pojistneho-ventilu

ZAPOJENÍ OHŘÍVAČE – AKUMULAČNÍ OHŘEV

vložkou) omezen na minimum.

Zdroj: https://www.topin.cz/clanky/zpusoby-pripravy-teple-vody-detail-5643

odběrové špičky jsou kryty akumulačním objemem zásobníku.

https://www.topin.cz/clanky/zpusoby-pripravy-teple-vody-detail-5643

Popis smíšeného ohřevu – SAMÉ VÝHODY !!!!!

VYUŽÍVÁ SE V BYTOVÉ VÝSTAVBĚ, BAZÉNY, HOTELY, ŠKOLY (i v naší výměníkové stanici)

https://www.topin.cz/clanky/zpusoby-pripravy-teple-vody-detail-5643

PRŮTOČNÁ PŘÍPRAVA TEPLÉ VODY

Výhody:

- zabírá méně místa v kotelně či výměníkové stanici oproti zásobníkovým ohřívačům

- využití v oblasti malých výměníkových stanic tzv. kompaktních (viz VTP)

Nevýhody:

- velká tlaková ztráta výměníku – nutno s ní počítat při hydraulickém posouzení (pamatujete si vzoreček?  pdisp ≥ pstat + pvod + pztr + ppož + pzař     )

- velký příkon tepla pro průtokový ohřívač

Další příklady zapojení ohřívačů teplé vody podle ČSN 06 0830

http://www.topin.cz/clanky/evropsky-pohled-na-zabezpecovaci-zarizeni-ohrivacu-vody-detail-2082

DN pojistných ventilů pro zásobníkové ohřívače

DN vypouštěcích armatur pro zásobníkové ohřívače

Zabezpečovací zařízení u ohřívačů TV malých výkonů a malých objemů (domácnosti a byty)

- Průtokový ohřívač s objemem vody do 1 litru, pokud nejsou samostatně uzavíratelné a TV je pod stálým tlakem jako studená voda, není zabezpečovací zařízení.

- Je-li v tomto ohřívači byť i malá zásobní nádrž, musí být zabezpečen dle ČSN 06 0830.

- Beztlaké zásobníkové (elektrické) ohřívače nevyžadují pojistné zařízení.

- U ohřívačů malých objemů a malých výkonů lze v sestavě zabezpečovacího zařízení používat kombinovanou armaturu, sestávající se z pojistného a zpětného ventilu (viz chodba TZB)

# SLOVARM pojistný ventil k bojleru TE-1847-1/2", 417585

Ventil se dodává nastavený na přetlak 0,63 ± 0,03 MPa a je zaplombován plombovacím štítkem, po porušení plomby výrobce neručí za správnou funkci pojistného ventilu. Součástí ventilu je zpětný ventil.

VYCHYTÁVKA: EXPANZKA I PRO OHŘÍVAČE TV

Průtočná expanzní nádoba na pitnou vodu

https://www.reflex-winkelmann.com/cz/produkty/reflex_products/7303805/

Rádce: https://www.reflexsk.com/Data/691/UserFiles/dokumentacia/tech_podklady/X_Prakticky_poradca.pdf

https://www.reflexsk.com/Data/691/UserFiles/dokumentacia/tech_podklady/X_Prakticky_poradca.pdf

https://www.reflexsk.com/Data/691/UserFiles/dokumentacia/tech_podklady/X_Prakticky_poradca.pdf

- Voda protéká EN Refix

- zamezení vzniku Legionelly

Je-li skupina více ohříváků zapojena tak, že každý ohřívač je samostatně uzavíratelný, pak mohou mít na přívodu studené vody společnou uzavírací, zkušební a zpětnou armaturu.

NA ZÁVĚR SCHÉMATA ZAPOJENÍ Z PRAXE – ZÁKLADNÍ VÝBĚR

SCHÉMATA BUDERUS !!!!!

SCHÉMATA SOLÁRKO !!!!!

PŘÍPRAVA TEPLÉ VODY – SCHÉMATA ZAPOJENÍ - BUDERUS

SOLÁRNÍ TECHNIKA V KOMBINACI S PLYNOVÝM KOTLEM

SOLÁRNÍ OHŘEV TEPLÉ VODY

## 1. Solární systém s plynovým kotlem Therm a zásobníkem TV

### Popis regulace

Solární systém je řízen regulátorem, který spíná čerpadlovou skupinu podle teplotní diference mezi slunečními kolektory a zásobníkem TV. Dohřev TV je realizován v zásobníku plynového kotle. Dohřev TV řídí regulace plynového kotle. Ke snížení tepelných ztrát a maximálnímu využití sluneční energie by měla být vzdálenost mezi solárním zásobníkem a zásobníkem plynového kotle co nejkratší. Vzhledem k možnosti dosažení vysokých teplot v zásobníku TV, doporučujeme použít termostatický smešovací ventil TSV na výstup teplé vody. Tento ventil omezí maximální výstupní teplotu TV na nastavenou hodnotu (maximálně na 60°C).

### Výhody systému dohřevu v zásobníku plynového kotle

- solární zásobník se udržuje na nižších teplotách, což zvyšuje účinnost solárního systému

- akumulační objem solárního zásobníku je plně využit, možnost přehřátí solárního systému je minimální

Zdroj: http://www.tzb-info.cz/4207-solarni-systemy-thermona

## 2. Solární systém s dohřevem plynovým kotlem Therm v solárním zásobníku

### Popis regulace

Solární systém je řízen regulátorem, který spíná čerpadlovou skupinu podle teplotní diference mezi slunečními kolektory a zásobníkem TV. Dohřev TV je realizován v horním výměníku zásobníku TV. Dohřev TV řídí regulace plynového kotle podle čidla v horní části zásobníku. Vzhledem k možnosti dosažení vysokých teplot v zásobníku TV, doporučujeme použít termostatický směšovací ventil TSV na výstup teplé vody. Tento ventil omezí maximální výstupní teplotu TV na nastavenou hodnotu (maximálně na 60°C).

### Výhody systému dohřevu v solárním zásobníku

- stačí jeden zásobník TV se dvěma topnými okruhy

Zdroj: http://www.tzb-info.cz/4207-solarni-systemy-thermona

Co znamená v textu teplotní diference:

Kdy zapíná čerpadlo solárního okruhu

Často je doporučována varianta, že pokud je čidlem v kolektoru naměřena teplota o 10°C vyšší než je teplota v bojleru, tak čerpadlo solárního okruhu se zapne a tím dochází k přenosu tepla z kolektoru do bojleru.

Kdy vypíná čerpadlo solárního okruhu

Na konci slunečního dne kdy sluníčko zapadá a paprsky neohřívají kolektor dochází ke snížení teploty v kolektoru. Pokud se rozdíl teplot mezi kolektorem a bojlerem dostane na 3°C, tak je již přenos tepla tak malý, že nemá smysl dále solární systém mít v provozu, tak regulace dá příkaz k vypnutí čerpadla.

A tak to funguje celý rok, pokud se něco nepokazí (například čidla nebo regulační elektronika)

Návrh kolektorů a ohřívače pro běžný RD

1. Plocha kolektorů a velikost bojleru (1 osoba cca 1 m2, 1 osoba 50-80 l)

Bojler

40-60 litrů/osoba * 4 osoby = 160 – 240 litrů

Návrh: 250 litrů

Kolektor

cca 1 m2 na/ 50 – 80 litrů resp. 1 m2 na 1 osobu

Výrobci většinou vyrábějí ploché kolektory o ploše 2 m2.

Takže návrh pro běžný RD 2 ks kolektorů o celkové ploše 4 m2.

2. Orientace a sklon kolektorů

Optimálně jižní orientace s úhlem 40° pro celoroční užívání

3. Druhy kolektorů

3.a Deskový

3.b Vakuové – trubicové