VNITŘNÍ VODOVOD

ÚVOD : DEFINICE A FAKTA takže výběr toho nejpodstatnějšího

Vnitřní vodovod zásobuje objekt vodou zpravidla od vodovodní přípojky nebo z vlastního zdroje (studna).    Základními normami platnými pro vnitřní vodovody jsou ČSN EN 806 a ČSN 73 6660. Dimenzování potrubí vnitřního vodovodu se provádí podle ČSN 73 6655 nebo ČSN EN 806-3.

Definice: Co propojuje

Zajišťuje dopravu vody od hlavního uzávěru vnitřního vodovodu ke všem výtokům a zařízením.  Hlavní uzávěr vody (HUV) se osazuje za vodoměrem.

Do vnitřního vodovodu se zahrnují také veškeré armatury a jiná zařízení sloužící k bezpečnému a spolehlivému provozu celého rozvodu. Nejběžnějším případem vnitřního vodovodu je vodovod jednotný, rozvádějící pitnou vodu ke všem odběrným místům v budově.

Vodovod oddílný, rozvádí odděleně vodu pitnou a nepitnou – viz HSDV.

Voda pro vodovody : Rozdělení podle druhu vod:

- pitná (zdravotně nezávadná)

- užitková (na splachování, umývání , provozní účely, za užitkovou se považuje i voda teplá, která vzniká ohřátím na 55°C ). Nesmíme ji používat k pití a pro přípravu jídla.

- provozní někdy se nazývá technologická (použití pro výrobní účely). Může být také dešťová nebo recyklovaná.

https://voda.tzb-info.cz/normy-a-pravni-predpisy-voda-kanalizace/10177-csn-75-5409-vnitrni-vodovody

Průměrná spotřeba vody v domácnosti na osobu

Od 6.5.2011 platí Vyhláška č. 120/2011 Sb

| na jednoho obyvatele bytu s tekoucí teplou vodou (teplá voda na kohoutku) za rok | 35 m3 |
| --- | --- |

https://voda.tzb-info.cz/tabulky-a-vypocty/94-smerna-cisla-rocni-potreby-vody

Za den cca: 35 000 : 365 = cca 96 litrů/osoba a den   Zapamatovat !!!!!

Části domovního vodovodu:

Ležaté potrubí vedené od hlavního domovního uzávěru zpravidla v nejnižším podlaží k jednotlivým stoupacím potrubím,

Stoupací potrubí vedené zpravidla svisle jednotlivými podlažími od ležatého potrubí k jednotlivým podlažním rozvodným potrubím,

Připojovací potrubí napojené na ležaté, stoupací nebo podlažní rozvodné potrubí a vedené k výtokové armatuře,

Podlažní rozvodné potrubí odbočující ze stoupacího potrubí a vedené k jednotlivým připojovacím potrubím v rámci jednoho podlaží (nejčastěji v přizdívkách, pod omítkou a v podhledech),

Cirkulační potrubí sloužící k dopravě zchládlé teplé vody zpět do ohřívače a používané u vnitřních vodovodů s ústřední přípravou teplé vody,

Potrubí vnitřního požárního vodovodu vedené k zařízením pro hašení požáru, například  k hadicovým systémům pro první zásah.

https://voda.tzb-info.cz/teorie-voda-kanalizace/5150-zakladni-informace-k-problematice-vnitrni-vodovod

Zdroj: https://publi.cz/books/177/01.html

D-dřez, U-umyvadlo, VR-vana, WC-záchod, 1-veřejný vodovodní řad, 2-napojení přípojky navrtávkou, 3-vodovodní přípojka, 4-vodoměrová souprava s vodoměrem, 5-ležaté potrubí, 6-stoupací potrubí, 7-podlažní rozvodné potrubí, 8-připojovací potrubí, 9-sezónně používané připojovací potrubí (zahrádka), 10-ohřívač vody, 11-uzávěr, 12-zahradní výtokový ventil (kohout)

Dělení vnitřních vodovodů

A. Větevný

Potrubí se směrem od přípojky postupně rozvětvuje, konce potrubí nejsou navzájem propojeny. Nejčastěji používaný způsob je větevný systém se spodním rozvodem.

https://publi.cz/books/177/01.html

B. Okruhový

Potrubí je propojeno do uzavřených okruhů.

Spodní rozvod						Horní rozvod

https://publi.cz/books/177/01.html

BLIŽŠÍ INFORMACE K ROZVODŮM POTRUBÍ

Obecné zásady

Všechny části vnitřního vodovodu musí být uzavíratelné a vypustitelné.

Nesmí se vést konstrukcemi, kde může dojít k zamrzání nebo nadměrnému zahřívání.

Potrubí, která nejsou chráněna před mrazem, je třeba před zimním obdobím uzavřít

a vypustit nebo, pokud to není možné, tepelně izolovat a přihřívat elektrickým topným

kabelem.

Potrubí má být přímé a co nejkratší.

Pokud se vede souběžně potrubí teplé a studené vody nad sebou, tak teplá se vede nad studenou.

Přívod teplé vody do směšovacích baterií je při pohledu na armaturu vlevo, SV je vpravo.

Potrubí SV, TV a cirkulace je třeba tepelně izolovat.

Izolace chrání potrubí studené vody proti ohřátí a rosení.

Teplá voda a cirkulace se izolací  chrání proti ochlazování.

A. LEŽATÉ

Vede mezi hlavním domovním uzávěrem a stoupacím  potrubím.

Vedení:

Nejčastěji zavěšené pod stropem suterénu nebo nejnižšího podlaží

- volně

- v podhledu

- volně po stěnách nebo v drážkách ve zdivu

- u nepodsklepených domů – v podlaze přízemí

- do země pod podlahou jen tehdy, je-li vedeno v instalačním kanále

Podchodná výška: 2,1 m pod potrubím nebo pod izolací.

Často se vedou společně ležatá potrubí studené vody, teplé vody a cirkulace. Při vedení

potrubí vedle sebe se cirkulační potrubí umísťuje mezi potrubí teplé a studené vody. Při

vedení potrubí nad sebou je cirkulační potrubí a potrubí teplé vody nad potrubím studené

vody.

Úseky ležatého potrubí vně domu (například mezi vodoměrovou šachtou a domem) musejí být z důvodu ochrany před mrazem uloženy v zemi pod vrstvou nadloží vysokou 1,5 m.

Typy uchycení:

- kluzné

- pevné body

Spád

Ležatá potrubí se ukládají ve sklonu min. 0,3 % k místům vypouštění, výtokům nebo k přípojce (tj. k nejnižším místům systému). Sklon je rovněž nezbytný pro zajištění trvalého odvzdušňování rozvodů.

Zákazy vedení

Nesmí se vést konstrukcemi, kde může dojít k zamrzání nebo nadměrnému zahřívání.

Obrázky k ležatému potrubí

Pod stropem nejnižšího podlaží

https://publi.cz/books/177/01.html

Ležatý rozvod pod stropem běžného podlaží (na obrázku v podhledu)

https://publi.cz/books/177/01.html

B. STOUPACÍ POTRUBÍ – STOUPAČKY

Vedení

Stoupací potrubí vede nejčastěji svisle jednotlivými podlažími.

Začátek stoupacího potrubí je u odbočení z ležatého potrubí a konec je v místě napojení

posledního podlažního rozvodného potrubí nebo připojovacího potrubí.

Podobně jako u kanalizačních odpadních potrubí i zde platí, že drážky pro vodovodní stoupací potrubí pro více podlaží nelze zřizovat v příčkách.

Umístění

Stoupací potrubí umisťujeme uvnitř budovy.

Časté je jeho vedení v instalační šachtách nebo drážkách společně s odpadním potrubím kanalizace.

Uzavírání stoupačky

Před každým stoupacím potrubím zásobujícím více než dvě podlaží nebo dva a více bytů či

účelových jednotek musí být osazen uzávěr a za ním vypouštěcí kohout nebo uzávěr

s vypouštěcí armaturou.

Umístění cirkulačního potrubí

Je-li vedle sebe vedeno stoupací potrubí studené vody, teplé vody a cirkulace (časté řešení), umisťujeme cirkulační potrubí mezi potrubí studené a teplé vody.

Vrána: TZB v praxi

C. PŘIPOJOVACÍ A PODLAŽNÍ ROZVODNÉ POTRUBÍ

Podlažní rozvodné potrubí propojuje stoupací a připojovací potrubí.

Vedení: volně, drážka, trubka v trubce

Připojovací potrubí vede k výtokové armatuře a odbočuje z ležatého, stoupacího nebo

podlažního rozvodného potrubí.

Bytové domy, panelové domy

Podlažní rozvodné potrubí do každého bytu musí mít za odbočením ze stoupacího potrubí samostatný uzávěr

Za uzávěr se často osazuje ještě vodoměr, který slouží jako podružné měřidlo k rozúčtování nákladů na vodu mezi jednotlivé uživatele bytů.

Tradiční řešení

Tradičním řešením podlažního rozvodného potrubí je větvený rozvod k jednotlivým

připojovacím potrubím Potrubí je vedeno pod omítkou ve zdivu nebo lépe v dutinách předstěnových, instalaci či sádrokartonových příček.

U-umyvadlo, VR-vana, WC-záchod, 1-stoupačka, 2-podlažní rozvodné potrubí, 3-připojovací potrubí, 4-výtoková armatura (baterie), 5-uzávěr, 6-podružný (bytový) vodoměr

Nejběžnější vedení

PP se vedou v instalačních předstěnách, dutinách sádrokartonových příček nebo pod omítkou zděných příček o tloušťce 150 mm. Možné je také vedení pod stropem zakryté podhledem, za kuchyňskou linkou či pod vanou.

Vedení v příčkách

Podobně jako u připojovacích potrubí kanalizace i zde platí, že vedení vodovodních potrubí ve zděných příčkách o tloušťce menší než 150 mm je nevhodné.

Sklon

Připojovací potrubí a podlažní rozvodné potrubí má mít sklon k výtokové armatuře nebo ke stoupacímu či ležatému potrubí.

Upozornění !!!!!

Připojovací potrubí, která nejsou chráněna před mrazem, například potrubí k výtokové armatuře na zahradě, musejí mít samostatný uzávěr a vypouštěcí armaturu.

Vedení v podlahách

(např. pro připojení zařízení s přívodem z podlahy). Potrubí musí být v podlaze uloženo v ochranné trubce nebo kanálku. Používá se systém, kdy z rozdělovače umístěného v instalační šachtě je ke každému odběrnému místu vedeno separátní připojovací potrubí v ohebné ochranné trubce. Aplikace podlahovky

Připojovací potrubí vedená v ochranných trubkách v podlaze

Vývody připojovacích potrubí pro výtokové armatury

se musejí provést tak, aby pří čelním pohledu na směšovací baterii nebo výtokové ventily byl přívod studené vody vpravo a přívod teplé vody vlevo.

Vrána: TZB v praxi

Obrázky k připojovacímu potrubí

Umístění potrubí u výtokové armatury:

SV vpravo, TV vlevo.

Vedení připojovacího potrubí NAD SEBOU

Příklad  názorného řešení vodovodu:

Máte téměř vyřešený KOC.

Půdorysy a axonometrie,

Přívod do objektu v zemi pod 1. NP,

Stoupačky do 2.NP,

Axonometrie, situace, podélný profil

1. NP

2. NP

AXONOMETRIE

SITUACE – Vodovodní přípojka

PODÉLNÝ PROFIL – Vodovodní přípojka

Kreslení vnitřního vodovodu: https://voda.tzb-info.cz/normy-a-pravni-predpisy-voda-kanalizace/3326-nova-norma-pro-kresleni-zdravotnetechnickych-instalaci-vstoupila-v-platnost

Nastavení hladin v ACAD: např.

Název				Barva		Typ čáry			Tloušťka

Obrys				bílá 		Continous (plná)		tenká 0,25

Zařizovací předměty		sv.modrá	Continous (plná)		tenká	 0,25

Studená voda			tm.modrá			0,5 (0,7)

Teplá voda			červená				0,5(0,7)

Armatury			sv.modrá	Continous (plná)		tenká 0,25

Obrázková příloha pro vedení vnitřních vodovodů z plastových potrubí

DOPLNIT DO JINÉHO DOKUMENTU

Definice, fakta, názvosloví

Materiály: Vrána

Armatury: Vrána

Spádování potrubí vnitřních vodovodů

Izolace potrubí

Zákaz vedení vodovodního potrubí

Ochrana proti zpětnému nasátí

Každý vnitřní vodovod musí být bezprostředně za vodoměrem vybaven zpětným ventilem, který zabezpečuje vnitřní vodovod  proti zpětnému proudění vody při poklesu tlaku ve vodovodní přípojce.

ARMATURY NA VODOVODNÍM POTRUBÍ, Viz Technologie !!!!

Jaké armatury nutno osadit na vodovodním potrubí:

Rozdělení armatur podle funkce

Rozdělení armatur podle konstrukce

UZAVÍRACÍ ARMATURY

KOHOUTY

Kohout tvoří vnější těleso, ve kterém je otočně uloženo těleso:

- tvaru komolého kužele – kuželový kohout (již se nepoužívají)

- tvaru koule – kulový kohout.

V tělese je příčně provedený otvor. Natočení od 0 – 90°  se umožňuje průtok kapaliny.

Kohouty se používají pro nízkotlaké rozvody tekutin a plynů do jmenovitého průměru DN 00.

Nevýhody – rychlým uzavíráním vznikají v potrubí rázy.

Výhody – Jednoduchá konstrukce, snadné ovládání, obousměrný průtok kapaliny

Dle konstrukce je dělíme na kohouty:

- Přímé a rohové

- Dvojcestné, trojcestné, čtyřcestné

- Vodovodní, plynové, odvodňovací, odvzdušňovací.

Zdroj: http://www.zamekkurim.cz/security/Dum%20-%20Digitalni%20ucebni%20materialy/01_Sada_spoje_a_spojovaci_soucasti/VY_32_INOVACE_01_19_Armatury_uzaviraci.pdf

Kulový kohout s filtrem

Uzavírací prvek – koule

Když je kohout otevřený, prochází kapalina filtrem, kde zpomaluje, aby došlo k zachycení a usazení pevných nečistot. Nečistoty se zachytí na nerezovém sítku, kde pak spadnou na dno zátky. Speciální konstrukce těla kulového kohoutu umožňuje využití celé plochy sítka, čím se prodlužuje interval jeho čištění. Když je kohout uzavřen, kapalina neprochází filtrem, jelikož je odstaven od zbytku systému. V této poloze lze uvolnit zátku a vyjmout sítko. Sítko se propláchne pod tekoucí vodou a lehce očistí plastovým kartáčkem.

Zdroj: https://vytapeni.tzb-info.cz/124964-r701f-kulovy-kohout-se-sitkem-filter-ball

VENTILY

Uzavírací částí je kuželka, která dosedá na sedlo.

Posouvání kuželky je šroubovým mechanismem – ovládání je pozvolné.

Ventily jsou spolehlivé

Výhody – nezpůsobuje tlakové rázy v potrubí

Nevýhody – vnitřní členitost tělesa způsobuje hydraulické ztráty, jednosměrný průtok kapaliny

Podle konstrukce dělíme ventily na: přímé a rohové

Ventil – umožňuje průtok jen jedním směrem. Průřez se uzavírá přitlačením kuželky k sedlu pohybem rovnoběžným se směrem toku. Uzavírání i otevírání je pozvolné, nedochází k rázům.

Zdroj: https://publi.cz/books/208/08.html

Video: ukázka

Legenda:

1. dřík

2. zátka se závitem

3. kuželka

4. tělo ventilu s přepážkou

Zdroj: https://slideplayer.cz/slide/11124343/

ŠOUPÁTKA

Zdroj: http://www.zamekkurim.cz/security/Dum%20-%20Digitalni%20ucebni%20materialy/01_Sada_spoje_a_spojovaci_soucasti/VY_32_INOVACE_01_19_Armatury_uzaviraci.pdf

Uzavírací část je srdce ve tvaru klínu.

Zasouvání a vysouvání srdce se ovládá šroubovým mechanismem – ovládání je pozvolné.

Výhody – nezpůsobuje tlakové rázy v potrubí – přímý průtok tekutiny plným průřezem potrubí – minimální hydraulické ztráty – obousměrný průtok kapaliny

Nevýhody – náročnost na přesnost výroby

Zdroj: https://slideplayer.cz/slide/11124343/

ZPĚTNÉ ARMATURY

Význam

ZPĚTNÝ VENTIL

Princip: Kuželka je dotlačovaná pružinou. Tlak vody v rozvodu je větší než protitlak pružiny. Pokud poklesne tlak například v rozvodu vodovodu nebo pokud dojde ke zpětnému toku vody, pružina přitlačí kuželku na sedlo a uzavře průtok.

Zdroj: https://publi.cz/books/208/08.html

Zdroj: https://kovyro.webnode.cz/produkty/ventily/zpetny-ventil/

Instalace zpětného ventilu na přívodu vody do domu

ZPĚTNÁ KLAPKA

Použití: kapaliny, páry, plyny

Zdroj: https://publi.cz/books/208/08.html

Zdroj: https://kovyro.webnode.cz/produkty/zpetne-klapky/

REDUKČNÍ VENTILY

Redukčním ventilem redukujeme tlak na vnitřním rozvodu vody. Ventil pracuje na principu rovnosti sil. Při nulovém tlaku je uzavřen. Při poklesu výstupního tlaku dojde ke snížení tlaku na membránu, která tlačí proti pružině. Pružina přetlačí membránu a pootevře kuželku ventilu. Výstupní tlak zůstává konstantní nezávisle na kolísání vstupního tlaku. Instaluje se za vodoměr,

Pojistná armatura – pojistný ventil

Příklad instalace pojistného ventilu na kotli pro vytápění:

-

POTRUBÍ

DN: označení velikosti průřezu DN 10, 15, 20, 25, 32, 40, 50, 65, 70, atd.

Dxt: toto označení se používá u plastových a měděných potrubí.

PN: tlaková řada, např. PN 4 odpovídá max. dovolenému přetlaku 0,4 MPa

Poznámka: Dnes je tlaková řada PN nahrazena označením S nebo SDR.

http://www.ekoplastik.cz/?page=cz,90&oznac=tlakov%C3%A1%20%C5%99ada%20SDR

S = (SDR-1)/2, SDR je přibližně D/t   kde D … vnější průměr trubky, t…tloušťka stěny trubky

Po přechodné období byla v německé normě DIN 8077/1997 uváděna tabulka pro převod  PN, S a SDR, jednotně pro tři typy polypropylenu:  PP-H, PP-B, PP-R:

GASCONTROL

http://www.gascontrolplast.cz/pe-potrubi/voda-kanalizace/

Kovové potrubí

Litinové – tlaková – tvárná litina

Použití: Venkovní vodovody a vodovodní přípojky s průměrem nad DN 80

Tvárná litina, vyrábí se speciální ochranou proti korozi, vnitřní povrch se upravuje cementovou vystýlkou.   DN 700 až 2000

Šedá litina – charakteristika: uhlík je ve formě lamel, které způsobují křehkost materiálu.

Tvárná litina – charakteristika: uhlík tvoří malé kuličky, které zamezují šíření lomu a materiál je méně křehký a více pevný a tvárný.

Od 60-tých let minulého století se používá k výrobě vodovodního potrubí výhradně tvárná litina.

Zdroj: http://www.vodarenstvi.cz/2017/11/27/pipelife-proc-praskaji-v-zime-vodovody/

Zdroj: http://www.duktus.cz/prospekt_dok/Cenik_Duktus.pdf

Ocelové:

Výroba: válcováním (trubky bezešvé) nebo svařováním.

Existují:

- Závitové bezešvé, nejčastěji do DN 50

- Hladké bezešvé nebo svařované

Provedení trubek:

Černé trubky bez ochranného povrchu se nesmí na domovní vodovody používat

Asfaltojutované se dříve používaly dříve pro uložení do země

Oboustranně pozinkované – studená a teplá voda

Měděné

Použití: Instalace studené a teplé vody

V pitné vodě je obsažen rozpuštěný kyslík a měď s ním reaguje. Při těchto pochodech se ve vodě rozpouští malé množství mědi a přijde-li tato do styku s pozinkovanou ocelí, může vyvolat vznik důlkové koroze.  Proto se musí dodržovat pravidlo proudění: bráno ve směru proudění toku vody musí být měděné trubky vždy za díly z pozinkované oceli.

Jedná se tzv. PRAVIDLO !!!!!

Z jakých kovových trubek se dnes nejčastěji provádějí vnitřní vodovody

- potrubí ocelové (závitové nebo hladké) s povrchovou úpravou pozinkováním z obou stran

- potrubí měděné

Zdroj: http://www.medportal.cz/publikace/odborna-instalace-medenych-trubek-ucebnice-ceska-verze

Nebo

http://www.medportal.cz/publikace/prirucka-k-projektovani-systemu-z-medenych-trubek-v-tzb

Plastové potrubí

Výhody použití plastů oproti ocelovému potrubí:

- vysoká životnost

- malá hmotnost, odolnost proti korozi

- odolnost proti zarůstání

- hygienická a fyziologická nezávadnost

- velmi dobré tepelné a hlukové vlastnosti

- malá tepelná vodivost (menší nároky na tepelnou izolaci)

- hydraulické vlastnosti – malé tlakové ztráty

- jednodušší, rychlejší a čistší montáž

Druhy používaných plastů pro rozvody vody

Polypropylen (PP)	Ekoplastik	http://www.ekoplastik.cz/

Polyetylen (PE)	Rehau	http://www.rehau.com/CZ_cs/stavebnictvi/Domovni_instalace/Instalace_pitne_vody Polybuten (PB)

Vícevrstvá potrubí

Rehau  http://www.rehau.com/CZ_cs/stavebnictvi/Domovni_instalace/Instalace_pitne_vody/?tab=202890

Ekoplastik  http://www.ekoplastik.cz/?page=cz,ppr1strs

IVARCS: https://www.ivarcs.cz/katalog/vytapeni-ivartrio/potrubi-alpex-frankische-c794/

Z kolika vrstev se skládají:

- základní plastová vrstva PEX

- jádro – hliníková vrstva

- vnější ochranný plášť PE

- pevné spojení plastu a hliníku je zabezpečeno lepidlem – adhezní vrstvou

Výhody:

- tvarová stálost

- nižší tepelná roztažnost

- odpadá uložení do žlabů, zvětšují se rozteče uchycovacích prvků

PVC –C

Z neměkčeného typu (PVC-U) se zpracovávají především kanalizační roury, okapové žlaby, okenní rámy a vrchní fólie na podlahoviny, viz obr. 97. Z měkčeného typu (PVC-P) se vyrábí např. hydroizolační fólie, izolace kabelů, těsnění, hračky, chirurgické rukavice, podlahoviny (linolea), obaly knih, ubrusy, pláštěnky, deštníky, ložní vložky a koženky. Chlorovaný typ (PVC-C), který je dodatečně chlorovaný (obsah chloru se zvýší o 10 % až 15 %), se vzhledem k vyšší odolnosti proti zvýšeným teplotám (krátkodobě 100 °C, trvale 85 °C) používá pro trubky k rozvodu teplé vody

Zdroj: https://publi.cz/books/180/18.html

Zdroj: http://www.aliaxis-ui.cz/pvc-c.html

#### Kde se PVC-C používá

- čistírny vod a úpravny vody

- lékařství a lázeňství

- rozvody teplé a studené vody

- potravinářský a nápojářský průmysl

- bazénové technologie

NEREZOVÉ  TRUBKY

A. Nerezový vlnovec z chirurgické oceli – voda, topení, plyn

Zdroj: https://www.flexira.eu/cs

Video: Polopatě:materiály PP, Cu, nerez  https://www.youtube.com/watch?v=Vr5Wy2qE_Ks

Video: Práce s vlnovci: https://www.youtube.com/watch?v=nKWCnIxsPjY

Video: YPSILON plynovod: https://www.youtube.com/watch?v=zL0wq8qG51k

Video: Montáž mosazných fitinek: https://www.youtube.com/watch?v=8Zhvtk_YCdw

Video: Práce s PPR: https://www.youtube.com/watch?v=PwR5txHpktk

Video: Výměna kartuše ve vodovodní bateri: https://www.youtube.com/watch?v=DZC6mUdczD8

Video: Rozvody z nerezového vlnovce: Polopatě: https://www.ceskatelevize.cz/porady/10658625776-polopate/218562220400033/video/657764

B. Nerez trubky - GEBERIT

Geberit Mapress Nerezová ocel je vysoce efektivní potrubní systém použitelný pro různá média. Jeho výroba splňuje ty nejpřísnější nároky pro kvalitu. Vysoký obsah molybdenu například zaručuje zvláště vysokou odolnost proti korozi. Výsledek je patrný na milonech instalací po celém světě.

DN 10 až DN 100

#### Oblasti použití systému Geberit Mapress Nerezová ocel

- Rozvody pitné vody

- Vytápění

- Rozvody plynů

- Sprinklery

- Průmysl

Zdroj: https://www.geberit.cz/vyrobky/zasobovaci-systemy/potrubni-systemy/geberit-mapress-nerezova-ocel/

Zdroj: https://www.geberit.cz/vyrobky/zasobovaci-systemy/potrubni-systemy/geberit-mapress-nerezova-ocel/

Na tomto odkaze také videa – spojování potrubí nerez potrubí

SPOJOVÁNÍ POTRUBÍ

Viz Technologie

Spoje rozdělujeme na:

-rozebíratelné

- nerozebíratelné.

Zdroj: https://publi.cz/books/170/03.html

Mezi rozebíratelné zařazujeme takové spoje, které lze opakovaně složit a rozebrat bez toho, abychom je poškodili. Patří sem spoje hrdlové, spoje závitové a spoje přírubové.

ROZEBÍRATELNÉ SPOJE

Patří sem spoje:

-  hrdlové,

- závitové,

- přírubové

NEROZEBÍRATELNÉ SPOJE

Mezi nerozebíratelné zařazujeme takové spoje, které nelze opakovaně složit a rozebrat bez toho, abychom je poškodili.

Patří sem spoje:

-   pájené,

- svařované,

- lepené

- lisované.

A. Polyfúzní svařování

Při polyfúzním svařování se obě svařované části (trubka a tvarovka) ohřejí pomocí nástavců na svařovací teplotu, přivedou do plastického stavu a posléze vzájemně sesadí.

# Zdroj: www.ekoplastik.cz

# Instruktážní video:  https://www.youtube.com/watch?v=2YqkeVliWCY

# stopáž 2:08 min.

# Instruktážní video: http://wavinacademy.cz.vs7.psyo.cz/blog/videonavody-wavin-ekoplastik/          stopáž 2:32 min

# FV Plast radí: Jak správně svařovat plastové materiály pro rozvody vody, topení a vzduchu

https://www.youtube.com/watch?v=PzxKBpoiLcg

Otázka: Do jakého průměru se používají malé polyfúzní svářečky ?

Odpověď: Do průměru 40 mm

Postup při polyfúzním svařování:

1. Naměření délky potrubí a odříznutí pilkou nebo nůžkami

2. Fixem označit délku zasunutí trubky do tvarovky, také i pozici svaru na trubce a tvarovce

3. Nahřátí svářečky na teplotu v rozmezí 260 °C.

4. Současné zasunutí trubky a tvarovky na nástavec svářečky.

5. Nahřívání po stanovenou dobu

6. Po uplynutí doby nahřívání zasuneme do sebe trubku a tvarovku bez otáčení na naměřenou značku. Spoj zafixujeme (držíme cca 6 s) a necháme zchladnout.

7. Správně provedený spoj v řezu

DÍLNY PRAXE TZB: Praktická výuka

B. Svařování na tupo

Svařování na tupo  se svařují hlavně trubky větších průměrů z polyetylenu, polypropylenu a polybutenu. Upravené čelní plochy trubek nebo trubky a tvarovky se nahřejí na svařovací desce, tzv. zrcadle., které je vyrobeno z hliníkových slitin. Uvnitř zrcadla je elektrické topné těleso. Zrcadlo je opatřeno teflonem zabraňující ulpívání materiálu při nahřívání.

Instruktážní video:  https://www.wavinacademy.cz/videa/

# stopáž 3:44 min.

C. Svařování elektrotvarovkami

Tento způsob svařování  se dá použít  na všechny typy svařitelných plastových trubek od nejmenších světlostí až po velké průměry. Elektrotvarovky jsou speciální tvarovky (nátrubky, kolena, odbočky apod.), které mají v materiálu vinutí odporového drátu.

Podstata svařování: Upravené konce trubek se zasunou do elektrotvarovky až k dorazům. Svařovací transformátor se napojí na kontaktní vývody tvarovky a nahřívá odporovým drátem  tvarovku a současně i trubku na příslušnou teplotu. V okolí drátu  se při ohřevu následkem  tepelné roztažnosti vyvíjí tlak, který dokonale propojí tvarovku s trubkou.

Instruktážní video:  https://www.wavinacademy.cz/videa/

# stopáž 3:32 min.

SMĚŠOVACÍ BATERIE

Učivo navazuje na předmět TECHNOLOGIE.

Význam

Tyto baterie slouží k míchání vod různých teplot.

Dělení podle umístění:

- nástěnná

- stojánková

- podomítková

Obrázková příloha

Zdroj: http://www.novaservis.cz/

Zdroj: http://raf.cz/

Nástěnná baterie dřezová a umyvadlová

Tato série je k dispozici v mnoha modifikacích pro použití jak v koupelně, tak ve Vaší kuchyni.

rozteč baterie 150mm

Stojánková  baterie umyvadlová

Nakloněné tělo baterie a ze spodní části vybraný tvar ručky nabízí velmi pohodlnou manipulaci.

Podomítková  baterie sprchová

Obrázková příloha

Zdroj: http://www.novaservis.cz/

Dělení podle konstrukce:

- se dvěmi rukojeťmi

- jednopáková

- termostatická

- bezdotyková

Baterie se dvěma rukojeťmi

Jednopáková baterie

Termostatická baterie

Zdroj: http://www.sanela.cz/

Sprchová		    Umyvadlová

Bezdotyková automatická baterie

Video: Montáž automatické stojánkové baterie

http://www.sanela.cz/instruktazni-videa

Video: Čištění elektromagnetického ventilu + membrána + sítko (ukázka ve výuce)

http://www.sanela.cz/instruktazni-videa

Další video: Pájení mědi, svařování plastů, instalace sifonu a další činnosti viz:

http://www.ceskatelevize.cz/porady/10214726264-devatero-remesel/211563230470007-iva-pazderkova-instalaterkou/

Délka videa: cca 20 minut

IZOLACE

Význam:

A. Proč se izoluje potrubí studené vody? Proti tepelným ziskům a orosování.

B. Čím se izoluje SV a jaká je min. tl. ? Trubicemi z lehčeného pěnového polyetylénu, min. tl 5 mm

C. Proti čemu se izoluje potrubí teplé vody? Proti tepelným ztrátám

D. Vlastnosti tepelných izolací.       Min 5x

-  malá tepelná vodivost     Tepelný odpor při prostupu tepla R=d/

- vysoká životnost

- tepelná odolnost (cca od -50 do +100°C)

- odolnost proti UV záření

- nehořlavost nebo samozhášivost

Nejpoužívanější materiály pro domovní rozvody:

- lehčený pěnový polyetylen

- syntetický kaučuk

- skelná a minerální vlákna (minerální = kamenná vlna)

- izolační pěnové sklo

Termoizolační trubice MIRELON PRO

Termoizolační trubice z pěnového polyetylenu s uzavřenou buněčnou strukturou.

http://www.mirelon.com/

Hadice EC jsou nejpoužívanější provedením kaučukových izolací. Jsou vhodné na široké spektrum aplikací a to zejména:

- rozvody topení

- sanitární rozvody

- rozvody klimatizace a chlazení

http://www.kflex-izolace.cz/izolace/kflex-ec.php

Potrubní izolační pouzdro vyřezávané z bloku Orstech Block vyrobeného

z kamenné vlny čili tzv. minerální izolace

http://www.isover.cz/potrubni-izolacni-pouzdro

Lehká lamelová rohož ze skelného vlákna na hliníkové fólii vhodná zejména pro izolaci potrubí a vzduchovodů.

http://www.isover.cz/ml-3

Tloušťky tepelných izolací:

http://www.tzb-info.cz/891-komentar-k-vyhlasce-c-151-2001-sb

Důležité informace nejen pro ZDT ale i pro VTP.

151/2001 Sb. VYHLÁŠKA

Ministerstva průmyslu a obchodu ze dne 12. dubna 2001, kterou se stanoví

podrobnosti účinnosti užití energie při rozvodu tepelné energie a vnitřním rozvodu tepelné energie

Pro tepelné izolace rozvodů se použije materiál mající součinitel tepelné vodivosti λ u rozvodů menší, nebo roven 0,045 W/m.K a u vnitřních rozvodů menší nebo roven 0,040 W/m.K (hodnoty λ udávány pro 0 °C) , pokud to nevylučují bezpečnostně technické požadavky.

Tloušťka tepelné izolace u vnitřních rozvodů se volí do DN 20 ≥ 20 mm; DN 20 až DN 35 ≥ 30 mm; DN 40 až DN 100 ≥ DN; nad DN 100 ≥ 100 mm. U vnitřních rozvodů plastových a měděných potrubí se tloušťka tepelné izolace volí podle vnějšího průměru potrubí nejbližšího vnějšímu průměru potrubí řady DN.

Izolace vodovodního potrubí pomocí Mirelonu

Videoukázka, jak aplikovat izolaci Mirelon na vodovodní potrubí v rodinném domě. Délka 2 min.

Zdroj: https://www.youtube.com/watch?v=kPNIStNYrCI

Páteřní rozvody voda, odpady, topení a centrální vysavač. Délka 1:32

Zdroj: https://www.youtube.com/watch?v=2TEq8PoPaps

Grafické značky pro kreslení vnitřního vodovodu – viz TEK

Zdroj: https://www.fce.vutbr.cz/tzb/pocinkova.m/vytapeni_soubory/BT01_C5.pdf

Grafické značky armatur a uložení potrubí

Poznámka: Uložení potrubí probráno v předmětu Technologie (pevné uložení, kluzné uložení, kompenzátory)

Poznámka: Armatury a jejich význam v instalacích – TEC 2. roč./2.pol.

Zdroj viz:

Zdroj: https://www.tzb-info.cz/tabulky-a-vypocty/114-znacky-pro-kresleni-dokumentace-ve-vytapeni

nebo

Zdroj: https://docplayer.cz/6106303-Vykresova-a-projektova-dokumentace-ve-vytapeni.html

Armatury se kreslí tenkou plnou čarou. Ke grafické značce se připojuje písmenné označení a dimenze.

Armatury se kreslí na výkresech v měřítku 1:200 až 1:50 bez ohledu na

skutečnou velikost.

V měřítku 1:25 a 1:20 a u kotelen i v měřítku 1:50 se kreslí v rozměrech, které odpovídají skutečné velikosti (v příslušném měřítku výkresu).

Ve schématech se kreslí zpravidla bez ohledu na skutečnou velikost. !!!!!!

https://docplayer.cz/6106303-Vykresova-a-projektova-dokumentace-ve-vytapeni.html