Zdravotní technika, příprava k ústní maturitní zkoušce 2023/2024

Ke zkoušce nezapomenout kalkulačku !!!!!!

- Typologie a zařizovací předměty 					3. ročník

- Materiály pro kanalizační potrubí 				3. ročník

- Vnitřní kanalizace – připojovací a odpadní potrubí		3. ročník

- Vnitřní kanalizace – svodné a dešťové potrubí	, HSDV	3. ročník

- Dimenzování vnitřní kanalizace					3. ročník

- Kanalizační přípojky a ČOV, zařízení na ochranu vnitřní kanalizace	3. ročník

- Stoky a objekty na stokových sítích, stokové systémy    	3. ročník

- Projektování vnitřní kanalizace (Manuál)			3. ročník

- Vnitřní vodovod 							4. ročník

- Vedení vnitřních vodovodů a kompenzátory			4. ročník

- Stanovení výpočtového průtoku vnitřních vodovodů		4. ročník

- Výpočet vnitřních vodovodů 					4. ročník

- Příprava a rozvody teplé vody  					4. ročník

- Projektování vnitřního vodovodu 					4. ročník

- Vodovodní přípojky a vodárenství				4. ročník

16.Plyn

17. Plyn

18. Plyn

19. Plyn

20. Plyn

Jak probíhá ústní zkouška:

1. Dostavit se včas podle rozpisu

2 .Vyučující Vám nabídne vylosovat si otázku

3. Po výběru otázky Vám učitel dá podklady k vylosované otázce

4. Příprava trvá 30 minut (zde si připravíte poznámky, výpočty apod.)

5. Poté budete vyzváni k obhajobě otázky, zkouška trvá 15 minut

6. POB zkouší u stolu, PEK a TRC využívají často tabule, (pokud Vám nesdělí formu zkoušky, tak se s nimi domluvte zavčas ve výuce)

7. Výsledek zkoušky Vám bude sdělen ve stejný den při závěrečném společném vyhodnocení

STANOVENÍ VÝPOČTOVÉHO PRŮTOKU VNITŘNÍCH  VODOVODŮ   Maturita: Stanovení výpočtového průtoku vnitřních vodovodů

VÝPOČET DN POTRUBÍ DLE ČSN 75 5455

Od 1. srpna 2007 u nás platí nová národní norma ČSN 75 5455 "Výpočet vnitřních vodovodů", která nahrazuje ČSN 73 6655

Zdroj: https://voda.tzb-info.cz/normy-a-pravni-predpisy-voda-kanalizace/4694-vypocet-vnitrnich-vodovodu-podle-nove-csn-75-5455

Co způsobují poddimenzované profily:

- překročení doporučených rychlostí vody

- rázy v potrubí a hluk

- vlivem velkých rychlostí dochází ke zkrácení životnosti potrubí a armatur

- tím, že jsou potrubí poddimenzována (mají menší DN) tak jsou velké ztráty v potrubí (R.l +Z)

-  může dojít k poklesu tlaku před výtokovými armaturami

Co způsobují předimenzované profily:

- nízká rychlost vody v potrubí

- nízká rychlost způsobuje u pozinkovaných potrubí nebezpečí zarůstání potrubí (tzv. inkrustace)

- když se předimenzuje potrubí  velké DN  zbytečné navyšování nákladů

Názorné schéma vnitřního vodovodu.

Zdroj: https://voda.tzb-info.cz/normy-a-pravni-predpisy-voda-kanalizace/4181-nova-norma-csn-en-806-3-pro-dimenzovani-vnitrnich-vodovodu

POSTUP VÝPOČTU	 PŘI DIMENZOVÁNÍ VNITŘNÍHO VODOVODU

- stanovení výpočtového průtoku

- předběžný návrh průměrů potrubí

- hydraulické posouzení

A. STANOVENÍ VÝPOČTOVÉHO PRŮTOKU

a) budovy obytné

Q = qi2.ni		(l/s)

b) budovy ostatní

- převážně s rovnoměrným odběrem vody (administr. budovy, hotely, apod.)

Q = qi.ni    		(l/s)

- s hromadným a nárazovým odběrem (hyg. zařízení průmyslových závodů, tělocvičny, veřejné lázně  apod.)

Q = φi .qi .ni 		(l/s)

Zdroj: https://voda.tzb-info.cz/normy-a-pravni-predpisy-voda-kanalizace/4694-vypocet-vnitrnich-vodovodu-podle-nove-csn-75-5455

Legenda:

- součinitel současnosti odběru vody z výtokových armatur stejného druhu

JAK JE TO S POTRUBÍM, KTERÉ JE SPOLEČNÉ PRO STUDENOU VODU A POŽÁRNÍ VODU

B. PŘEDBĚŽNÝ NÁVRH PRŮMĚRŮ POTRUBÍ – vychází z požadavků na rychlost

Světlost potrubí se předběžně stanoví tak, aby průtočná rychlost v přívodním potrubí byla pokud možno nejméně 0,5 m/s a v cirkulačním potrubí nejméně 0,3 m/s (u měděného potrubí alespoň 0,2 m/s). Nejvyšší průtočné rychlosti, které nesmí být překročeny, jsou uvedeny v tabulce 7. Pokud výrobce potrubí nestanoví jinak, nemá být v prostorech, kde nesmí být překročena požadovaná hladina hluku, průtočná rychlost v kovovém přívodním potrubí vyšší než cca 1,7 m/s a v plastovém přívodním potrubí cca 3,0 m/s.

Zdroj: https://voda.tzb-info.cz/normy-a-pravni-predpisy-voda-kanalizace/4694-vypocet-vnitrnich-vodovodu-podle-nove-csn-75-5455

Doporučené rychlosti vody ve vnitřním vodovodu dle materiálu potrubí

Pro zajímavost tabulka pro nejnižší a nejvyšší rychlosti vody ve vnitřním vodovodu

Zdroj: https://medenerozvody.cz/news/rychlost-proudeni-pitne-vody-v-domovnich-rozvodech

DNES SI TEDY PROCVIČÍME APLIKACI VZOREČKŮ PRO VÝPOČTOVÝ PRŮTOK A ORIENTACI V TABULCE PRO DIMENZOVÁNÍ

Jmenovité výtoky a požadované přetlaky u vybraných výtokových armatur

Legenda:

DN - min. průměr potrubí pro daný typ baterie či výtoku

Qv – jmenovitý výtok vody pro daný typ baterie či výtoku

preg – ppož – požadovaný přetlak vody před výtokem

DOPORUČENÍ: Hodnota požadovaného přetlaku před výtokem je doporučována nejčastěji 100 kPa

Obytné budovy:

TIP do KOC: výpočty si můžete překontrolovat na tzb-info

Příklad: Bytový dům

ZP	počet		q (l/s)

U	10		0,2

D	10		0,2

V 	10		0,3

WC	10		0,1

Q = 0,22.10+0,22.10+0,32.10+0,12.10 = 0,4+0,4+0,9+0,1  = 1,34 l/s

TZB INFO     https://voda.tzb-info.cz/tabulky-a-vypocty/72-vypoctovy-prutok-vnitrniho-vodovodu

KONTROLA - OK

Budovy ostatní: převážně s rovnoměrným odběrem vody

TIP do KOC: výpočty si můžete překontrolovat na tzb-info

Příklad: Hotelový dům

ZP	počet		q (l/s)

U	10		0,2

D	10		0,2

V 	10		0,3

WC	10		0,1

Q = 0,2 . 10 +  0,2 . 10  + 0,3 . 10 + 0,1 . 10 = 0,63 +0,63 + 0,948 + 0,316 = 2,524 l/s

Q = 0,2 . 20  + 0,3 . 10 + 0,1 . 10 = 0,89 + 0,948 + 0,316 = 2,16 l/s    POZOR CHYBA

KONTROLA – OK

Konec 1. části   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

JAK NAVRHNOUT DIMENZI POTRUBÍ

1. Zopakujeme si z 1. části, že existuje doporučení aby návrh DN byl podle doporučené rychlosti. Ta dle tabulky pro doporučené rychlosti odpovídá pro plastové potrubí 1,5 m/s.

2. Výhodné je použít tabulku pro předběžný návrh DN, která v souladu s rychlostí 1,5 m/s nám pomáhá v návrhu DN.

Zde je Tabulka předběžných průměrů potrubí pro rychlost vody cca 1,5 m/s

Tab IV.16

| Vysvětlivky |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *DN 10 lze použít jen u potrubí z hydraulicky hladkých trub (hydraulická drsnost k=0,01mm ) do délky max. 3 m. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Na potrubí s max. délkou 3m lze napojit jen jednu výtokovou armaturu s jmenovitým výtokem 0,2 nebo 0,3 l.s-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3. Takže pro vypočítaný průtok můžeme navrhnout DN

Q = 1,34 l/s  nejbližší vyšší hodnota je v tabulce 1,4 l/s  DN 32  PP 40x5,6

Q = 2,53 l/s  nejbližší vyšší hodnota je v tabulce 3,2 l/s  DN 50  PP 63x8,7

4. Jak je to s převodem DN pro ocelové pozinkované potrubí na plastové. Pro rozvody vody v objektu se nejčastěji používá na studenou a teplou vodu polypropylenové potrubí PP tlaková řada PN 16.

Existují i tlakové řady PN 10 (ta se využívá jen pro studenou vodu).

Tlaková řada PN 20 je nejkvalitnější a může se použít jak pro rozvody studené a teplé vody, tak i pro rozvody vytápění.

| DN | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dxt PN16 | 16x2,3 | 20x2,8 | 25x3,5 | 32x4,5 | 40x5,6 | 50x6,9 | 63x8,7 |

Dxt 	u plastů znamená vnější průměr x tloušťka stěny, čím vyšší tlaková řada, tím větší tloušťka stěny

Materiály a průměry potrubí viz: https://vytapeni.tzb-info.cz/tabulky-a-vypocty/87-vypocet-tlakove-ztraty-trenim-v-potrubi

4.1 Tabulka pro PPR (PN16) studená voda 10°C

Zdroj: https://orbia.blob.core.windows.net/assets/F-36464-0.pdf

4.2 Tabulka pro PPR (PN16) teplá voda 50°C

Zdroj: https://orbia.blob.core.windows.net/assets/F-36464-0.pdf

C. HYDRAULICKÉ POSOUZENÍ

Hydraulické posouzení musí prokázat, že rozvody vnitřního vodovodu jsou navrženy tak, že při daném dispozičním přetlaku  pdis (přetlak v místě napojení na vodovodní řad) bude před všemi výtoky zabezpečen požadovaný přetlak ppož. Obvykle 100 kPa, u některých výtokových armatur i méně, u speciálních výtokových armatur často více.

pdisp ≥ pstat + pvod + pztr + ppož + pzař

Legenda:

pdisp = dispoziční tlak v místě napojení vodovodní přípojky, většinou 400 až 500 kPa, hodnotu si necháte upřesnit od správce vodovodní sítě. Na Vsetínsku VaK Vsetín

pstat = výškový rozdíl mezi napojením vodovodní přípojky a nejvyšším bodem vnitřního vodovodu

pvod = ztráta vodoměru cca 15-30 kPa, udává výrobce v souladu s průtokem vody, viz KOC

pztr = ztráty třením a vřazenými odpory viz Mechanika 2. ročník Bernoulliova rovnice

ppož = požadovaný přetlak před výtokem 50 resp 100 kPa, doporučená hodnota 100 kPa

pzař = tlakové ztráty napojených zařízení, například průtokový ohřívač vody

https://voda.tzb-info.cz/normy-a-pravni-predpisy-voda-kanalizace/4694-vypocet-vnitrnich-vodovodu-podle-nove-csn-75-5455

Tlaková ztráta pztr

pztr = R.l + Z

POZOR – zjednodušení výpočtu vřazených odporů – musí být splněny dvě podmínky !!!!!!

1. podmínka: DN  ≤  50

a

2. podmínka

pdis – h..g   2,5 ppož

Pak lze tlakové ztráty počítat zjednodušeně

Pztr = 1,3 . R. L

Čili nepočítají se vřazené odpory . Vřazené odpory tvoří cca 30% z celkové ztráty.

Metodický postup při dimenzování vnitřního vodovodu

- zvolit nejnepříznivěji položený výtok (zpravidla nejvýše položený či nejvzdálenější)

- danou větev - potrubní rozvod studené vody od přípojky po nejnepříznivěji položený výtok   rozdělit na úseky se stejným výpočtovým průtokem vody – viz níže obrázek

- tyto úseky očíslovat a stanovit jejich délky

- výpočet průtoku vody v jednotlivých úsecích (pozor na vzoreček)

- návrh DN potrubí s ohledem na doporučenou rychlost

- výpočet tlakových ztrát (v případě splnění 2 podmínek lze tlakovou ztrátu počítat zjednodušeně pztr = 1,3 R. l

- na závěr provést hydraulické posouzení

V případě, že posouzení nevyhoví je potřeba v určitých úsecích zvětšit dimenze potrubí a tím snížit tlakovou ztrátu základního větve. Posouzení se provede znovu.

https://voda.tzb-info.cz/normy-a-pravni-predpisy-voda-kanalizace/4181-nova-norma-csn-en-806-3-pro-dimenzovani-vnitrnich-vodovodu

Vodovody – přednáška ČVUT: http://tzb.fsv.cvut.cz/files/vyuka/125tba1/prednasky09/125tz1-04.pdf

Dimenzování vody VUT: https://voda.tzb-info.cz/priprava-teple-vody/5799-rozvody-teple-vody-iii

V Polsku úmrtí na legionellu: https://voda.tzb-info.cz/131155-v-polsku-zemrelo-jiz-14-lidi-v-souvislosti-s-nakazou-bakterii-legionella

Legionella a dezinfekce: https://voda.tzb-info.cz/priprava-teple-vody/24331-snizeni-teploty-teple-vody-zdravotni-riziko-bakterie-legionely-dezinfekce-cast-1-3

Konec 2. části   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -