STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STAVEBNÍ

MÁCHOVA 628, VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ, 757 01

OBOR: TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV

ZDRAVOTNÍ TECHNIKA

4. ročník

ŠKOLNÍ ROK					             JMÉNO, PŘÍJMENÍ

2018/2019					             Třída T4

4. ročník				13. 9 . 2018, 1. hod.

1. Úvod

2. Vnitřní vodovod

3. Příprava teplé vody

4. Vodovod a kanalizace ve výškových budovách

5. Soustřeďování a prefabrikace ZTI

Maturitní témata – viz studijní materiály

1. ÚVOD

1.1 OPAKOVÁNÍ  3. ROČNÍKU

- Typologie hygienických místností a zařizovací předměty

- Projektování vnitřní kanalizace

- Kanalizační přípojka

- Vnitřní kanalizace – připojovací a odpadní potrubí

- Vnitřní kanalizace – svodné a dešťové potrubí

- Posouzení dimenze vnitřní kanalizace

- Venkovní kanalizace

- Čistírny odpadních vod

- Vodárenství

TÉMATA PRO POVINNOU ZKOUŠKU PROFILOVÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

ZE SOUBORU ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ 2

(ZDRAVOTNÍ TECHNIKA A ROZVOD A VYUŽITÍ PLYNU)

(Pořadí se neshoduje s číslováním témat u maturitní zkoušky.)

- Typologie a zařizovací předměty

- Projektování vnitřní kanalizace

- Kanalizační přípojka

- Vnitřní kanalizace – připojovací a odpadní potrubí

- Vnitřní kanalizace – svodné a dešťové potrubí

- Dimenzování vnitřní kanalizace

- Odkanalizování obcí - venkovní kanalizace

- Čistírny odpadních vod

- Vodárenství

- Vodovodní přípojka

- Vedení vnitřních vodovodů

- Stanovení výpočtového průtoku vnitřních vodovodů

- Výpočet vnitřních vodovodů

- Příprava a rozvody teplé vody

- Projektování vnitřního vodovodu – viz KOC

- Plyn

- Plyn

- Plyn

- Plyn

- Plyn

2. VNITŘNÍ VODOVOD          18. 9. 2018, 2.hod.

2.1 VÝPOČET DN POTRUBÍ DLE ČSN 736655

Maturita: Stanovení výpočtového průtoku vnitřních vodovodů

Výpočet vnitřních vodovodů ………….   a předepsaný jmenovitý výtok vody q.

Co způsobují poddimenzované profily:

-

-

-

-

-

-

Co způsobují předimenzované profily:

-

-

-

2.1.1 POSTUP VÝPOČTU

- stanovení výpočtového průtoku

- předběžný návrh průměrů potrubí

- hydraulické posouzení

A. STANOVENÍ VÝPOČTOVÉHO PRŮTOKU

a) budovy obytné

Q = qi2.ni		(l/s)

b) budovy ostatní

- převážně s rovnoměrným odběrem vody (administr. budovy, hotely, apod.)

Q = qi.ni    		(l/s)

- s hromadným a nárazovým odběrem (hyg. zařízení průmyslových závodů)

Q = φi .qi .ni 		(l/s)

Legenda:

-

-

-

-

-

Pokud je úsek potrubí společný  …….. navrhuje na větší z hodnot Qv a Qvp

Exkurze Úpravna vody Jarcová 						20. 9. 2018, 3.hod

B. PŘEDBĚŽNÝ NÁVRH PRŮMĚRŮ POTRUBÍ			         25. 9. 2018, 4. hod.                                        .

Rychlosti dle materiálu potrubí

| Materiál | doporučená (m/s) | maximální (m/s) |
| --- | --- | --- |
| Ocelové v obytných prostorech |  |  |
| Plastové |  |  |

Tabulka předběžných průměrů potrubí

Pozor na:

- kdy lze použít DN 10

- co lze napojit na potrubí s max. délkou 3 m

C. HYDRAULICKÉ POSOUZENÍ

Hydraulické posouzení musí prokázat   ……… zabezpečen požadovaný přetlak.

pdisp ≥ pstat + pvod + pztr + ppož

Legenda:

pdisp =

pstat =

pvod =

pztr =

ppož =

Tlaková ztráta pztr

pztr = R.l + Z

R ……..

l ………

Z ……..

kde

d

v

POZOR – zjednodušení výpočtu vřazených odporů.

Je—li …….

pdis – h..g 2,5 ppož

pal lze ……

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.10.2018, 5. hod

STANOVENÍ VÝPOČTOVÉHO PRŮTOKU PRO VNITŘNÍ VODOVODY

Obytné budovy:

Příklad: Bytový dům

ZP	počet		q

U	10		0,2

D	10		0,2

V 	10		0,3

WC	10		0,1

Q = 0,22.10+0,22.10+0,32.10+0,12.10 = 0,4+0,4+0,9+0,1  = 1,34 l/s

TZB INFO     https://voda.tzb-info.cz/tabulky-a-vypocty/72-vypoctovy-prutok-vnitrniho-vodovodu

KONTROLA - OK

Budovy ostatní: převážně s rovnoměrným odběrem vody

Příklad: Hotelový dům

ZP	počet		q

U	10		0,2

D	10		0,2

V 	10		0,3

WC	10		0,1

Q = 0,2 . 10 +  0,2 . 10  + 0,3 . 10 + 0,1 . 10 = 0,63 +0,63 + 0,948 + 0,316 = 2,524 l/s

Q = 0,2 . 20  + 0,3 . 10 + 0,1 . 10 = 0,63 +0,63 + 0,948 + 0,316 = 2,16 l/s    POZOR CHYBA

KONTROLA - OK

4. 10. 2018, 6. hod.

2.1.2 PŘÍKLAD  VÝPOČTU

Maturita: Výpočet vnitřních vodovodů

A. Bytový dům nebo rodinný dům                Q = qi2.ni		(l/s)

Půdorysy: Suterén, 1.NP – 3.NP

Schéma rozvodů

Axonometrie

Vstupní data: zařizovací předměty, q (jmenovité výtoky), tlaky pož, disp.

Úseky

Výpočty: Q, ztráty R a Z

Hydraulické posouzení

Vzor: viz literatura, KOC

B. Hotelový dům, penzion                         Q = qi.ni    		(l/s)

C. Hygienická zařízení průmyslových závodů     Q = φi .qi .ni 		(l/s)

D. Vzorová zadání pro výpočet např.:

http://medenerozvody.cz/projektovani-instalace-medi/dimenzovani-medeneho-potrubi-vnitrniho-vodovodu

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

16. 10. 2018, 7. hod.

Podklady pro návrh: strana 144

-

-

-

Metodický postup: 145

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Písemka 23.10.2018			………………………………., T4

2.1

2.1.1	A, B, C,    vzorce k dispozici, popis a legenda bude Vaším úkolem

Podklady a metodický postup

Výpočet : Dle obrázku vypočítat průtok vody, vzorce k dispozici

1. Význam výpočtu vnitřních vodovodů

2. Co způsobují poddimenzované profily

3. Co způsobují předimenzované profily

4. Pro jaké účely se vzorce používají, včetně legendy

Q = qi2.ni

Q = qi.ni

Q = φi .qi .ni

5. Doplňte rychlosti

| Materiál | doporučená (m/s) | maximální (m/s) |
| --- | --- | --- |
| Ocelové v obytných prostorech |  |  |
| Plastové |  |  |

6.Hydraulické posuzení - doplňte

pdisp ≥ pstat + pvod + pztr + ppož

Legenda:

pdisp =

pstat =

pvod =

pztr =

ppož =

Tlaková ztráta pztr

pztr = R.l + Z

R ……..

l ………

Z ……..

kde

d

v

7. Co znamená tento vzorec

pdis – h..g 2,5 ppož

8. Metodický postup výpočtu

9. Vypočítejte průtok vody  v úseku pro  hotel, jestliže

10 U      0,2

10 VA    0,3

10 S       0,3

10 WC   0,1

A. Rodinný dům

a

b

d

c

Zdroj: http://www.tzb-info.cz/4181-nova-norma-csn-en-806-3-pro-dimenzovani-vnitrnich-vodovodu

g

e

f

chh

h

Tabulka vzor viz: 148									16. 10. 2018, 7. hod

- vypočítejte průtoky v úsecích

- délky úseků: a-b: 2 m, b-c: 3 m, c-d: 0,5 m , d-e: 1,5 m , e-f: 2m, f-g: 5 m, g-h: 5 m, h-ch: 8 m

- DN dle TBA IV.15, IV.16 a přílohy IV.7

-  rychlost v, R, R.l

-  posouzení dvě podmínky

-  hydraulické posouzení

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Písemka 23.10.2018

2.1

2.1.1	A, B, C,    vzorce k dispozici, popis a legenda bude Vaším úkolem

Podklady a metodický postup

Výpočet : Dle obrázku vypočítat průtok vody, vzorce k dispozici

- Vstupní data:                                                                      1. 11. 2018

- potrubí domovního vodovodu PP 16

- přípojka rPE

- dispoziční tlak 400 kPa

- požadovaný přetlak před spotřebičem raději s rezervou 100 kPa

- výškový rozdíl mezi napojením a nejvyšším místem 7,5 m

- Vypočítejte průtoky v úsecích

Tabulka vzor viz např: 148

- Délky úseků: a-b: 2 m, b-c: 3 m, c-d: 0,5 m , d-e: 1,5 m , e-f: 2m, f-g: 5 m, g-h: 5 m, h-ch: 8 m

- DN dle TAB IV.15, IV.16 a přílohy IV.7

-  rychlost v, R, R.l

-  posoudit zda jsou splněny dvě podmínky

-  pokud ANO, tak  se nemusí počítat a výpočet se zjednoduší na vzorec

pztr = 1,3 . R. l        (1,3 = 30% na vřazené odpory)

- Hydraulické posouzení

pdisp ≥ pstat + pvod + pztr + ppož

Podmínky:

a) DN  50		Splněno

b) pdis – h..g 2,5 ppož

400 – 7,5 x 1000 x 10   2,5 x 100

400 – 75 (kPa)   	250

325      	250   Splněno

Takže tlaková ztráta se může počítat dle vzorce:

pztr = 1,3 . R. l   = 1,3 x 52,68 = 68,5 kPa

HYDRAULICKÉ POSOUZENÍ

pdisp ≥ pstat + pvod + pztr + ppož

400    ≥  75    +  50     +  68,5  + 100

400    ≥   293,5 KPa

Závěr:   Potrubí okruhu k nejnepříznivěji položenému výtoku je nadimenzováno dostatečně a navržené dimenze není třeba měnit. Nyní by bylo nutno nadimenzovat ostatní rozvody vody.

Pokud by v bytovém domě byl i hydrant, tak by se muselo nadimenzovat i potrubí požárního vodovodu, pozor požadovaný přetlak před hydrantem činí 200 kPa.

Ukázka interpolace pokud v tabulce nenajdeme odpovídající průtok

1. Určete tlakovou ztrátu pro průtok 0,224 l/s pro PP 25x3,5  str.168

Postup:

0,2 l/s						0,544	kPa/m

0,224						R

0,3						1,118 kPa/m

Rozdíly mezi průtoky (0,2 – 0,3 = 0,1) a ztrátami R (0,544 – 1,118 = 0,574) musí být v poměru  s rozdíly pro

(0,2 – 0,224 = 0,024)   a   (0,544 – R = X)

Takže

0,1/0,574 = 0,024/X

x = 0,024 . 0,574 /0,11

x = 0 ,138

R = 0,544 + 0,138 = 0,681 Pa/m

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Zdroj: http://www.tzb-info.cz/4181-nova-norma-csn-en-806-3-pro-dimenzovani-vnitrnich-vodovodu

Zdroj: http://www.tzb-info.cz/4181-nova-norma-csn-en-806-3-pro-dimenzovani-vnitrnich-vodovodu

E. Domácí úkol

Pro bytový dům vypracujte:

- úseky

- průtoky

- DN

- hydraulické posouzení

Další vstupní data:

- výška statická H=8 m

- dispoziční tlak 400 kPa

- požadovaný přetlak před výtokem 100 kPa

- přípojka rPE, ostatní rozvody PP

F. Konzultace k domácímu úkolu

2.2 VEDENÍ VNITŘNÍCH VODOVODŮ                                                   8.11..2018

Maturita: Vedení vnitřních vodovodů

Strana 111

Vodovod zásobuje ……..  ……..  ……..  ……..  ……..  ……..  ……..  ……..  ……..  ……..  ……..  ……..  ……..  ……..  ……..  ……..  ……..  ……..

……..  ……..  ……..  ……..  ……..  ……..   řadu).

Vnitřní vodovod je soustava ……  ……..  ……..  ……..  ……..  ……..  ……..  ……..  ……..  ……..  ……..  ……..  ……..  ……..  ……..

……..  ……..  ……..  ……..  ……..  ……..  ……..  ……..  ……..  ……..  ……..  ……..  ……..  ……..  ……..  ……..  ……..  ……..  ……..  ……..

……..  ……..  ……..  ……..  ……..  ……..  ……..  ……..  ……..  ……..  ……..  ……..  ……..  ……..  ……..  ……..  ……..  ……..  ……..  ……..

……..  ……..  ……..  ……..  ……..  ……..  ……..  ……..  ……..  ……..  ……..  ……..  ……..  ……..  ……..  ……..  ……..  ……..  ……..  předpisy.

Dělení vnitřních vodovodů    116

- větevný

- okruhový

- smíšený

Nejčastěji používaný způsob je větevný systém se spodním rozvodem.

Zdroj: https://publi.cz/books/177/01.html

2.2.1 Ležaté potrubí

Půdorys horizontálních rozvodů – viz KOC, skripta 117

Vedení:

- nejčastěji zavěšené pod stropem suterénu

- volně

- v podhledu

- volně po stěnách nebo v drážkách ve zdivu

- u nepodsklepených domů – v podlaze přízemí

- do země pod podlahou jen tehdy, je-li vedeno v instalačním kanále

Podchodná výška: 2,1 m pod potrubím nebo pod izolací.

Typy uchycení:

- kluzné

- pevné body

2.2.2 Stoupací potrubí – stoupačky

Řez – schéma svislých rozvodů –  KOC

Vedení:

-

-

-

Umístění uzavíracích armatur: ……

Souběh potrubí (umístění cirkulace): ……

K čemu slouží PO ventil: ……

PO ventil není nutno osazovat jsou-li:

-

-

-

2.2.3 Připojovací potrubí

Obr.IV.10 Nakresli Vedení připojovacího potrubí – KOC, strana 118

Obr. IV.11  Nakresli Půdorys a izometrie připojovacího potrubí a stoupačky

Obr. Vedení trubka v trubce 3x obr

Je ta část ……………………………………………………………………………………………….. k výtokovým armaturám.

Vedení:

- volně

- drážka

- trubka v trubce

Co to je pavouk a kdy se používá : …………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………….. armatur.

Umístění potrubí nad sebou: …………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………….. nad sebou)

Umístění potrubí u výtokové armatury: ………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………. TUV vlevo.

Obrázková příloha pro vedení vnitřních vodovodů z plastových potrubí

Zdroj: www.ekoplastik.cz

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

13.11.2018

2.2.4 Spádování potrubí vnitřních vodovodů

Spád činí …. (zásobníku) TUV.

2.2.5 Izolace potrubí

Potrubí vedené …. proti ztrátám tepla

2.2.6 Zákaz vedení vodovodního potrubí

Vodovodní potrubí se nesmí …….. pod podlahou objektu.

2.2.7 Ochrana proti zpětnému nasátí (viz PO ventil)

Nesmí ….do vodovodního potrubí.

Každý vnitřní vodovod musí být bezprostředně za vodoměrem vybaven zpětným ventilem, který zabezpečuje vnitřní vodovod  proti zpětnému proudění vody při poklesu tlaku ve vodovodní přípojce. Viz obr. strana 112.

Obr. IV.12

2.3 ARMATURY NA VODOVODNÍM POTRUBÍ

Maturita: Vedení vnitřních vodovodů

Jaké armatury nutno osadit na vodovodním potrubí:

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.3.1 Rozdělení armatur podle funkce

-

-

-

-

-

-

2.3.2 Rozdělení armatur podle konstrukce

-

-

-

-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2.4 POTRUBÍ						     20.11.2018

Maturita: Vedení vnitřních vodovodů

DN: označení velikosti průřezu DN 10, 15, 20, 25, 32, 40, 50, 65, 70, atd.

Dxt: toto označení se používá u plastoých a měděných potrubí.

PN: tlaková řada, např. PN 4 odpovídá max. dovolenému přetlaku 0,4 MPa

Poznámka: Dnes je tlaková řada PN nahrazena označením S nebo SDR.

http://www.ekoplastik.cz/?page=cz,90&oznac=tlakov%C3%A1%20%C5%99ada%20SDR

S = (SDR-1)/2, SDR je přibližně D/t   kde D … vnější průměr trubky, t…tloušťka stěny trubky

Po přechodné období byla v německé normě DIN 8077/1997 uváděna tabulka pro převod  PN, S a SDR, jednotně pro tři typy polypropylenu:  PP-H, PP-B, PP-R:

Tento text pouze informativní.

Jak tedy uživatel pozná, pro jaké použití je trubka určena?

Informace, pro jaké použití je trubka vhodná, je výrobce povinen uvádět na každé trubce ve tvaru: třída použití/provozní tlak

Dle normy ISO 10508 jsou definované typické oblasti- třídy použití:

- třída 1 (dodávka horké vody 60°C, životnost 50 let)

- třída 2 (dodávka horké vody 70°C, životnost 50 let)

- třída 4 (podlahové vytápění, nízkoteplotní radiátory, životnost  50let, přičemž se předpokládá (v součtu za celou dobu životnosti) 20let při provozní teplotě 40°C, 25 let při provozní teplotě 60°C, 2,5 roku při provozní teplotě 70°C)

- třída 5 (vysokoteplotní radiátory, životnost 50 let, přičemž z toho je (v součtu za dobu životnosti) 14 let při provozní teplotě 20°C, 25let při provozní teplotě 60°C, 10let při provozní teplotě  80°C, 1rok při provozní teplotě 90°C)

Pro každý materiál a potrubní řadu S je výpočtem stanoven maximální provozní tlak (4,6,8,10 barů) k dané třídě použití.

Class 1/10bar, 2/10bar, 4/10bar, 5/8bar znamená, že trubku lze použít:

pro rozvody teplé vody 60°C - provozní tlak 10barů, 50- ti letá životnost (class 1/10),
pro rozvody teplé vody 70°C - provozní tlak 10 barů, 50- ti letá životnost (class 2/10)
pro podlahové vytápění a nízkoteplotní radiátory - provozní tlak 10barů, 50- ti letá životnost (class 4/10),
pro vysokoteplotní radiátory - provozní tlak 8 barů, 50- ti letá životnost (class 5/8),

Použití tlakových řad viz také:

a)  EKOPLASTIK – montážní předpisy

b) Instalatér 6/2013

GASCONTROL

http://www.gascontrolplast.cz/pe-potrubi/voda-kanalizace/

2.4.1 Kovové potrubí

Maturita: Vedení vnitřních vodovodů

Litinové – tlaková – tvárná litina

Použití: Venkovní vodovody a vodovodní přípojky s průměrem nad DN 80

Tvárná litina, vyrábí se speciální ochranou proti korozi, vnitřní povrch se upravuje cementovou vystýlkou.   DN 700 až 2000

Šedá litina – charakteristika: uhlík je ve formě lamel, které způsobují křehkost materiálu.

Tvárná litina – charakteristika: uhlík tvoří malé kuličky, které zamezují šíření lomu a materiál je méně křehký a více pevný a tvárný.

Od 60-tých let minulého století se používá k výrobě vodovodního potrubí výhradně tvárná litina.

Zdroj: http://www.vodarenstvi.cz/2017/11/27/pipelife-proc-praskaji-v-zime-vodovody/

Zdroj: http://www.duktus.cz/prospekt_dok/Cenik_Duktus.pdf

Ocelové:

Výroba: válcováním (trubky bezešvé) nebo svařováním.

Existují:

- Závitové bezešvé, nejčastěji do DN 50

- Hladké bezešvé nebo svařované

Provedení trubek:

Černé trubky bez ochranného povrchu se nesmí na domovní vodovody používat

Asfaltojutované se dříve používaly dříve pro uložení do země

Oboustranně pozinkované – studená a teplá voda

Měděné

Použití: Instalace studené a teplé vody

V pitné vodě je obsažen rozpuštěný kyslík a měď s ním reaguje. Při těchto pochodech se ve vodě rozpouští malé množství mědi a přijde-li tato do styku s pozinkovanou ocelí, může vyvolat vznik důlkové koroze.  Proro se musí dodržovat pravidlo proudění: bráno ve směru proudění toku vody musí být měděné trubky vždy za díly z pozinkované oceli.

Jedná se tzv. PRAVIDLO !!!!!

Z jakých kovových trubek se dnes nejčastěji provádějí vnitřní vodovody

- potrubí ocelové (závitové nebo hladké) s povrchovou úpravou pozinkováním z obou stran

- potrubí měděné

Zdroj: http://www.medportal.cz/publikace/odborna-instalace-medenych-trubek-ucebnice-ceska-verze

Nebo

http://www.medportal.cz/publikace/prirucka-k-projektovani-systemu-z-medenych-trubek-v-tzb

Zdroj: http://www.medportal.cz/publikace/odborna-instalace-medenych-trubek-ucebnice-ceska-verze

Nebo

http://www.medportal.cz/publikace/prirucka-k-projektovani-systemu-z-medenych-trubek-v-tzb

Zdroj: http://www.medportal.cz/publikace/odborna-instalace-medenych-trubek-ucebnice-ceska-verze

Nebo

http://www.medportal.cz/publikace/prirucka-k-projektovani-systemu-z-medenych-trubek-v-tzb

2.4.2 Plastové potrubí

Maturita: Vedení vnitřních vodovodů

Výhody použití plastů oproti ocelovému potrubí:

- vysoká životnost

- malá hmotnost, odolnost proti korozi

- odolnost proti zarůstání

- hygienická a fyziologická nezávadnost

- velmi dobré tepelné a hlukové vlastnosti

- malá tepelná vodivost (menší nároky na tepelnou izolaci)

- hydraulické vlastnosti – malé tlakové ztráty

- jednodušší, rychlejší a čistší montáž

Druhy používaných plastů pro rozvody vody

Polypropylen (PP)	Ekoplastik	http://www.ekoplastik.cz/

Polyetylen (PE)	Rehau	http://www.rehau.com/CZ_cs/stavebnictvi/Domovni_instalace/Instalace_pitne_vody Polybuten (PB)

2.4.3 Vícevrstvá potrubí

Maturita: Vedení vnitřních vodovodů

Rehau  http://www.rehau.com/CZ_cs/stavebnictvi/Domovni_instalace/Instalace_pitne_vody/?tab=202890

Ekoplastik  http://www.ekoplastik.cz/?page=cz,ppr1strs

IVARCS: https://www.ivarcs.cz/katalog/vytapeni-ivartrio/potrubi-alpex-frankische-c794/

Z kolika vrstev se skládají:

- základní plastová vrstva PEX

- jádro – hliníková vrstva

- vnější ochranný plášť PE

- pevné spojení plastu a hliníku je zabezpečeno lepidlem – adhezní vrstvou

Výhody:

- tvarová stálost

- nižší tepelná roztažnost

- odpadá uložení do žlabů, zvětšují se rozteče uchycovacích prvků

PVC –C

Z neměkčeného typu (PVC-U) se zpracovávají především kanalizační roury, okapové žlaby, okenní rámy a vrchní fólie na podlahoviny, viz obr. 97. Z měkčeného typu (PVC-P) se vyrábí např. hydroizolační fólie, izolace kabelů, těsnění, hračky, chirurgické rukavice, podlahoviny (linolea), obaly knih, ubrusy, pláštěnky, deštníky, ložní vložky a koženky. Chlorovaný typ (PVC-C), který je dodatečně chlorovaný (obsah chloru se zvýší o 10 % až 15 %), se vzhledem k vyšší odolnosti proti zvýšeným teplotám (krátkodobě 100 °C, trvale 85 °C) používá pro trubky k rozvodu teplé vody

Zdroj: https://publi.cz/books/180/18.html

Zdroj: http://www.aliaxis-ui.cz/pvc-c.html

#### Kde se PVC-C používá

- čistírny vod a úpravny vody

- lékařství a lázeňství

- rozvody teplé a studené vody

- potravinářský a nápojářský průmysl

- bazénové technologie

2.4.4 NEREZOVÉ  TRUBKY

A. Nerezový vlnovec z chirurgické oceli – voda, topení, plyn

Zdroj: https://www.flexira.eu/cs

Video: Polopatě:materiály PP, Cu, nerez  https://www.youtube.com/watch?v=Vr5Wy2qE_Ks

Video: Práce s vlnovci: https://www.youtube.com/watch?v=nKWCnIxsPjY

Video: YPSILON plynovod: https://www.youtube.com/watch?v=zL0wq8qG51k

Video: Montáž mosazných fitinek: https://www.youtube.com/watch?v=8Zhvtk_YCdw

Video: Práce s PPR: https://www.youtube.com/watch?v=PwR5txHpktk

Video: Výměna kartuše ve vodovodní bateri: https://www.youtube.com/watch?v=DZC6mUdczD8

Video: Rozvody z nerezového vlnovce: Polopatě: https://www.ceskatelevize.cz/porady/10658625776-polopate/218562220400033/video/657764

B. Nerez trubky - GEBERIT

Geberit Mapress Nerezová ocel je vysoce efektivní potrubní systém použitelný pro různá média. Jeho výroba splňuje ty nejpřísnější nároky pro kvalitu. Vysoký obsah molybdenu například zaručuje zvláště vysokou odolnost proti korozi. Výsledek je patrný na milonech instalací po celém světě.

DN 10 až DN 100

#### Oblasti použití systému Geberit Mapress Nerezová ocel

- Rozvody pitné vody

- Vytápění

- Rozvody plynů

- Sprinklery

- Průmysl

Zdroj: https://www.geberit.cz/vyrobky/zasobovaci-systemy/potrubni-systemy/geberit-mapress-nerezova-ocel/

Zdroj: https://www.geberit.cz/vyrobky/zasobovaci-systemy/potrubni-systemy/geberit-mapress-nerezova-ocel/

Na tomto odkaze také videa – spojování potrubí nerez potrubá

2.5  IZOLACE

Maturita: Vedení vnitřních vodovodů

Maturita: Příprava teplé vody

Učivo navazuje na TEC 2. Ročník.

Instalace vody a kanalizace I, Miroslava Trnková

Domácí úkol:

2.5.1 Význam:       str.140

A. Proč se izoluje potrubí studené vody? Proti tepelným ziskům a orosování.

B. Čím se izoluje SV a jaká je min. tl. ? Trubicemi z lehčeného pěnového polyetylénu, min. tl 5 mm

C. Proti čemu se izoluje potrubí teplé vody? Proti tepelným ztrátám

D. Vlastnosti tepelných izolací.       Min 5x

-  malá tepelná vodivost

- vysoká životnost

- tepelná odolnost (cca od -50 do +100°C)

- odolnost proti UV záření

- nehořlavost nebo samozhášivost

2.5.2 Nejpoužívanější materiály pro domovní rozvody: (139)

- lehčený pěnový polyetylen

- syntetický kaučuk

- skelná a minerální vlákna (minerální = kamenná vlna)

- izolační pěnové sklo

Termoizolační trubice MIRELON PRO

Termoizolační trubice z pěnového polyetylenu s uzavřenou buněčnou strukturou.

http://www.mirelon.com/

Hadice EC jsou nejpoužívanější provedením kaučukových izolací. Jsou vhodné na široké spektrum aplikací a to zejména:

- rozvody topení

- sanitární rozvody

- rozvody klimatizace a chlazení

http://www.kflex-izolace.cz/izolace/kflex-ec.php

Potrubní izolační pouzdro vyřezávané z bloku Orstech Block vyrobeného

z kamenné vlny čili tzv. minerální izolace

http://www.isover.cz/potrubni-izolacni-pouzdro

Lehká lamelová rohož ze skelného vlákna na hliníkové fólii vhodná zejména pro izolaci potrubí a vzduchovodů.

http://www.isover.cz/ml-3

Pěnové sklo – tepelná izolace budoucnosti

Použití ve stavebnictví např. izolace základové desky.

Pěnové sklo GEOCELL (nazývané také granulát pěnového skla) se získává z recyklovaného starého skla, je lehké, tvarově stálé, odolné proti stárnutí a skvěle se hodí pro izolaci základových desek.

Více na: http://www.penove-sklo.net/izolace-zakladove-desky-nepodsklepene/

http://www.casopisstavebnictvi.cz/clanek.php?detail=4188

2.5.3 Tloušťky tepelných izolací:

Maturita: Vedení vnitřních vodovodů

Maturita: Příprava teplé vody

http://www.tzb-info.cz/891-komentar-k-vyhlasce-c-151-2001-sb

Důležité informace nejen pro ZDT ale i pro VTP.

151/2001 Sb. VYHLÁŠKA

Ministerstva průmyslu a obchodu ze dne 12. dubna 2001, kterou se stanoví

podrobnosti účinnosti užití energie při rozvodu tepelné energie a vnitřním rozvodu tepelné energie

Pro tepelné izolace rozvodů se použije materiál mající součinitel tepelné vodivosti λ u rozvodů menší, nebo roven 0,045 W/m.K a u vnitřních rozvodů menší nebo roven 0,040 W/m.K (hodnoty λ udávány pro 0 °C) , pokud to nevylučují bezpečnostně technické požadavky.

Tloušťka tepelné izolace u vnitřních rozvodů se volí do DN 20 ≥ 20 mm; DN 20 až DN 35 ≥ 30 mm; DN 40 až DN 100 ≥ DN; nad DN 100 ≥ 100 mm. U vnitřních rozvodů plastových a měděných potrubí se tloušťka tepelné izolace volí podle vnějšího průměru potrubí nejbližšího vnějšímu průměru potrubí řady DN.

Videa:

Izolace potrubí chytrou pěnou

https://www.youtube.com/watch?v=nZlDF3qenPM

Izolace vodovodního potrubí pomocí Mirelonu

https://www.youtube.com/watch?v=kPNIStNYrCI

https://www.youtube.com/watch?v=2TEq8PoPaps

2.6 SMĚŠOVACÍ BATERIE

Maturita: Vedení vnitřních vodovodů

Maturita: Příprava teplé vody

Učivo navazuje na TEC 2. Ročník.

Instalace vody a kanalizace III, Adámek, Jurečka

Str.74

2.6.1 Význam

Tyto baterie slouží k míchání vod různých teplot.

2.6.2 Dělení podle umístění:

- nástěnná

- stojánková

- podomítková

Obrázková příloha

Zdroj: http://www.novaservis.cz/

Zdroj: http://raf.cz/

Nástěnná baterie dřezová a umyvadlová

Tato série je k dispozici v mnoha modifikacích pro použití jak v koupelně, tak ve Vaší kuchyni.

rozteč baterie 150mm

Stojánková  baterie umyvadlová

Nakloněné tělo baterie a ze spodní části vybraný tvar ručky nabízí velmi pohodlnou manipulaci.

Podomítková  baterie sprchová

Obrázková příloha

Zdroj: http://www.novaservis.cz/

2.6.3  Dělení podle konstrukce:

- se dvěmi rukojeťmi

- jednopáková

- termostatická

- bezdotyková

Baterie se dvěma rukojeťmi

Jednopáková baterie

Termostatická baterie

Zdroj: http://www.sanela.cz/

Sprchová		    Umyvadlová

Bezdotyková automatická baterie

Více Viz 3. ročník Praxe

Sanela – sprchy

Sanela – umyvadlo laboratoře

Video: Montáž automatické stojánkové baterie

http://www.sanela.cz/instruktazni-videa

Video: Čištění elektromagnetického ventilu + membrána + sítko (ukázka ve výuce)

http://www.sanela.cz/instruktazni-videa

Rychlost vody v potrubí s ohledem na hluk

http://www.tzb-info.cz/4694-vypocet-vnitrnich-vodovodu-podle-nove-csn-75-5455

Světlost potrubí se předběžně stanoví tak, aby průtočná rychlost v přívodním potrubí byla pokud možno nejméně 0,5 m/s a v cirkulačním potrubí nejméně 0,3 m/s (u měděného potrubí alespoň 0,2 m/s). Nejvyšší průtočné rychlosti, které nesmí být překročeny, jsou uvedeny v tabulce 7. Pokud výrobce potrubí nestanoví jinak, nemá být v prostorech, kde nesmí být překročena požadovaná hladina hluku, průtočná rychlost v kovovém přívodním potrubí vyšší než cca 1,5 m/s a v plastovém přívodním potrubí cca 2,0 m/s.

Rozvody vody – video	http://www.spsstavvm.cz/cs/pro-studenty/studijni-materialy/tzb/ing-poboril/a4-rocnik-zdt/zdt-t4-probirana-temata.html

Maturita: Vedení vnitřních vodovodů

Další video: Pájení mědi, svařování plastů, instalace sifonu a další činnosti viz:

http://www.ceskatelevize.cz/porady/10214726264-devatero-remesel/211563230470007-iva-pazderkova-instalaterkou/

Délka videa: cca 20 minut

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

27. 11. 2018

POZOR – DOPLNIT a založit PVC-C, 2.4.4 Nerez trubky a vlnocce

2.7 UPEVNĚNÍ POTRUBÍ

Maturita: Vedení vnitřních vodovodů

Maturita: Projektování vnitřního vodovodu

Maturita: Příprava a rozvody teplé vody

Zdroj: www.ekoplastik.cz, montážní předpis, 2 x nástěnka na chodbě TZB

2.7.1 Požadavky na uložení a upevnění potrubí:

–zajištění přesné polohy,

–přenesení sil a zatížení, které na ně působí do stavební konstrukce,

–zajištění dovoleného průhybu,

–umožnění volné teplotní roztažnosti při teplotních změnách,

–zabránění přenosu hluku a vibrací do stavební konstrukce,

–dostatečný prostor pro montáž , demontáž, obsluhu a údržbu.

2.7.2  Základní typy podpor

1.Pevný bod (PB)

Toto uložení nedovoluje pohyb v žádném směru, nedovoluje ani prokluz potrubí.

Vytvoří se buď dorazem na trubce na jedné straně objímky, nebo po obou stranách objímky.

2.Kluzné uložení (KU)

Je způsob uchycení, kde je zabráněno vybočení potrubí z osy trasy, avšak není mu bráněno v dilatačním pohybu (protahování, smršťování).

3.Volné uložení (VU)

V tomto případě je potrubí podepřené nebo zavěšené tak, že může v povolených mezích vybočit do stran.

2.7.3 Další způsoby uložení potrubí

Poznámka: Z důvodu výpočtu a řešení dilatace donést na příští hodinu EKOPLASTIK – Montážní předpisy

2.8 DÉLKOVÉ ZMĚNY POTRUBÍ A JEJICH KOMPENZACE

Maturita: Vedení vnitřních vodovodů

Maturita: Projektování vnitřního vodovodu

Maturita: Příprava a rozvody teplé vody

Rozdíl teplot při montáži a při provozu, kdy je v potrubí dopravováno médium s odlišnou teplotou než byla teplota při montáži, způsobuje délkové změny – prodloužení nebo zkrácení ∆l.

Celkové prodloužení nebo zkrácení potrubí záleží na koeficientu délkové teplotní roztažnosti materiálu, výpočtové délce potrubí a rozdílu teplot.

Součinitel délkové teplotní roztažnosti se označuje α a udává o kolik se prodlouží nebo zkrátí 1 m trubky při zahřátí nebo ochlazení o 1 K (kelvin), popř. o 1 °C. Jednotka součinitele α je mm/m °C. Hodnoty α jsou pro materiály charakteristickou fyzikální veličinou.

2.8.1 Příklad řešení dilatace polypropylenového potrubí

Maturita: Vedení vnitřních vodovodů

Maturita: Projektování vnitřního vodovodu

Maturita: Příprava a rozvody teplé vody

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

……………………………….					6. 12. 2018

2.2 VEDENÍ VNITŘNÍCH VODOVODŮ

1. Co zásobuje vodovod: ……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

2. Kde začíná vnitřní vodovod: ……………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

3. Obrázek – schéma vodovodu včetně přípojky

4. Vedení ležatých rozvodů

-

-

-

-

5. Co to je podchodná výška a jaká je její min. hodnota

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

6. Vedení svislých rozvodů

-

-

-

-

7. Jak je řešen souběh potrubí S, T, C

obrázek s popisem

8. Vedení připojovacího potrubí

-

-

-

9. Co to je pavouk

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

10. Umístění potrubí S a T nad sebou

obrázek s popisem

11. Spádování vnitřních vodovodů

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………….

12. Význam izolace pro rozvody vody

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………….

13. Zákazy vedení vodovodu

-

-

-

2.3 ARMATURY NA VODOVODNÍM POTRUBÍ

14. Armatury na vodovodním potrubí a jejich osazení

-

-

-

-

-

15. Rozdělení armatur podle funkce

-

-

-

-

-

-

16. Armatury podle konstrukce

-

-

-

-

2.4 POTRUBÍ

17. Z jakého materiálu se provádějí vnitřní vodovody

……………………………….

18. Ve směru toku vody se smí měděné potrubí umísťovat …………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………….

2.5 IZOLACE

19. Izolace – materiály

-

-

-

-

2.6 SMĚŠOVACÍ BATERIE

20. Význam: ……………………………………………………………………………………………………………

21. Dělení podle umístění

-

-

-

2.7 UPEVNĚNÍ POTRUBÍ

22. Základní typy podpěr

-

-

-

2.8 DÉLKOVÉ ZMĚNY POTRUBÍ A KOMPENZACE

23. Nákres „L“ a „U“ včetně legendy

24. Obrázek smyčkového kompenzátoru

- podle čeho se navrhuje vzdálenost pevných bodů

25. Výpočet l , Ls, Lk (vzorce budou k dispozici),

Výsledky  doplňte a zakótujte do obrázku „U“

Skupina A						Skupina B

L = 6m	, K = 20, D =32					8 m, K = 20, D =32

= 0,12 mm/m °C					 = 0,12 mm/m °C

Teplota při montáži 15 °C				10 °C

Teplota teplé vody 60 °C				60 °C

4. 12. 2018

2.7.4 Vzdálenosti podpěr		str. 125

Vzdálenosti umístění podpor…………………………………………

……………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………….. a na poloze potrubí (svislé nebo vodorovné).

2.7.5 Tabulky vzdálenosti podpěr pro měděné, ocelové a plastové viz str. 126

2.7.6 Vlastní uchycení

Se provádí pomocí ………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………. je nežádoucí jak u plastů tak u mědi.

Zdroj: https://konarik.cz/kategorie/uchyceni-potrubi-ocelove-objimky/

Zdroj: https://konarik.cz/technicka-dokumentace/

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3. VODOVODNÍ PŘÍPOJKA                  5. 12. 2018

Maturita: Vodovodní přípojka

Zdroj: http://www.vodapitna.cz/index.php/vodovodni-pripojky/78-technicke-pozadavky-na-vodovodni-pripojky

Zdroj: https://voda.tzb-info.cz/15972-vodovodni-a-plynovodni-domovni-pripojky-obecne-pozadavky-na-vystavbu

3.1 ÚVOD    111

Je ta část ……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………….

……………………………… jen jedna samostatná  vodovodní  přípojka.

Zdroj: https://publi.cz/books/177/01.html

3.2 TRASA

Jaká má být? ………………………………………………………………………….

Jak velké je ochranné pásmo? ………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………..

Při souběhu a křížení dodržovat ČSN 736005. Viz strana 112

Přípojka má být uzavíratelná v místě napojení a za vodoměrem.

Spád vodovodní přípojky je min 0,3% a je-li to technicky možné, potrubí má klesat k vodovodnímu řadu.

Min. krytí

Co se rozumí krytím? …………………………………………………………..

…………………………………………………………………………….. (max.2 m)

Viz tabulka IV.1 strana 113

Minimální krytí ve volném terénu:

- hlinité zeminy min. 1,2 m

- hlinitopísčité zeminy min. 1,3 m

- písčité zeminy min. 1,4 m

- štěrkové a skalnaté zeminy min. 1,5 m

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - -

16

11.12.2018

3.3 VÝPOČTOVÝ PRŮTOK VODOVODNÍ PŘÍPOJKOU    113

Stanoví se dle ČSN 73 6655. Výpočet KOC, také viz vnitřní vodovod – dimenzování (2.1)

a) budovy obytné

Q = qi2.ni		(l/s)

b) budovy ostatní

- převážně s rovnoměrným odběrem vody (administr. budovy, hotely, apod.)

Q = qi.ni    		(l/s)

- s hromadným a nárazovým odběrem (hyg. zařízení průmyslových závodů)

Q = φi .qi .ni 		(l/s)

Průtok požární vody se nesčítá s výpočtovým průtokem vody pitné. Pro návrh je směrodatná vyšší z těchto hodnot, většinou to bývá průtok vody pro hasící zařízení.

3.4 MATERIÁL VODOVODNÍ PŘÍPOJKY

Nejčastěji používanými materiály jsou:

- PE (HD) vysokohustotní polyetylen, v současnosti nejpoužívanější materiál.

Potrubí lze spojovat svařováním na tupo, elektrotvarovkami, mechanické spojky.

Vodovodní přípojka se má navrhovat z jednoho druhu materiálu.

. Pro její realizaci se nejčastěji používá vinutý vysokohustotní polyetylén HDPE 80 v průměrech DN 25 – 50 mm.  Polyetylén je upřednostňován do DN 50 včetně (tj. do Ø 63 mm).

Zdroj: http://www.vodapitna.cz/index.php/vodovodni-pripojky/78-technicke-pozadavky-na-vodovodni-pripojky

Zdroj: https://www.vak-hod.cz/?page_id=310

Zdroj: http://www.gascontrolplast.cz/pe-potrubi/voda-kanalizace/

- PE (LD) nízkohustotní polyetylen, dříve často používaný až do doby, kdy jej nahradil kvalitnější PE HD.

Potrubí se spojovalo polyfúzním svařováním nebo pomocí závitových mechanických spojek. Kromě vodovodních přípojek se také používá na veřejné vodovody menších průměrů a v zemědělství na zavlažování. Je ohebný a proto se potrubí může navíjet do kotoučů.

- Tlaková litina

Stejně jako u veřejných vodovodů se používá hrdlové potrubí z šedé nebo tvárné litiny s povrchovou úpravou proti korozi. Příruby se používají pro napojení armatur.

Tlakové PVC a tlaková litina převládá u větších průměrů (nad DN 50).

Zdroj: https://www.vak-hod.cz/?page_id=310

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - -

13.12.2018

3.5 UMÍSTĚNÍ VODOMĚROVÉ SESTAVY      113, 114

Při souhlasu správce vodovodu s napojením na vodovodní řad, je nutno si před započetím projektových prací vyžádat od tohoto správce podklady o síti a konzultovat následující:

- umístění vodovodního řadu (situace)

- materiál a dimenze vodovodního řadu, jeho hloubka uložení v místě napojení

- přetlak vody ve vodovodním řadu v místě napojení

- způsob napojení na vodovodní řad

- umístění vodoměrové sestavy

A) Umístění v objektu

Sestava se umístí na suchém, větraném místě, volně přístupném místě v suterénu.

- max. vzdál. vodoměru od obv. zdi ……………………………………..

- výška nad podlahou ……………………………………………………………

U nepodsklepených budov lze vodoměr umístit v šachtě uvnitř objektu (např. chodba) nebo do skříňky ve zdi o min. rozměrech 0,8 x 0,4 x 0,3 m.

B) Mimo objekt – ve vodoměrové šachtě

Toto umístění se volí je-li hranice pozemku od objektu vzdálena více než 10 m, je-li před objektem neveřejný pozemek a je-li to požadavkem provozovatele vodovodní sítě. Šachtou nesmí procházet jiné potrubí než vodovodní.

- min. rozměr šachty:…………………………………………………………….

- min. vstupní otvor ………………………………………………………………

3.6 UKLÁDÁNÍ POTRUBÍ V ZEMINĚ

Zdroj: https://verejnezakazky.ostrava.cz/files/a067a37563370de/508a5fbfda34fZD-Priloha-7-203-2012.pdf

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - --  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --

18.12.2018

3.7 POSTUP PŘI ZŘIZOVÁNÍ VODOVODNÍ PŘÍPOJKY

Projekt, podání žádosti – provedena oprava odkazu !!!!!

http://www.vakvs.cz/dokumenty_vychozi/dokumenty_vodovody/

http://www.vakvs.cz/userfiles/admin/files/dokumenty/vodovody/zrizeni_vod_pripojky.pdf

Jak projektovat vodovodní přípojku: http://www.smv.cz/napojeni-na-vodovodni-sit.html

Minimální rozsah proj.dokumentace nové vodovodní přípojky

Vodovodní přípojka

jako vodovodní přípojka je brán úsek od napojení na hlavní vodovodní řad po vodoměr. Tato vzdálenost nesmí být větší než 15m.V případě, že je tato vzdálenost větší, je nutno vybudovat vodoměrnou šachtu. Vedení vody za vodoměrem je záležitostí vnitřního rozvodu vody. ( viz ČSN 755411-Vodovodní přípojky, z.č. 274/2001 Sb. v platném znění )

1. Technická zpráva

- údaje o investorovi akce

- popis vodovodní přípojky, tj. materiál, délka, průměr

- popis řadu, na který se vodovodní přípojka bude napojovat

- popis vlastního napojení na hlavní vodovodní řad

- požadované množství vody, Qmax

- tlakové poměry

2. Situace

- zákres vedení vodovodní přípojky

- popis vodovodní přípojky, tj. materiál, délka, průměr

- popis řadu, na který se vodovodní přípojka bude napojovat

- vyznačit umístění vodoměru

3. Kopie katastrální mapy

4. Výpis z katastru nemovitostí (Informace o parcele)

5. Kladečský plán

- popis tvarovek a armatur včetně vodoměrné sestavy

6. Výkres vodoměrné šachty s vodoměrnou sestavou

- v případě umístění vodoměru do šachty

7. Souhlas majitele vodovodní sítě s napojením vod. přípojky (do žádosti o přípojku)

- ve specifických případech – dle pokynů pracovníků MOVO, a.s.

8. Žádost o vyjádření

Upozorňujeme, že jedno paré dokumentace obsahující všechny výše uvedené přílohy si ponecháme k archivaci.

Bez předložení všech výše uvedených příloh dokumentace k vodovodní přípojce nebude přistoupeno k samotnému procesu vyjadřování.

3.8 NAPOJENÍ NA VODOVODNÍ ŘAD

A) Bez přerušení dodávky vody – navrtávka

Napojení navrtávkou (obr. 9a,b) – se provádí pomocí navrtávacího pasu a to buď z boku nebo shora. Používá se pro průměry přípojky do DN 50 (u plastů až DN 63) a provádí se pod tlakem vody ve veřejném vodovodu.

Obr. IV.6, skripta strana 115

B) S přerušením dodávky vody – vsazením odbočky

V rozváděcím řadu se napojení provádí vsazením odbočky do stávajících řadů a to pro přípojky nad DN 50. Za odbočkou se osadí přípojkový uzávěr (šoupě) ovládaný pomocí zemní soupravy s poklopem.

Obr. IV.7 strna 115

OBRÁZKOVÁ PŘÍLOHA

http://www.hawle.cz/files/pdf/pripojky_2009.pdf

3.9  VÝKRESY

A) Situace  str. 219

B) Podélný profil 227

C) Také viz KOC

Poznámka: není nutné překreslovat do sešitu

3.10 TECHNICKÁ ZPRÁVA

A)  str. 216 - 217

B)  také viz KOC

Poznámka: není nutné přepisovat do sešitu

Vedení přípojky

Vodoměrná sestava

Závěr: výše zmíněné informace jsou v požadavcích provozovatelů vodovodních sítí. Pro příklad uvádím:

Zdroj: https://www.vak-hod.cz/?page_id=310

### Technické a materiálové řešení vodovodní přípojky

- Vodovodní přípojku je nutno provádět vždy jako celou stavbu od vodovodního řadu včetně napojení až po hlavní uzávěr vody (včetně vodoměrné sestavy). Nelze v žádném případě budovat pouze samostatné odbočení z vodovodního řadu v  místech plánovaných staveb (u nově budovaných vodovodních řadů), které v budoucnu  budou napojeny na  veřejný vodovod.

- Pro jednoho odběratele vody z veřejného vodovodu má být navržena jedna vodovodní přípojka.

- Vodovodní přípojka musí být v celé délce jednotného profilu a materiálu, přímá a co nejkratší (po  vodoměr).

- Napojení nové vodovodní přípojky na jinou stávající vodovodní přípojku je možné pouze ve vodoměrné šachtě. K napojení je třeba mít písemný souhlas vlastníka stávající vodovodní přípojky a vodoměrné šachty.  Ve vodoměrné šachtě musí být pro novou přípojku osazen  další samostatný fakturační vodoměr. Tato varianta je možná pouze ve výjimečných případech, kdy není možné jiné technické řešení (nutno předem odsouhlasit s příslušným provozem).

- Potrubí vodovodní přípojky má stoupat směrem k vnitřnímu vodovodu ve sklonu min
3 ‰, (vždy, kdy je to  technicky možné).

- Při křížení vodovodní přípojky s kanalizačním nebo  jiným potrubím dopravujícím zdraví škodlivé látky má být vodovodní přípojka uložena nad tímto potrubím podle ČSN 73 6005. Není-li tento požadavek možné dodržet, navrhnou se technická opatření zabezpečující ochranu vody proti znečištění v případě poruchy přípojky nebo křižovaného potrubí (např. uložení přípojky v místě křížení do chráničky s minimálním přesahem 2 m na každou stranu , při křížení pod komunikací s vyvedením chráničky 1m za okraje komunikace ).

- Doporučené ochranné pásmo vodovodní přípojky je 0,5 m od vnějšího líce stěny potrubí na obě strany.

- Vnitřní rozvody vody musí být před napojením na veřejný vodovod technicky způsobilé.

- Rozvody vody z jiných zdrojů (například studna) nesmí být propojeny s rozvody vody z veřejného vodovodu!

- Minimální vnitřní světlost vodovodní přípojky je DN 25 mm (1“).

- Vodovodní přípojky DN 25 až DN 50 je nutno ukládat v úseku od místa napojení až po vodoměrnou sestavu do chrániček.

- Chránička musí být provedena jako monolit. Navrhovaným materiálem pro chráničku může být PE nebo PVC. Pro vodovodní přípojku DN 25 musí být  minimální vnitřní průměr chráničky 65 mm. U  větších průměrů přípojek je nutno použít chráničku odpovídající větší velikosti.

- Délka a profil chráničky je dána vzdáleností vodoměru od místa odbočení z vodovodního řadu a umístěním vodoměrné sestavy.

- Pro vodovodní přípojku DN 25 (1“):

a) při umístění vodoměrné sestavy ve sklepních prostorách objektu nebo ve vodoměrné šachtě vně objektu, je nutno použít chráničku:
– profilu DN 50 při délce přípojky od 1,5 m do 15,0 m
– profilu DN 80 při délce přípojky od 15,0 m do 20,0 m.

b) při umístění vodoměrné sestavy ve vestavěné nice nebo v podlahové šachtičce v objektu, je nutno použít chráničku:
– profilu DN 50 s min. poloměrem zaoblení 1,0 m  při délce přípojky od 1,5 m do 8,0 m
– profilu DN 80 s min. poloměrem zaoblení 1,5 m při délce přípojky od 8,0 m do 20,0 m

- Mezikruží mezi chráničkou a trubním materiálem přípojky je nutné utěsnit vhodným způsobem v místě napojení na vodovodní řád i v místě vodoměrné sestavy (tvarovatelnou hmotou na vytěsňování spár, denzopáskou odolnou proti vodě, atp.).

- Vodovodní přípojku je nutno ukládat do nezámrzné hloubky (podle ČSN 75 5401).

- Materiál vodovodní přípojky DN 25 až DN 50 je výhradně z lPE, rPE, chráničky PVC, PE.

- Materiál přípojek s DN nad 50 je volen dle konkrétních podmínek.

- Vodovodní přípojka je napojována na vodovodní řad navrtávacím pasem, případně jinou tvarovkou (v případě výřezu). V místě napojení je vždy zemní uzavírací ventil (ZV) se zemní zákopovou soupravou (ZZS).

- Vlastní přípojka od odbočení z vodovodního řadu, (od ZV až po vodoměrnou sestavu), musí být provedena z jednoho celistvého kusu trubního materiálu, který nesmí být spojován. V odůvodněných případech je možné provést spojení elektrotvarovkou – nerozebíratelným spojem, a to pouze se souhlasem provozovatele veřejného vodovodu. U tzv. nekompletní přípojky (bez ukončení vodoměrnou sestavou), musí být trubní část zaslepena záslepkou. Pokračování trubní části až po vodoměr lze pro spojení obou částí potrubí použít pouze elektrotvarovky.

- Obecně platí pravidlo nepoužívat v zemním tělese tvarovky z černé oceli (i s pozinkovanou nebo jinou úpravou).

- V místech, kde trubní materiál přípojky je nutno napojit na vodoměrnou sestavu, je nutné používat elektrotvarovky z PE materiálů (nerozebíratelné spoje) tak, aby nebylo možno s přípojkou před vodoměrem neoprávněně manipulovat.

- Vodoměrná sestava musí být uchycena v držáku odpovídající velikosti a má obsahovat ve směru toku uzavírací ventil, vodoměr, zpětnou klapku, hlavní domovní uzávěr s odvodňovacím ventilem, mechanický filtr.

- Vodoměr ve směru přítoku pitné vody musí být opatřen plombou v místě připojovací matice.

- Prostupy trubního materiálu vodovodní přípojky stěnami objektů (budovy, šachty) je nutno provést tak, aby bylo zabráněno mechanickému poškození přípojky, a aby byly tyto vodotěsně upraveny.

- Utěsnění prostupů stěnami objektů si na své náklady zajišťuje vlastník připojované nemovitosti.

- O umístění vodoměrně sestavy na přípojce rozhoduje referent VHR společnosti Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s., vyjadřující se k dané stavbě (dle stavebního zákona 50/1976 Sb., ve znění pozdějších předpisů).

- Při návrhu umístění vodoměrné sestavy je nutné brát  v úvahu následující okolnosti:
– snadnou přístupnost k vodoměru při odečtu, kontrole, výměně,
– ochranu vodoměru před mechanickým poškozením, zamrznutím, krádeží,
– v maximální možné míře zamezení neoprávněných odběrů pitné vody z části
vodovodní přípojky před vodoměrem (zejména v úsecích, kde je přípojka uložena
v zemním tělese na soukromém pozemku).
– vzdálenost vodoměru od vodovodního řadu
– dispoziční uspořádání objektu

- Možnosti umístění vodoměrné sestavy: sklep, nika, malá podlahová šachtička, venkovní vodoměrná šachta, malorozměrová šachta.

A/
U objektů s trvalou přítomností osob (rodinné domy, bytové domy, prodejny) a vzdálenosti vodoměru max. 20 m od vodovodního řadu jsou vodoměrné sestavy přednostně umisťovány:

a) do podzemního podlaží (sklepa) – v případě podsklepeného objektu:
– na stěnu (na suchém a větraném místě) ve vzdálenosti max. 2,0 m od obvodového zdiva a ve výšce 0,2 – 1,2 m od podlahy

b) do přízemí – v případě nepodsklepeného objektu:

  - ve vytápěných prostorách, a tam, kde je předpoklad, že teplota vzduchu neklesne pod bod mrazu (např. zádveří, chodba, technická místnost), lze sestavu umístit:

– na stěnu ve vzdálenosti max. 2,0 m od obvodového zdiva a ve výšce 0,3 – 0,9 m nad upravenou podlahou
– do niky ve stejné výšce

  - v nevytápěných místnostech a místnostech, které jsou větrány z exteriéru budov, a kde lze předpokládat pokles teplot pod bod mrazu (např. nevytápěné garáže, průjezdy), je nutné vodoměrné sestavy umísťovat:

– do niky s dvířky, opatřené z vnější strany odpovídající tepelnou izolací
– výjimečně v průjezdu nebo garáži do vodoměrné šachty (typ venkovní) situované mimo stání vozidla

Umístění niky musí umožnit tloušťka stěny objektu. Ze strany venkovního, popř. nevytápěného prostoru musí být tento celý vnější líc niky izolován proti  promrzání izolací dostatečné tloušťky – navrhne projektant dle místních podmínek. Tam, kde nelze uvedené opatření zajistit nelze niku použít.

B/ V případech, kdy, dle místních podmínek, není vhodné umístit vodoměrnou sestavu do objektu (nesplňuje podmínky uvedené v bodu 29) a v případech ostatních, které nejsou shora uvedené, jsou vodoměrné sestavy umísťovány do venkovní vodoměrné šachty. Vodoměrnou šachtu je nutno situovat před rodinný dům na hranici pozemku, max. však ve vzdálenosti do 20 m od veřejného vodovodu.

C/ V případech, kdy vodoměrnou sestavu není vhodné umístit do objektu (obtížná přístupnost k vodoměru – chaty, chalupy, vinné sklepy atp.), a kdy před objektem není dostatek prostoru pro umístění shora uvedeného typu šachty, lze použít malorozměrovou šachtu obsahující vodoměrnou sestavu s vodoměrem v provedení s tepelnou izolací pro bezpečné použití do – 25oC. Typ šachty – dle dohody s technikem vodovodních a kanalizačních sítí příslušného provozu.

- Minimální rozměry niky pro umístění vodoměrné sestavy:
– bez filtru za vodoměrem jsou dl. 0,9 m, v. 0,6 m, hl. 0,2 m
– s filtrem za vodoměrem jsou dl. 1,0 m, v. 0,6 m, hl. 0,2 m

- Technické řešení venkovní vodoměrné šachty:

– Staticky je třeba vodoměrnou šachtu (VŠ) včetně poklopu řešit dle umístění v zeleném pásu, chodníku, příjezdové komunikaci.- Minimální vnitřní světlost VŠ (monolitické, prefabrikované, zděné, plastové) je dl. 1,2m, š. 0,9m, hl. 1,5m.

– VŠ musí být vždy provedena jako izolovaná proti mrazu a vodotěsná – dle ON 755411 s pevným dnem a povrchově upravenými stěnami (zděné).

– VŠ musí být vybavena žebříkem nebo stupadly. Žebřík se navrhuje podle ČSN 743282.

– Vstupní otvor VŠ musí mít světlost minimálně 0,6 x 0,6 m a  musí být  umístěn na protilehlé straně stěny, na níž je instalována vodoměrná sestava. Žebřík ani stupadla nesmí zasahovat do světlosti vstupního otvoru.

– Poklop zajišťující vstupní otvor VŠ musí mít stejný rozměr jako vstupní otvor VŠ a musí být proveden tak, aby zamezil vniku povrchové vody, pádu osob a předmětů do VŠ, (tj. – uzamykatelný, vodotěsný, s odvětrávacím komínkem, např. typu ČSN 700-700 97A). Ve výjimečných případech, je-li VŠ umístěna v komunikaci nebo v průjezdu objektu musí odolat pojezdu vozidel.

– Vstup do VŠ opatřit opěrným bločkem a záchytnými madly (možno použít teleskopické). V místech, kde by madla omezovala bezpečný pohyb osob nebo vozidel se od jejich instalace může upustit.

– Prostupy pro vstup potrubí vodovodní přípojky do VŠ umístit na kratší stěnu VŠ tak, aby na delší stěnu VŠ bylo možno v přímém směru umístit vodoměrnou sestavu do držáku – cca 0,3 – 0,5m nad upravenou podlahu VŠ.

– U plastové VŠ na danou delší stěnu navařit pro uchycení vodoměrné sestavy držák dl. cca 0,5 m, š. 0,05 m, tl. cca 0,008 – 0,01 m, odsazený od stěny VŠ cca 0,05 m.

– VŠ v nezpevněné ploše vyvýšit nad okolní terén o cca 0,15 m.

– Ve VŠ smí být umístěno pouze vodovodní potrubí, armatury a vodoměr. Ve VŠ se nesmí umístit jiná vedení s provozem vodovodu nesouvisející, vnitřní prostor VŠ se musí udržovat v čistotě.

- Pořízení vodoměrné šachty (VŠ), její údržbu a případné opravy si na své náklady zajišťuje vlastník připojované nemovitosti.

- Vodoměrnou sestavu nelze bez souhlasu provozovatele nebo vlastníka veřejného vodovodu umísťovat do samostatně stojící nevytápěné garáže, na parkoviště, odstavné plochy, veřejné komunikace a jiné exponované  plochy.

TÉMATA PRO POVINNOU ZKOUŠKU PROFILOVÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

ZE SOUBORU ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ 2

(ZDRAVOTNÍ TECHNIKA A ROZVOD A VYUŽITÍ PLYNU)

(Pořadí se neshoduje s číslováním témat u maturitní zkoušky.)

- Typologie a zařizovací předměty

- Projektování vnitřní kanalizace

- Kanalizační přípojka

- Vnitřní kanalizace – připojovací a odpadní potrubí

- Vnitřní kanalizace – svodné a dešťové potrubí

- Dimenzování vnitřní kanalizace

- Odkanalizování obcí - venkovní kanalizace

- Čistírny odpadních vod

- Vodárenství

- Vodovodní přípojka

- Vedení vnitřních vodovodů

- Stanovení výpočtového průtoku vnitřních vodovodů

- Výpočet vnitřních vodovodů

- Příprava a rozvody teplé vody

- Projektování vnitřního vodovodu – viz KOC

- Plyn

- Plyn

- Plyn

- Plyn

- Plyn

- 3. ročník

- 4. ročník  zatím neprobraná témata

- 4. ročník  již probraná témata

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3. 1. 2019

Příprava na písemku (8. nebo 10.1.) – maturitní otázka

Vodovodní přípojka

3.1 - definice, obrázek č.1, legenda

3.2 - trasa (vedení, ochranné pásmo, souběh –křížení, spád, krytí)

3.3 - výpočtový průtok přípojkou (uveď příklad např. RD), požární voda

obytné budovy Q = qi2.ni          budovy ostatní s rovn. odběrem Q = qi.ni

B, 2x WC = 0,1	                U,D,S=0,2	V=0,3		 ventil DN 20=0,4

3.4 - materiál vodovodní přípojky

3.5 - umístění vodoměrné sestavy vč. obr. č.2,

3.6 - ukládání potrubí v zemině – obr. vč. legendy

3.7 – Min. rozsah proj. dokumentace vod. přípojky – , také viz viz KOC

3.8 - napojení na vodovodní řad, vč. obrázků

3.9 - výkresová dokumentace (situace bude k dispozici, podélný profil)

V situaci nakresli vodovodní přípojku – kóty, DN, doplnění legendy sítí

Dle situace nakresli podélný profil

3.10 - obsah technické zprávy

8.  leden  2019

4. ZÁSOBOVÁNÍ VNITŘNÍHO VODOVODU ZE DVOU ZDROJŮ (155)

Maturita: Obecně v rámci doplnění otázek Projektování, Vodovodní přípojka, Vodárenství

4.1 ÚVOD

Vnitřní vodovod napojený ……… ………………………..  ….   ………    ……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………..a vlastní studny.

Obrázek u maturity k dispozici, legenda a popis bude Vaším úkolem

29. leden 2019

5. ZÁSOBOVÁNÍ VNITŘNÍHO VODOVODU Z VLASTNÍHO ZDROJE

Maturita: Obecně v rámci doplnění otázek Projektování, Vodovodní přípojka, Vodárenství

https://www.e-cerpadla.cz/domaci-vodarny-c-8.html      TIP TIP !!!!!

Video: Ovládání domácí vodárny: https://www.e-cerpadla.cz/clanek/3/jak-vybrat-a-sestavit-domaci-vodarnu

Určení dopravní výšky: https://www.e-cerpadla.cz/clanek/1/jak-vybrat-cerpadlo

Výpočet dopravní výšky a videonávod: https://www.e-cerpadla.cz/vypocet-dopravni-vysky

# Jak vybrat domácí vodárnu

https://www.e-vodarny.cz/blog/clanky/jak-vybrat-domaci-vodarnu

# Jak vybrat čerpadlo?

https://cz.hecht.cz/blog/voda-a-zavlazovani/jak-vybrat-cerpadlo

| Čerpání vody z hloubky |  |
| --- | --- |
| Dotaz: Prosim o radu z jake nejvetsi hloubky dokaze vysat vodu cerpadlo (atmosferické) a cim je to dano... prosim hlavne o fyzikalni vysvetleni...dekuji (oldrich) |  |

http://fyzweb.cz/odpovedna/index.php?limit_od=10&hledat=fyzik%C3%A1ln%C3%AD

Odpověď: Klasické vodní čerpadlo využívající tlaku atmosféry dokáže nasát vodu z hloubky okolo 10 m. Zezpoda je do trubky je voda tlačena atmosférickým tlakem působícím na hladinu vody, nahoře je čerpadlem nasávána, t.j. je tam snižován tlak (a takto snížit tlak můžeme maximálně na hodnoty blízké 0 Pa). Rozdíl tlaků (cosi jako "síla nasávání") je tedy maximálně jedna atmosféra. Proti této "síle" ale působí hydrostatický tlak v nasávací hadici/trubce. Při výšce nad 10 m je už tento tlak větší než ona "síla nasávání" a čerpadlo tedy nemůže nasávat.

Toto fyzikální omezení lze ale snadno obejít pomocí ponorného čerpadla, které je umístěno dole u nasávacího otvoru a vodu vytlačuje. Dosáhnout pak lze prakticky libovolného tlaku, který snesou použité materiály (trubky, vladtní čerpadlo, ...) a čerpat tedy z libovolné hloubky.

5.1 ÚVOD

Studny dělíme na:

Nejmenší vzdálenosti studní od zdrojů možného znečištění:

Podle vyhlášky č.501/2006 Sb. a  závazného ustanovení normy ČSN 75 5115 - jímání podzemní vody platné od června 2010 a také jejím předchůdkyním, poslední z roku 1993, musí být studna situována v prostředí, které není zdrojem možného znečištění  ani ohrožení jakosti vody ve studni a musí být v takové poloze, aby nebyla podstatně ovlivněna vydatnost okolních studní. Od 26.8.2010 stanoví závazné minimální vzdálenosti od potenciálních zdrojů znečištění novelizovaná vyhláška č. 501/2006 Sb., kde je např. vzdálenost studny od veřejné komunikace (tedy i ulice, nebo obecní cesty) stanovena na minimálně 12 m v málo propustném prostředí a na minimálně 30 m v propustném prostředí. Pokud tyto vzdálenosti nejsou dodrženy, je od 15.3.2011 již možné po žádat stavební úřad o výjimku, avšak není na ní právní nárok.

Zdroj: http://www.studny.info/dotazy/Podzemn%C3%AD%20voda%20dotazy/Dotazy%20sp%C3%AD%C5%A1e%20pr%C3%A1vn%C3%AD/z%C5%99%C3%ADzen%C3%AD%20a%20zm%C4%9Bny%20studny.htm

Zdroj: http://www.studny.info/informacni_centrum/vyhl%20501.htm

2) málopropustné zeminy (např. jíly a jílovce, hlíny, hlinité písky)

3) zemina propustná (např. štěrky, písky, pískovce)

Zdroj: http://www.vodapitna.cz/index.php/studny/138-jak-daleko-ma-byt-studna-od-zumpy

5.2 DOMÁCÍ VODÁRNY                                 (TEC III,96)

Domácí vodárny se zřizují v místech, kde není možnost napojení na veřejný vodovod.

Pokud je objekt zásobován vodou z veřejného vodovodu a vlastní studny, tak přímé propojení je zakázáno viz téma č.4. Pokud by však toto propojení bylo účelné z hlediska uživatele, je možné je udělat pouze přes přerušovací nádobu viz téma č.4.

Domácí vodárny s tlakovou nádrží mají velký význam při zásobování obyvatelstva vodou převážně v malých obcích. Jedná se především o využití vody ze studní. Domovní vodárna se skládá z čerpadla, tlakové nádrže, sacího a výtlačného potrubí a z potřebného pojistného a ovládacího zařízení .

Domácí vodárna GRUNDFOS Hydrojet JP

provoz, zapojení viz PRA 4. Ročník POB

Foto:

http://cz.grundfos.com/Produkty/find-product/domaci_vodarna/_jcr_content/banner_carousel/file1_1.resize.banner_carousel.jpg/1323260863904.jpg

Popis:

Čerpadlo typu JP je samonasávací, jednostupňové odstředivé čerpadlo s axiálním sacím hrdlem a radiálním výtlačným hrdlem, G1 nebo Rp 1. Čerpadlo má zabudované zařízení zajišťující optimální samonasávací vlastnosti.

Toto malé a šikovné čerpadlo Grundfos je stavěné na dlouhou, bezproblémovou provozní životnost a hodí se na různé čerpací práce v domácnosti, na zahradě, pro kutily do dílen stejně dobře jako i pro zemědělce, do zahradnictví a do odvětví služeb menšího rozsahu.

Používá-li se v kombinaci s regulací tlaku nebo s nádrží, je čerpadlo typu JP ideální pro malé vodovodní soustavy.

Co znamená pojem samonasávací čerpadlo:

Praktický rozdíl mezi normálním a samonasávacím čerpadlem spočívá zejména ve skutečnosti, že pokud dojde k netěsnosti sacího potrubí, samonasávací čerpadlo je schopno si vodu nasát samo, normální se musí zavodnit včetně potrubí. Samonasávací čerpadla mohou na základě fyzikálních zákonů čerpat vodu pouze do hodnoty sací výšky maximálně 8 m. Z praktických důvodů doporučujeme snížení hranice na 7,5 m.

Zdroj: http://cerpadla.heureka.cz/poradna/jak-vybrat-cerpadlo/

5.3 NÁVRH DOMÁCÍ VODÁRNY, TLAKOVÉ STANICE

A) Domácí vodárna s čerpadlem v objektu					B) Domácí vodárna s čerpadlem ve studni

Výškový rozdíl na sání doporučeno 6,5 m – 7,5 m				tzv. ponorné čerpadlo

Návrhuje se na dva parametry:

1) Průtok – Stanoví se dle ČSN 73 6655. Výpočet KOC, také viz vnitřní vodovod – dimenzování (2.1)

Pro standartní domácnost postačí aby čerpadlo mělo průtok 2 až 4 m³/hod. Pro zahrádku cca 1,5 m³/hod.

2) Dopravní výška čerpadla

A) Domácí vodárna s čerpadlem v objektu

Výškový rozdíl na sání doporučeno 6,5 m – 7,5 m

H=Hsání+Hvýtlak+pzsρ.g+pzvρ.g+ ppožρ.g  (m)

Převod jednotek 1m = 10000 Pa

B) Domácí vodárna s čerpadlem ve studni

H=Hvýtlak+pzvρ.g+ ppožρ.g  (m)

TIP: http://www.kars-brno.cz/rady-a-tipy/cerpadla-kdyz-si-nevite-rady/

TIP: http://dumastavba.cz/zakladni-kriteria-pro-vyber-cerpadla/

TIP: http://www.studny-info.cz/cerpadlo-do-studny/

6. únor 2019

Pro dopravu vody ze studny je třeba instalovat domovní vodárnu, vybavenou čerpadlem a případně tlakovou nádobou.

Čerpadlo v objektu			Čerpadlo ve studni

5.4 ZVYŠOVÁNÍ PŘETLAKU VODY       str. 153

Tam, kde je tlak ve veřejném vodovodu nedostatečný, navrhuje se zařízení na zvyšování tlaku vody a vhodný systém zásobování vodou.

Čerpací stanice lze rozdělit:

a) Tlaková čerpací stanice, u které je přívod vody ze zdroje s hladinou pod atmosférickým tlakem (studny, přerušovací nádrže)

b) Zesilovací čerpací stanice, kde je přívod vody ze zdroje s přetlakem (veřejný vodovod)

Zdroj: http://fast10.vsb.cz/studijni-materialy/tzb-1/2.html

Otevřený systém – jen informačně např. se používá v zahraničí (USA) u velmi vysokých budov. Například katastrofický film Skleněné peklo

I.tlakové pásmo - vnitřní vodovod je napojený vodovod pro veřejnou potřebu bez zvyšování přetlaku.

Další tlaková pásma - závisí na dovoleném přetlaku před výtokem.  Před nejvýše položeným výtokem musí být alespoň pminFl, před nejnižším výtokem v pásmu pdov mx= 0,6 Mpa.

Uzavřené systémy:

obvykle 24 - 28 (m)

Otevřené systémy:

obvykle 40 - 50 (m)

Kde:

hmax: výška pásma ( m )

pdov max: maximální dovolený přetlak ( Pa )

pminFl: požadovaný přetlak před nejvyšším výtokem ( Pa )

ps: tlakové ztráty (součet tlakové ztráty třením a místními odpory)          ( Pa )

ζ: hustota vody ( kg.m-3  )

g: gravitační zrychlení ( m.s-2 )

Δp: rozdíl mezi vypínacím a zapínacím přetlakem zvyšovací automatické tlakové stanice (Pa )

ZÁSOBOVÁNÍ VODOU – GRUNDFOS

http://cz.grundfos.com/odvetvi_aplikace_cerpadel/applications/water-supply-family-houses.html

Spolehlivá dodávka vody
Konstantní přívod čerstvé vody z kohoutku a sprchovacích hlavic po celém domě je luxus, který mnoho lidí považuje za zaručený. Všichni lidé na světě nezískávají vodu takto snadno. Jsou zapotřebí inovativní technologie čerpání a udržitelná řešení, aby byl přístup k vodě zajištěn ve všech koutech světa. Ať již žijete v městském domě v New Yorku nebo Paříži, či ve venkovském domě v Pekingu nebo Nairobi, Grundfos dokáže přivádět vodu, kterou potřebujete - se správným tlakem a kdykoli.

5.4 NÁVRH DOMÁCÍ VODÁRNY, TLAKOVÉ STANICE

A) Domácí vodárna s čerpadlem v objektu					B) Domácí vodárna s čerpadlem ve studni

Výškový rozdíl na sání doporučeno 6,5 m – 7,5 m				tzv. ponorné čerpadlo

Navrhuje se na dva parametry:

1) Průtok – Stanoví se dle ČSN 73 6655. Výpočet KOC, také viz vnitřní vodovod – dimenzování (2.1)

Pro standartní domácnost postačí aby čerpadlo mělo průtok 2 až 4 m³/hod. Pro zahrádku cca 1,5 m³/hod.

2) Dopravní výška čerpadla

A) Domácí vodárna s čerpadlem v objektu

Výškový rozdíl na sání doporučeno 6,5 m – 7,5 m

H=Hsání+Hvýtlak+pzsρ.g+pzvρ.g+ ppožρ.g  (m)

Převod jednotek 1m = 10000 Pa

B) Domácí vodárna s čerpadlem ve studni

H=Hvýtlak+pzvρ.g+ ppožρ.g  (m)

TIP: http://www.kars-brno.cz/rady-a-tipy/cerpadla-kdyz-si-nevite-rady/

TIP: http://dumastavba.cz/zakladni-kriteria-pro-vyber-cerpadla/

TIP: http://www.studny-info.cz/cerpadlo-do-studny/

březen 2019

6. PŘÍPRAVA A ROZVODY TEPLÉ VODY

Maturita: Příprava a rozvody teplé vody                                strana 129

https://www.tzb-info.cz/publikace/239-priprava-teple-vody-sesit-projektanta-c-3-2-prepracovane-vydani

https://www.tzb-info.cz/publikace/57-vykresove-dokumentace-ve-vytapeni-sesit-projektanta-c-2

Poznámka: tyto a další publikace dle nutnosti pro vaše potřeby doporučuji !!!!!!

6.1 ČLENĚNÍ OHŘEVU TEPLÉ VODY

Podle způsobu:

a) s přeměnou energie……………………………………………………………………………………………..

b) bez přeměny energie……………………………………………………………………………………………

Podle místa ohřevu:

a) místní …………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………

http://users.fs.cvut.cz/roman.vavricka/Kurz%20Vytapeni/Priprava%20teple%20vody.pdf

b) ústřední……………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………..

http://users.fs.cvut.cz/roman.vavricka/Kurz%20Vytapeni/Priprava%20teple%20vody.pdf

c) centrální (skupinový) – pro několik míst v jednom bytě

http://users.fs.cvut.cz/roman.vavricka/Kurz%20Vytapeni/Priprava%20teple%20vody.pdf

Podle konstrukce zařízení:

a) zásobníkové …………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

b) průtočné………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

c) smíšené ……………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………

Podle provozního přetlaku:

a) beztlakové …………………………………………………………………………………………………………….

b) tlakové  ………………………………………………………………………………………………………………..

Podle způsobu předání tepla:

a) přímé ……………………………………………………………………………………………………………………

b) nepřímé  ………………………………………………………………………………………………………………

6.2 TEPLOTA TEPLÉ VODY

a) V místě odběru (na výtoku u uživatele)

50 až 55°C (v době špičky krátkodobě pokles na 45°C.

b) V zásobnících a ohřívačích

Teplota v zásobnících nemá převyšovat 60°C kromě krátkodobého periodického navýšení nad 70°C kvůli zamezení tvorby legionely. Proces opakovat cca po 6-8 týdnech. Navíc nutno zajistit aby z každého výtoku vytékala o teplotě nad 70°C po dobu 5-ti minut.

c) Pro konkrétní použití

jako sprchování, umývání apod. potřebujeme vodu o teplotách 34 až 40°C. Získáme směšováním vody studené a teplé vody.

6.3 SMĚŠOVÁNÍ TEPLÉ VODY

a) V zařizovacím předmětu

obr. IV.18a

b) Ve směšovací baterii

obr. IV.18b

c) Ve směšovací armatuře

obr. IV.18c

6.4 OHŘÍVAČE PRO OHŘEV TV

6.4.1 Elektrické

a) průtokové

http://users.fs.cvut.cz/roman.vavricka/Kurz%20Vytapeni/Priprava%20teple%20vody.pdf

b) zásobníkové

- malé beztlakové (otevřené) objemů 5, 10, 15 l

- malé tlakové (uzavřené) objemů 5, 10, 15 l

- tlakové pro větší objemy 30 – 450 l

otevřený beztlakový

http://users.fs.cvut.cz/roman.vavricka/Kurz%20Vytapeni/Priprava%20teple%20vody.pdf

https://www.google.com/search?q=beztlakov%C3%BD+oh%C5%99%C3%ADva%C4%8D+vody&client=firefox-b-d&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjOrdDcs_DgAhULYVAKHTAsB0AQ_AUIDigB&biw=1488&bih=925#imgrc=VqpwT1biJpxXmM

## Beztlakový

Tyto zásobníky nejsou pod stálým vodovodním tlakem, využívají okolního atmosférického tlaku. Fungují tak, že speciální vodovodní baterie je umístěna před samotným přístrojem a ohřátá voda je ze zásobníku vytlačována čerstvě napouštěnou studenou vodou.

Zdroj: http://www.energetickyporadce.cz/cs/uspory-energie/ohrev-vody/male-zasobnikove-ohrivace-vody/

Beztlakové ohřívače vody
Pro zásobování jednoho umyvadla nebo dřezu je možno s výhodou použít beztlakový zásobníkový ohřívač vody v kombinaci se speciální beztlakovou baterií.

Ohřívač je vystaven pouze průtočnému tlaku při odběru teplé vody, kdy do nádrže přiváděná studená voda vytlačuje teplou vodu rovnou do výtokové trubice baterie. U beztlakových ohřívačů dochází během ohřevu (po ukončení odběru teplé vody) k odkapávání vody z baterie. To je způsobeno tepelnou objemovou roztažností vody a není závadou baterie.

Pro provoz je nutné použít pouze beztlakovou speciální armaturu. Standardní tlaková armatura se nesmí použít.

Doporučené nastavení požadované teploty vody - podle studií až více než 35% uživatelů ohřívačů vody má nastavený termostat ohřívače na teplotu vyšší než 60°C, což odborníci považují za neekonomické, protože se zvyšuje spotřeba energie na přípravu teplé vody a podstatně víc se zanáší ohřívací těleso ohřívače minerály, které voda obsahuje (tzv. kotlový kámen). Odborníci u nás i ve světě doporučují nastavit teplotu vody na hodnotu 55 - 60°C, a to z ekonomických a hygienických důvodů

Umístění bojleru - na celkovou efektivnost přípravy teplé vody má vliv i umístění bojleru. Měl by být instalovaný pokud možno co nejblíže k místu spotřeby teplé vody. Pokud je v domácnosti více míst s odběrem teplé vody, je dobré uvažovat o možnosti instalování pomocného ohřívače vody na místě menšího odběru. Na místa s menším odběrem teplé vody, která jsou vzdálená víc jak 3 metry od hlavního bojleru, je vhodné instalovat menší ohřívače vody (např. beztlakové ohřívače).

Zdroj: http://www.elektrosolid.cz/cs/s-cim-vam-muzeme-pomoci/co-je-dulezite-vedet-pri-pouzivani-a-vyberu-vhodneho-typu-akumulacniho-ohrivace

Tlakový (uzavřený)

http://users.fs.cvut.cz/roman.vavricka/Kurz%20Vytapeni/Priprava%20teple%20vody.pdf

https://www.google.com/search?q=beztlakov%C3%BD+oh%C5%99%C3%ADva%C4%8D+vody&client=firefox-b-d&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjOrdDcs_DgAhULYVAKHTAsB0AQ_AUIDigB&biw=1488&bih=925#imgrc=VqpwT1biJpxXmM

## Tlakový

Je napojen na uzavřený vodovodní okruh. Využívá tlaku ve vodovodním řadu, tudíž může zásobovat více odběrných míst – může na něj být napojeno několik běžných vodovodních baterií. Nutná sestava armatur na studené vodě     Viz 6.5  ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ

6.4.2 Plynové

a) průtokové ohřívače (také kombi kotle)

Provedení B – také viz plynové spotřebiče – předmět RVP

Zdroj: http://www.protherm.cz/produkty/zvsn-plynov-kotle/zvsn-kotle-kombinovan-s-prtokovm-ohevem-vody/kotel-panther-1/

Provedení C – také viz plynové spotřebiče – předmět RVP

Zdroj: http://www.protherm.cz/produkty/zvsn-plynov-kotle/zvsn-kotle-kombinovan-s-prtokovm-ohevem-vody/kotel-panther-1/

b) zásobníkové

http://users.fs.cvut.cz/roman.vavricka/Kurz%20Vytapeni/Priprava%20teple%20vody.pdf

6.4.3 Nepřímý ohřev

Může být řešen jako zásobníkový, průtočný nebo smíšený. Teplosměnná plocha může být vestavěna přímo v ohřívači nebo přes deskový výměník.

http://users.fs.cvut.cz/roman.vavricka/Kurz%20Vytapeni/Priprava%20teple%20vody.pd

Smíšený ohřev teplé vody s deskovým výměníkem, str. 134

Navazuje na PRAXE OHŘEV TEPLÉ VODY – úkol č.5

http://www.topin.cz/clanky/zpusoby-pripravy-teple-vody-detail-5643

6.5 ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ (136)

Každý samostatně uzavíratelný ohřívač  ..…………………………………………………………………..    …………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………… a tlakoměrem (M)

Obr. IV.23

Obr. IV.25 a,b

Navazuje na PRAXE OHŘEV TEPLÉ VODY – úkol č. 5

A. Zapojení ohřívačů teplé vody:

http://www.topin.cz/clanky/evropsky-pohled-na-zabezpecovaci-zarizeni-ohrivacu-vody-detail-2082

Příklady zapojení ohřívačů teplé vody podle ČSN 06 0830

B. Zásady instalace pojistného ventilu

https://vytapeni.tzb-info.cz/potrubi-a-armatury/15662-zasady-instalace-pojistneho-ventilu

6.5.1 ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ U OHŘÍVAČŮ MALÝCH VÝKONŮ

U průtokových …………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………….. sestávající se z pojistného a zpětného ventilu. (viz chodba 1.NP  TZB Solárko)

6.6 POUŽITÍ MEMBRÁNOVÝCH EXPANZNÍCH NÁDOB

Zdroj: http://www.reflexcz.cz/cz/expanzni-nadoby-refix-dd-flowjet

- Spoří vodu, protože už nikdy nebude odkapávat pojistný ventil u zásobníkového ohřívače.

- Zvýší bezpečnost vaší vodovodní sítě, protože potlačí tlakové špičky

- Je velmi flexibilní, 'flowjet' zajistí, že část vody je odebírána z hlavního proudu a prochází nádobou a tím splní základní podmínku pro použití v soustavách pitné vody, současně je to uzavírací armatura s vypouštěním, umožní bezproblémovou montáž a údržbu.

Zdroj: http://www.kto.cz/picture/pdf/reflex_radce.pdf

Zdroj: http://www.kto.cz/picture/pdf/reflex_radce.pdf

Zdroj: http://www.kto.cz/picture/pdf/reflex_radce.pdf

Zdroj: http://www.kto.cz/picture/pdf/reflex_radce.pdf

6.7 SYSTÉMY ROZVODU TV

A KDY VLASTNĚ NAVRHOVAT CIRKULACI

Největší objem vody v potrubí teplé vody bez cirkulace

Největší objem vody v potrubí s cirkulací

6.7.1) Bez cirkulace

Navrhuje se ……………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………    a výtokovými armaturami.

DÚ Obr. IV.26 a

6.7.2 S cirkulací

Navrhuje se při centrální či ústřední přípravě TV, u větších potrubních rozvodů pokud není zamezení poklesu teploty TV zabráněno jinak (přihříváním)

6.7.3  Způsoby řešení cirkulace

- cirkulace přirozená

- cirkulace nucená

6.8 SCHÉMATA ZAPOJENÍ PRO OHŘEV TV

a) Kotel + bojler

https://www.buderus.com/cz/cs/dokumenty/hydraulicka-schemata.html

https://www.buderus.com/cz/cs/dokumenty/hydraulicka-schemata.html

b) Kotel + bojler + solár     Buderus, Thermona

Zdroj: http://www.thermona.cz/solarni-sestavy-ohrev-teple-vody-tv

Zdroj: http://www.buderus.cz/files/201305201205360.10_000.pdf

Zdroj: http://www.buderus.cz

Zdroj: http://www.buderus.cz

6.9 IZOLACE POTRUBÍ TV

Viz 2.5 včetně min. tlouštěk podle DN potrubí.

6.10 VÝPOČTY

http://www.energetickyporadce.cz/cs/kalkulacky-energie/ohrev-vody/

Opakování termomechaniky – teplo a tepelný výkon

Příklady:

1. Za jak dlouho (min) se ohřeje voda v bojleru 60 litrů z 10°C na 60°C, jestliže výkon zdroje tepla 12 kW. Dle obrázku Buderus (výsledek cca 18 min, bez započtení účinnosti). Aplikace Q = m. c. ∆t

2. Jak velký je nutný příkon průtokového ohřívače vody pro ohřátí vody pro 1 umyvadlo (0,2 l/s) z 10 na 35°C , (výsledek cca 21 kW, bez započtení účinnosti) . Aplikace Q=m. c. ∆t

3. Jak velký je nutný příkon průtokového ohřívače vody pro ohřátí vody pro 1 sprchy (0,3 l/s) z 10 na 35°C , (výsledek cca 31,4 kW, bez započtení účinnosti) . Aplikace Q=m. c. ∆t

4. Ke koupání  si chceme připravit 80 litrů vody o teplotě 36 °C. Studená voda z vodovodu má teplotu 10 °C a teplá 55 °C. Kolik které vody potřebujeme? Tepelné ztráty neuvažujte.

Pro řešení je důležitá kalorimetrická rovnice: teplo přijaté chladnějším tělesem od teplejšího se rovná teplu odevzdanému teplejším tělesem studenějšímu. Z této rovnice můžeme určit vztah pro poměr množství teplé a studené vody. Dále známe celkové požadované množství (jejich součet). Tím dostáváme dvě rovnice pro oba neznámé objemy horké a studené vody, ze kterých je určíme.

Na přípravu 80 l vody o teplotě 36 °C potřebujeme 33,8 l studené vody o teplotě 10 °C a 46,2 l horké vody o teplotě 55 °C.

6.12 ODBORNÉ ČLÁNKY A ODKAZY

# Rozvody teplé vody - I

Datum: 13.7.2009  |  Autor: Ing. Jakub Vrána, Ph.D.  |  Organizace: VUT v Brně, Fakulta stavební, Ústav TZB

První část seriálu o teplé vodě uvádí základní informace včetně aktuální legislativy, principy řešení teplé vody, cirkulace a přihřívání potrubí. Důležitý je požadavek ČSN EN 806-2, že rozdíl teplot mezi výstupem teplé vody z ohřívače a vstupem cirkulačního potrubí do ohřívače nesmí být větší než 5 K.

http://voda.tzb-info.cz/priprava-teple-vody/5775-rozvody-teple-vody-i

# Rozvody teplé vody - II

Datum: 20.7.2009  |  Autor: Ing. Jakub Vrána, Ph.D.  |  Organizace: VUT v Brně, Fakulta stavební, Ústav TZB

Druhá část seriálu o teplé vodě uvádí přehled materiálů, problematiku tepelné roztažnosti a v části o tepelných izolacích např. pravidlo, že potrubí teplé vody bez cirkulace (zpravidla připojovací a podlažní rozvodná potrubí k výtokovým armaturám) se tepelně neizolují z důvodů hygieny vody.

http://voda.tzb-info.cz/priprava-teple-vody/5786-rozvody-teple-vody-ii

# Rozvody teplé vody - III

Datum: 27.7.2009  |  Autor: Ing. Jakub Vrána, Ph.D.

Poslední díl seriálu o teplé vodě je věnován dimenzování potrubí teplé vody. V článku je zapracována zjednodušená metodika podle ČSN EN 806-3 i podrobná metodika podle ČSN 75 5455 a popsán způsob stanovení výpočtového průtoku cirkulace teplé vody.

http://voda.tzb-info.cz/priprava-teple-vody/5799-rozvody-teple-vody-iii

# Vliv místních odporů na tlakové ztráty v potrubí

Datum: 23.4.2012  |  Autor: Ing. Jakub Vrána, Ph.D., VUT v Brně, Fakulta stavební  |  Recenzent: Ing. Zdeněk Žabička

http://www.tzb-info.cz/8514-vliv-mistnich-odporu-na-tlakove-ztraty-v-potrubi

# Stanovení potřeby teplé vody a tepla pro její přípravu a rozvod podle nové ČSN EN 15316-3

Datum: 23.7.2012  |  Autor: Ing. Jakub Vrána, Ph.D.  |  Recenzent: Ing. Miroslav Urban, Ph.D.

Podle potřeby tepla pro přípravu teplé vody a ztrát tepla při její přípravě a rozvodu se stanovuje energetický požadavek na zdroj tepla. Stanovení potřeby teplé vody a potřeby tepla pro její přípravu a rozvod je nutné také při energetickém hodnocení budov.

http://voda.tzb-info.cz/priprava-teple-vody/8850-stanoveni-potreby-teple-vody-a-tepla-pro-jeji-pripravu-a-rozvod-podle-nove-csn-en-15316-3

# Ohřev vody – další informace o množství a teplotě vody

# http://www.energetickyporadce.cz/cs/uspory-energie/ohrev-vody/

PŘÍPRAVA NA PÍSEMKU – OBRÁZKY, SCHÉMATA		 28. 3. 2019

6.1      Ústřední – Centrální

6.3	Směšování a, b, c

6.4.1   Elektrický ohřívač	             - beztlaký otevřený

- tlakový uzavřený

6.4.2 Plynový – NE

6.4.3 Nepřímý ohřev – PRA, úkol č.5

6.7    Celkové schéma zapojení

6.8    Buderus GB 162

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

7. POŽÁRNÍ VODOVOD  (149)	                 2. 4. 2019

Zdroji požární vody jsou:

a) Vnější odběrná místa

-

-

-

-

b) Vnitřní odběrná místa

-

-

7.1 HYDRANTY

HYDRANTOVÝ SYSTÉM (C)

Je hasící zařízení ………………………………………………………………….  ……………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… ve zdivu.

HYDRANTOVÝ SYSTÉM (D)

Je hasící zařízení ……. ……………… …………………………………... ……………….. ………………………. ……………………………. …………………………….  …………. …………. ……………………………………nebo bez ní.

Zdroj obrázků: http://www.hasimehrou.cz/sk/hydrantovy-system-d25-sklo/

Nejvzdálenější místo …………………………………………………………………………….

40 m……………………..

30 m ……………………..

………………………………………………………………………………………………         10 m

7.2 DIMENZOVÁNÍ	(150)

Vnitřní rozvod vody se dimenzuje tak  ……… ………………………. ………………………..  …………………………………………………..  …………………………….. ………………… ………. …… ………………………………………….. …………………………………………………….. ………………….  ………………………………………………………………………..na jednom stoupacím potrubí.

Rozmístění hydrantů C nebo D musí být provedeno tak, aby v každém místě požárního úseku bylo možné hasit alespoň jedním proudem vody !!!!!!!!

7.3 BUDOVY VYŠŠÍ NEŽ 30 M

U těchto budov …… ……………………………………………… ………………………………………  ……………………………………………….  ………………………………………………  …………………  ………………………………………………………………..  ……………………………………………..  ……………………………………………………………………………..pomocí požární techniky.

DÚ obr. IV.29 nákres nebo kopie

7.4 PŘÍKLAD DIMENZOVÁNÍ A KRESLENÍ

144-149

146 – posouzení průtoků hydrantů a vodovodu pro návrh DN, současnost hydrantů

228,229,230,231

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

7.5 SAMOČINNÉ HASÍCÍ ZAŘÍZENÍ       4. 4. 2019

# Požární bezpečnost (I) - Sprinklerové hasicí zařízení

http://www.tzb-info.cz/2017-pozarni-bezpecnost-i-sprinklerove-hasici-zarizeni

Popis sprinklerového zařízení
Sprinklerové hasicí zařízení používá jako hasiva vodu. V současné době je to nejrozšířenější a nejspolehlivější hasicí zařízení. Výhodou především je, že vzniklý požár lokálně hasí a zároveň hlásí a v případě potřeby je připraveno zasáhnout bez obsluhy 365 dnů v roce. Vzhledem k levné ceně hasiva a tomu, že se jedná o netoxické zařízení, předpokládá se jeho perspektivní užití i v budoucnosti. Výhodou rovněž je, že k otevření hlavice dojde pouze v místě zvýšení teploty, takže následné škody způsobené vodou jsou minimalizovány. Dlouhodobé statistiky prokazují, že 70 až 80 % požárů bylo uhašeno otevřením jedné až tří sprinklerových hlavic.

U nás se nejčastěji používají sprinklerové hlavice s jednorázovou funkcí, opatřené skleněnou baňkou, naplněnou kapalinou s vysokou roztažností. V případě požárů se kapalina v baňce 
zahřívá a roztahuje až dojde k prasknutí baňky, uvolnění ventilku a výtoku vody. Po ukončení požárního zásahu je nutné poškozené hlavice vyměnit.

### Sprinklerové hlavice

Sprinklerová hlavice je v podstatě samočinný ventil, sloužící pro přívod hasící vody do chráněného prostoru. Otevření hlavice je impulsem pro spuštění systému. Hlavice se umísťují pod stropem nebo střechou chráněného prostoru, kde dochází k akumulaci tepla vyvinutého požárem.

Vyrábí se nesčetné množství sprinklerových hlavic, které se rozlišují podle vyhotovení spouštěcího elementu (se skelněnou baňkou, tavnou pojistkou), funkce (s jednorázovou nebo opakovanou funkcí), způsobu montáže (závěsné, stojaté, stěnové), velikosti (1/2“, 3/4“, 1“),  otevírací teploty (68°C, 93°C, 141°C,...), povrchové úpravy (chróm, mosaz, ...), rychlosti reakce (standardní, zvýšená nebo vysoká citlivost) a dle mnoha dalších faktorů.
U nás se nejčastěji používají sprinklerové hlavice s jednorázovou funkcí, opatřené skleněnou baňkou, naplněnou kapalinou s vysokou roztažností. V případě požárů se kapalina v baňce 
zahřívá a roztahuje až dojde k prasknutí baňky, uvolnění ventilku a výtoku vody. Po ukončení požárního zásahu je nutné poškozené hlavice vyměnit.

V současné době je jeho široké užití ve velkých nákupních střediscích, obchodních domech, výrobních halách se zvýšeným nebezpečím požáru, ve skladech materiálu, kancelářských budovách, hromadných garážích apod.

Popis činnosti
Sprinklerové hlavice (sprinklery), u nichž došlo vlivem požáru k ohřátí nad otevírací teplotu, se otevřou a rozptýlená voda stříká do ohniska požáru. Protékající voda otevře ventilovou stanici, která spustí signalizaci. Následkem poklesu tlaku vody na rozdělovači ve strojovně dojde ke spuštění požárního čerpadla, které dodává vodu do potrubní sítě (obr. 1). Celá popsaná činnost je automatická, pouze požární čerpadlo je třeba vypnout vždy ručně.

Rozmístění sprinklerových hlavic
Sprinklery se umisťují ve vzdálenosti 75 až 150 mm pod stropem nebo střechou. Nelze-li tuto vzdálenost z vážných důvodů dodržet, je povoleno instalovat sprinklery maximálně 300 mm pod hořlavými stropy nebo 450 mm pod nehořlavými stropy. Kromě této podmínky nesmí bránit výstřiku vazník, či jiné překážky jako jsou vzduchotechnika, vyhřívací panely, plošiny, osvětlovací tělesa apod. V některých případech je proto třeba instalovat hlavice i pod tyto překážky.

http://www.tzb-info.cz/2017-pozarni-bezpecnost-i-sprinklerove-hasici-zarizeni

PROJEKT, NÁVRH, ŘEŠENÍ

Zdroj:

SCHÉMA S POPISEM

| 1 | Hlavní nádrž | 5 | Sprchové hlavice stojaté provedení | 9 | Zkušební potrubí | 13 | Požární ústředna |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Hlavní čerpadlo | 6 | Sprchové hlavice zavěšené provedení | 10 | Plnicí potrubí | 14 | Poplachový zvon |
| 3 | Řídící ventil suchý | 7 | Tlaková nádrž | 11 | Kompresor | 15 | Tlakoměr kontaktní |
| 4 | Řídící ventil mokrý | 8 | Zkušební potrubí | 12 | Poplachový zvon | 16 | Elektrorozvaděč |

Sprinklerové zařízení je automatické hasící zařízení, které vznikající požár zjistí, hlásí a místně hasí. Princip funkce je zrovna tak jednoduchý jako spolehlivý. Uzavřená vodou naplněná potrubní siť pod stropem všech chráněných stavebních částí a na ní jsou rozmístěny uzavřené sprinklerové hlavice. Při vzniku požáru se otevřou sprinklerové hlavice v jeho bezprostřední blízkosti, tak jak se požár rozšířil. Vytékající vodní paprsek naráží na tříštič, který vodu rozptyluje, takže vzniklý "tryskající déšť" pokrývá oheň. 

Současně s otevřením hlavice se uvede do chodu vodní zvon, který signalizuje činnost tohoto zařízení. Instalování sprinklerového zařízení se provádí především tam, kde se schromažďuje velké množství lidí nebo kde je třeba chránit velké hodnoty.

Zásobování vodou může být provedeno z:
1. veřejné vodovodní sítě – ojediněle využívané připojení pro objekty s malým rizikem, vyžaduje se souhlas vodohospodářské zprávy.
• přímé připojení
• připojení pomocí posilovacího čerpadla


2. tlakové nádrže – jako jediná zdroj vody se používá pouze pro objekty s malým rizikem.


3. zásobní nádrže – pro dané zatřídění objektu musí být zajištěn minimální objem vody. Může se použít nádrž s plným (požadovaným) objemem nebo nádrž s redukovaným (sníženým) objemem a se stálým přívodem vody. Vyhotovení:
• otevřená nádrž
• spádová nádrž
• nádrž ve spojení s čerpadlem


4. nevyčerpatelného zdroje – ojediněle využívaný zdroj, který může být tvořen např. jezerem, vodním kanálem, řekou,... ve spojení s čerpadlem.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

8. VODOVOD A KANALIZACE VE VÝŠKOVÝCH BUDOVÁCH

8.1 VODOVOD

Viz: 5.3 TLAKOVÉ STANICE

8.2 KANALIZACE (str. 57)

Doplňkové větrací potrubí umožňuje  …. vedené od těchto odpadů.

DÚ Obr. III. 46

Zdroj: http://www.geberit.cz/cs_cz/target_groups/installer/products_installer/waste_and_drainage_systems/building_drainage/geberit_sovent/geberit_sovent_1.html

| Video !!!!!! - animace proudění vody - možnost zmenšení DN potrubí – úspory na instalaci potrubí |  |
| --- | --- |
| duben 2016, HOD.39 Opakování Příprava a rozvody teplé vody - 6.1 – 6.11 - také viz KOC 27.3.2014, HOD. 40 Opakování – vodovodní přípojky 31.3.2014, HOD.41 Opakování - Stanovení výpočtového průtoku vnitřních vodovodů |  |
| Duben 2016 Opakování: Kanalizační přípojka Venkovní kanalizace 9. SOUSTŘEĎOVÁNÍ A PREFABRIKACE ZTI TEC II, strana 176-177 Jedná se ….. opakují. Například u domů …… z výroby. Za prefabrikované dílce….na vodu a kanalizaci. Velkou výhodou je, že přípravou na dílně můžeme odstranit nebo alespoň omezit některé úkony, které by mohly být při provádění na stavbě složité. 10. OPAKOVÁNÍ UČIVA |  |
| 11.4. praktická maturita 13.4. ¾ porada 14.4. třídní schůzky 25.4. uzavírání klasifikace za 4. Ročník 27.4. Klasifikační porada 29.4. Poslední zvonění 4. ročník Vodovodní přípojka - definice, obrázek - trasa (vedení, spád, krytí) - výpočtový průtok přípojkou (uveď příklad např. RD) Q = qi2.ni B, WC = 0,1 U,D,S=0,2 V=0,3 ventil DN20=0,4 - materiál vodovodní přípojky - umístění vodoměrné sestavy - ukládání potrubí v zemině - postup při zřizování a projektování přípojky – viz KOC - napojení na vodovodní řad - výkresová dokumentace (situace, podélný profil) - obsah technické zprávy Vedení vnitřních vodovodů - schéma vedení – obrázek s popisem - ležaté, stoupací, připojovací potrubí (vedení, obrázky) - spády, izolace, zákazy vedení potrubí - armatury na vodovodním potrubí - jaké armatury nutno osadit na vodovodním potrubí - rozdělení podle funkce - podle konstrukce - potrubí pro vnitřní vodovody (materiál, značení) - izolace potrubí (význam, nejpoužívanější materiály) - směšovací baterie (význam, rozdělení) - upevnění potrubí (požadavky, druhy podpěr) - délkové změny potrubí (kompenzátory, vzorec pro dilataci) Stanovení výpočtového průtoku vnitřních vodovodů - význam výpočtu - poddimenzování, předimenzování - stanovení výpočtového průtoku Q = qi2.ni, Q = qi.ni , Q = φi .qi .ni popis výrazů ve vzorcích - rychlosti v potrubí - předběžný návrh - hydraulické posouzení - postup při dimenzování - podmínky pro zjednodušený výpočet tlakových ztrát vřaz. odpory DN≤50, pdis-hg2,5 pož popiš význam výrazů - nákres - schéma Výpočet vnitřních vodovodů - nákres – půdorys, schéma, axonometrie, úseky, atd. - formulář – vyplnění – výpočty - vzorce: Q = qi2.ni, Q = qi.ni , Q = φi .qi .ni - B, WC = 0,1 U,D,S=0,2 V=0,3 ventil DN20=0,4 - posouzení - vzor sešit nebo KOC Příprava a rozvody teplé vody - význam teplé vody - členění ohřevu teplé vody - podle místa ohřevu - podle konstrukce zařízení - podle ohřívacích energií - podle provozního přetlaku - podle způsobu předání tepla - teplota teplé vody - směšování teplé vody - ohřívače pro ohřev teplé vody - nepřímý ohřev teplé vody - zabezpečovací zařízení (význam, popis, obrázky) - systémy rozvodu teplé vody - schémata zapojení - izolace potrubí (význam, nejpoužívanější materiály) - Příklady – dle výběru nebo vše 1. Za jak dlouho (min) se ohřeje voda v bojleru 60 litrů z 10°C na 60°C, jestliže výkon zdroje tepla 12 kW. Aplikace Q=m.c.∆t 2. Jak velký je nutný příkon průtokového ohřívače vody pro ohřátí vody pro 1 umyvadlo (0,2 l/s) z 10 na 35°C. Aplikace Q=m.c.∆t 3. Jak velký je nutný příkon průtokového ohřívače vody pro ohřátí vody pro 1 sprchy (0,3 l/s) z 10 na 35°C . Aplikace Q=m.c.∆t 4. Ke koupání si chceme připravit 80 litrů vody o teplotě 36 °C. Studená voda z vodovodu má teplotu 10 °C a teplá 50 °C. Kolik které vody potřebujeme? Projektování vnitřního vodovodu - postup, návrh, řešení, vedení (vše viz KOC + teorie) 3. ročník Typologie hygienických místností a zařizovací předměty (Němec, Hruška, Nečas) - co znamená pojem typologie - hygienické místnosti co do nich patří a jejich význam - zásady návrhu hygienických místností, umístění, vzdálenosti (30 a 50 m) - obytné budovy – rozdělení, jaké jsou základní ZP, min. vzdál. klozetu, - dispoziční řešení – obrázky - stavby občanského vybavení – co do nich patří - soustředění instalací - volba počtu ZP – z čeho se vychází - zařizovací předměty (význam, materiály, druhy, grafické značky) Volba počtu ZP (skripta strana 15) Při návrhu zařizovacích předmětů, zvláště určených pro společné hygienické místnosti, je nutné vždy vycházet z počtu uživatelů, z předpokladu soudobosti používání, a z provozních zkušeností obdobných provozů. Optimální počty zařizovacích předmětů, zajišťují potřebný komfort a bezproblémový provoz hygienických místností, jsou stanoveny příslušnými hygienickými směrnicemi a předpisy. Pro standardní vybavení bytů se požadují tyto ZP: WC, umyvadlo, sprcha nebo vana a dřez. Projektování vnitřní kanalizace - postup, návrh, řešení, vedení (vše viz KOC + teorie) Kanalizační přípojka (Plšek, Schmied) - definice - výstavba a návrh - obrázky, nákresy - počet přípojek - vedení - spád, DN - krytí - materiál - napojení - řez – uložení potrubí - viz KOC Výstavba a návrh (strana 36) Pro navrhování, výstavbu a opravy kanalizačních přípojek platí ČSN 75 6101 a pokyn y provozovatele veřejné kanalizace. Přechod ležatého svodného potrubí vnitřní kanalizace do kanalizační přípojky bývá zpravidla 1 m před objektem. Počet přípojek /strana 37) Každá nemovitost připojená na stokovou síť se u jednotné kanalizace odvodňuje jednou samostatnou kanalizační přípojkou. Je-li v místě stavby oddílná kanalizace, odvádíme jednotlivé odpadní vody samostatnými přípojkami. Pro každou odpadní vodu (dešťovou, splaškovou) zřídíme jednu přípojku. Vnitřní kanalizace – připojovací a odpadní potrubí (Urban, Kopecký) - schéma – popis, rozdělení - materiál - zápachové uzávěrky (význam, tvary) - vpusti (rozdělení, význam, umístění) - odtokové potrubí (definice, použití) - připojovací potrubí (definice, vedení, spád, délka, napojení, materiál, obrázky) - odpadní potrubí (definice, vedení, rozdělení, zalomení, upevnění, obrázky) - větrací potrubí (definice, význam, vyústění) - čistící tvarovky (umístění na odpadním potrubí, význam) - také viz KOC Vnitřní kanalizace – svodné a dešťové potrubí (Eliška, Klára, Anet) - schéma – popis, rozdělení - materiál - dešťové odpadní potrubí - rozdělení, význam - vnější dešťové potrubí (umístění, obrázky) - vnitřní dešťové odpadní potrubí (použití, vedení, zákaz, obrázky) - podtlakový systém - svodné potrubí (definice, rozdělení, vedení, uložení pod podlahou) - spády - výpočet sklonu (uveď příklad) - čistící tvarovky, (obrázky), odbočky, zákazy umístění čistících kusů - prostupy, vedení podél základů - ochrana proti vzduté vodě (význam, řešení) - také viz KOC Posouzení dimenze vnitřní kanalizace (Eliška, Klára, Anet) - účel - výpočet průtoku Qww=K . DU (popis vzorce) - minimální dimenze potrubí - celkový průtok splaškových vod Qtot = Qww + Qc + Qp (l/s) popis vzorce - průtok dešťových vod Qr = qr . . S (l/s) popis vzorce - průtok odpadních vod v jednotné vnitřní kanalizaci Qrw=0,33Qww+Qc+Qp+Qr popis - vlastní nákres rozvodu vnitřní kanalizace s aplikací výpočtu připojovacích, odpadních a svodných potrubí (také viz KOC) - U,UM,B=0,5 V,D,S,PR, Myčka=0,8 WC=2,5 Součinitel odtoku K=0,5 Účel (75) Účelem dimenzování je pomocí výpočtových metod navrhnout správně světlosti potrubí. ……….. Potrubí nesmí být pře …. ani pod…… Důležitou zásadou je zákaz zužování a rozvětvování potrubí ve směru toku odpadních vod. Dimenzování závisí na systému kanalizace (ČSN EN 12056-2 uvádí čtyři systémy. Pro ČR je nejbližší systém I, užívaný také např. v Belgii, Irsku, Německu a Švýcarsku. Průtok odpadních v jednotné vnitřní kanalizaci (strana 78) Legenda ke vzorci viz 78 Venkovní kanalizace – odkanalizování obcí - základní pojmy - stokové sítě ( větevný, úchytný, pásmový, radiální), obrázky - stoky - návrh, vedení, rychlost, hloubky (obr) - materiály stok - průřezy stok - objekty na stokové síti (šachty, spádiště, shybky, odl. komory) - řez uložení potrubí Základní pojmy (strana 35) Veřejná kanalizace: Veřejná kanalizace odvádí a zneškodňuje odpadní vody sídlišť, průmyslových závodů apod Podle způsobu odvádění vod rozlišujeme dvě soustavy stokové sítě: - Stoková síť jednoduché soustavy: (jednotná kanalizace) odvádí jednotlivé druhy odpadních vod společně jednou soustavou stok -stoková síť oddílní soustavy: odvádějí jednotné odpadní vody odděleně Kanalizace dle toku, tlaku Gravitační: stoky jsou uloženy ve sklonu tak, aby voda odtékala samospádem vlivem gravitace. Podtlaková: pracuje na principu vytvoření podtlaku ve stokové síti, který odsává odpadní vody. Podtlak vytváří vakuová stanice. Tlaková: odpadní vody jsou ČOV dopravovány pomocí čerpadel, která jsou umístěna v domovních čerpacích stanicích s akumulačními jímkami. Stoky – návrh, vedení, rychlost, hloubky Kanalizační stoka – potrubí uložené v nezámrzné hloubce pod povrchem. Stoky mohou být podle jmenovité světlosti Neprůlezné: DN do 800 mm Průlezné: DN 800 až 1500 mm Průchozí: DN nad 1500 mm Stoková síť – soustava stok (potrubí) a objektů na stokové síti. Čistírna odpadních vod (ČOV) – zařízení, které slouží k odstranění nečistot a kalů z odpadních vod, aby mohla být voda vpuštěna do vodních toků bez škodlivých vlivů na životní prostředí Návrh: při návrhu se vychází z výpočtu průměrného denního průtoku vody. U oddílné kanalizace se splaškové vody dimenzují na dvojnásobek max. hodinového průtoku. U jednotné kanalizace se musí stoka navrhnout tak, aby potrubím mohly protékat navíc i srážkové vody. Vedení: V zastavěném území se stoky navrhují podle ČSN 73 6005. Stoky jsou vedeny nejčastěji v ose komunikací. Hloubka: uložení je min. 1,8 m a max. 6 m pod povrchem Sklon: se volí tak, aby rychlost proudění vody příliš vysoká: - betonové potrubí: max. 5 m/s - kamenina, litina, plast: max. 10 m/s Sklon potrubí se pohybuje od: 0,4% u DN 1000 mm do 1,8 % u DN 250 mm. Maximální sklon viz předchozí. V případě zvolení malého sklonu hrozí nebezpečí zanášení potrubí usazeninami. Proto je nutné zajistit občasné propláchnutí stoky velkým průtokem vody. Splašková kanalizace musí být uložena vždy pod úrovní vodovodu. Čistírny odpadních vod (Pavlán) - druhy odpadních vod - složení odpadních vod - městské ČOV (mechanická, biologická, nitrifikace, denitrifikace, kalové hospodářství, odtok do řeky), schéma - domovní ČOV (projekt KOC) - septik (obrázek, popis) - žumpa (obrázek, popis) - předčištění odpadních vod (důvod, typy – lapač tuků, odlučovač ropných látek, lapač škrobů, neutralizační jímky) Druhy odpadních vod: strana 35 Odpadní vody jsou zpravidla znečištěné vody odtékající z objektů, ale i jiné vody, které mohou ohrozit jakost povrchových nebo podzemních vod. Rozlišujeme: a) splaškové b) dešťové (ze střech, ulic a jiných odvodňovaných ploch) c) průmyslové (z průmyslových závodů a zemědělských povrchů) d) infekční (z nemocnic apod.) e) podzemní (z pramenů apod.) Složení odpadních vod – neboli rozdělení odpadních vod z objektů a) Domovní odpadní: - šedá voda: neobsahuje exkrementy, je to voda z kuchyní, koupelen a prádelen - černá voda: obsahuje exkrementy, je to voda z WC mís a pisoárů - dešťová voda: je to voda ze střech a pozemků, jedná se i o vodu z tajícího sněhu Důvod předčištění odpadních vod (strana 92) V budovách mohou vznikat odpadní vody, jež před vypuštěním do jednotné či splaškové kanalizace vyžadují předčištění, protože nesplňují parametry kanalizačního řádu. Jedná se o odpadní vody z velkokuchyňských zařízení, chemických laboratoří, parkovišť, garáží, nemocnic apod., které je nutno vést odděleně od ostatních vod do čistícího zařízení a potom teprve do svodů vnitřní kanalizace Vodárenství (Pavlán, Majer) - složení vody - fyzikální vlastnosti vody - chemické vlastnosti vody - biologické vlastnosti vody - druhy vod (rozdělení podle původu, použití, podle teploty) - jímání vody - úprava pitné vody, schéma vodárny - rozdělení vodovodů (územní, výškové, délky, místa, plošné), obrázky - akumulace vody - materiály rozvodných sítí - zásobování vodovodu z vlastního zdroje (viz téma č.5) Studny dělíme na: DOMÁCÍ VODÁRNY Domácí vodárny se zřizují v místech, kde není možnost napojení na veřejný vodovod. Pokud je objekt zásobován vodou z veřejného vodovodu a vlastní studny, tak přímé propojení je zakázáno. Pokud by však toto propojení bylo účelné z hlediska uživatele, je možné je udělat pouze přes přerušovací nádobu. Domácí vodárny s tlakovou nádrží mají velký význam při zásobování obyvatelstva vodou převážně v malých obcích. Jedná se především o využití vody ze studní. Domovní vodárna se skládá z čerpadla, tlakové nádrže, sacího a výtlačného potrubí a z potřebného pojistného a ovládacího zařízení . Obrázek domácí vodárny včetně armatur (viz LAB) Návrh domácí vodárny |  |
| Složení vody Voda je kapalná látka složená z vodíku a kyslíku (H2O), která při změně teploty mění své skupenství a objem. V přírodě voda obsahuje kromě uvedených dvou základních prvků celou řadu dalších látek a mikroorganismů, které mohou být pro člověka škodlivé. Proto nás u vody zajímají její fyzikální, chemické i biologické vlastnosti Fyzikální vlastnosti Důležitou fyzikální vlastností je vody je její teplota. Při změně teploty dochází k následujícím změnám: - pokud teplota poklesne pod 0 °C, voda mění skupenství z kapalného na tuhé a nabývá na objemu, což může vést k poškození potrubí - pokud teplota stoupne nad 4 °C, zvětšuje se její objem, což může mít za následek poškození zařízení na ohřev vody nebo problém s dilatací - při ohřevu nad 100 °C vzniká při atmosférickém tlaku pára a v uzavřených soustavách roste tlak, což může opět poškodit nádobu či rozvody Mezi další fyzikální vlastnosti patří: zbarvení, zákal, pach a chuť Chemické vlastnosti vody - tvrdost vody je způsobena obsahem vápenatých a hořečnatých solí. Tyto látky vytvářejí v nádobách a v potrubí usazeniny, které zhoršují průtokové podmínky a snižují účinnost předávání tepla - kyselost a zásaditost se určuje pomocí pH. Voda v přírodě může být kyselá (dešťová voda) nebo zásaditá (podzemní prameny). Pitná voda pro dlouhodobé používání musí být neutrální Neutrální prostředí (pH 7) pitná voda 6,5 – 9 Kyselé prostředí (pH6) citrónová šťáva 2,3 kondenzát z kotlů 2 – 5 dešťová voda 4 – 5,5 Zásadité (alkalické) prostředí (pH9) odpadní vody 9 – 10,5 čpavek 12 |  |
| Biologické vlastnosti vody Voda v přírodě obsahuje velké množství bakterí. Některé bakterie vyvolávají infekční choroby a pitná voda je nesmí obsahovat. Nejznámější bakterií je Legionella, která způsobuje vážné onemocnění. Zdroj: http://legionella.cz/ Zdroj: http://legionella.cz/wp-content/uploads/2014/03/Co-je-Legionella-Pneumophylis.pdf Druhy vod a) Rozdělení podle původu - povrchové (vodní toky - podzemní (vznikají průsakem povrchové vody až na nepropustné podloží, kde vytvářejí prameny - dešťové (neobsahuje žádné minerální látky což je výhodné pro mytí a praní, není vhodná k pití) b) Rozdělení podle použití - pitná (určena k pití a vaření) - užitková (není určena k pití, používá se na mytí, úklid apod.) - provozní (není zdravotně zabezpečena = nepitná voda) c) Rozdělení podle teploty - studená voda: voda s teplotou do 15 °C, nejčastěji to bývá pitná voda - teplá voda: ohřátá pitná voda, ale díky zvýšené teplotě a tím zvýšeného výskytu bakterií, k pití nevhodná. Ohřev se provádí nejčastěji v zásobníkových či průtokových ohřívačích. Voda se má ohřívat max. na 60 °C a její teplota by neměla klesat pod 45 °C aby se v ní nemohly ve větší míře množit bakterie. Při tepotě nad 45 °C většina bakterií hyne. Z tohoto a dalších důvodů je nutné rozvody izolovat. Materiály rozvodných sítí a) šedá litina: nejpoužívanější materiál. Má vyšší odolnost proti korozi, hrdla se těsní pryžovými manžetami b) tvárná litina: má lepší vlastnosti než šedá c) ocel: v minulosti po litině nejpoužívanější varianta, nutno dbát na protikorozní povrchovou úpravu (asfaltojutované trubky) d) tvrdé PVC: větší nároky na pokládku – řádné zajištění obsypu potrubí štěrkopískem e) polyetylen: nejčastěji ve formě vysokohustotní HDPE. Trubky mají černou barvu s modrým pruhem. Dodávají se v tyčích nebo do DN v klubechs délkou až 500 m (viz exkurze GASCONTROL). Spojování na tupo nebo pomocí elektrotvarovek f) sklolaminát: používá se na stavbu vodovodů velkých průměrů např. 1200 mm. |  |