VEDENÍ VNITŘNÍCH VODOVODŮ

Maturita: Vedení vnitřních vodovodů

- vodovod obecně, dělení vnitřních vodovodů

- schéma vedení – obrázek s popisem

- ležaté, stoupací, připojovací potrubí (vedení, obrázky)

- spády, izolace, zákazy vedení potrubí

- armatury na vodovodním potrubí

- jaké armatury nutno osadit na vodovodním potrubí

- rozdělení podle funkce

- podle konstrukce

- potrubí pro vnitřní vodovody (materiál, značení)

- izolace potrubí (význam, nejpoužívanější materiály)

- směšovací baterie (význam, rozdělení)

- upevnění potrubí (požadavky, upevňovací prvky, druhy podpěr)

- délkové změny potrubí (kompenzátory,obrázky)  - viz téma Upevnění potrubí a dilatace (bude následovat)

Příklad

Výpočet l

L = 10 m

= 0,12 mm/m °C

Teplota při montáži 20 °C

Teplota teplé vody 60 °C

Materiálová konstanta k = 20

Vnější průměr potrubí D = 40

Pomocné obrázky

- Přiřaďte k DN ocelového potrubí označení trubkového závitu (“)

DN 10		1“

DN 15		2“

DN 20		1/2“

DN 25		3/8“

DN 32		1 1/4“

DN 40		1 1/2“

DN 50		3/4“

Vodovod obecně,  strana 111

Dělení vnitřních vodovodů    116

- větevný

- okruhový

- smíšený

Nejčastěji používaný způsob je větevný systém se spodním rozvodem.

Zdroj: https://publi.cz/books/177/01.html

Vnitřní vodovod, který rozvádí vodu z vodovodní přípojky nebo vlastního zdroje k výtokovým armaturám, se dělí na tyto části:

Ležaté potrubí vedené od hlavního domovního uzávěru zpravidla v nejnižším podlaží k jednotlivým stoupacím potrubím,

Stoupací potrubí vedené zpravidla svisle jednotlivými podlažími od ležatého potrubí k jednotlivým podlažním rozvodným potrubím,

Připojovací potrubí napojené na ležaté, stoupací nebo podlažní rozvodné potrubí a vedené k výtokové armatuře,

Cirkulační potrubí sloužící k dopravě zchládlé teplé vody zpět do ohřívače a používané u vnitřních vodovodů s ústřední přípravou teplé vody,

Potrubí vnitřního požárního vodovodu vedené k zařízením pro hašení požáru, například  k hadicovým systémům pro první zásah.

Ležaté potrubí

Půdorys horizontálních rozvodů – viz KOC, nebo skripta 117

Vedení:

- nejčastěji zavěšené pod stropem suterénu

- volně

- v podhledu

- volně po stěnách nebo v drážkách ve zdivu

- u nepodsklepených domů – v podlaze přízemí

- do země pod podlahou jen tehdy, je-li vedeno v instalačním kanále

Podchodná výška: 2,1 m pod potrubím nebo pod izolací.

Typy uchycení:

- kluzné

- pevné body

Stoupací potrubí – stoupačky

Řez – schéma svislých rozvodů –  KOC

Připojovací potrubí – rozvádí vodu od stoupacího nebo ležatého potrubí přímo k výtokovým armaturám.

PP se vedou v instalačních předstěnách, dutinách sádrokartonových příček nebo pod omítkou zděných příček o tloušťce 150 mm. Možné je také vedení pod stropem zakryté podhledem, za kuchyňskou linkou či pod vanou.  Pokud má být potrubí vedeno v podlaze, ukládá se do ochranné trubky (používá se systém, kdy z rozdělovače umístěného v instalační šachtě je ke každému odběrnému místu vedeno separátní připojovací potrubí v ohebné ochranné trubce). V technických a podřadných místnostech může být potrubí vedeno viditelně po stěně. Na odbočkách do jednotlivých bytů nebo jiných funkčních jednotek (např. WC muži, WC ženy) se osazují uzávěry. V bytech a jednotkách určených k pronájmu se za uzávěry osazují ještě vodoměry pro podružné měření spotřeby vody.

Vedení:

- volně

- drážka

- trubka v trubce

Umístění potrubí u výtokové armatury: SV vpravo, TUV vlevo.

Obrázková příloha pro vedení vnitřních vodovodů z plastových potrubí

Zdroj: www.ekoplastik.cz

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Spádování potrubí vnitřních vodovodů

Izolace potrubí

Zákaz vedení vodovodního potrubí

Ochrana proti zpětnému nasátí (viz PO ventil)

Každý vnitřní vodovod musí být bezprostředně za vodoměrem vybaven zpětným ventilem, který zabezpečuje vnitřní vodovod  proti zpětnému proudění vody při poklesu tlaku ve vodovodní přípojce.

ARMATURY NA VODOVODNÍM POTRUBÍ, Viz Technologie !!!!

Maturita: Vedení vnitřních vodovodů

Jaké armatury nutno osadit na vodovodním potrubí:

Rozdělení armatur podle funkce

Rozdělení armatur podle konstrukce

POTRUBÍ

Maturita: Vedení vnitřních vodovodů

DN: označení velikosti průřezu DN 10, 15, 20, 25, 32, 40, 50, 65, 70, atd.

Dxt: toto označení se používá u plastových a měděných potrubí.

PN: tlaková řada, např. PN 4 odpovídá max. dovolenému přetlaku 0,4 MPa

Poznámka: Dnes je tlaková řada PN nahrazena označením S nebo SDR.

http://www.ekoplastik.cz/?page=cz,90&oznac=tlakov%C3%A1%20%C5%99ada%20SDR

S = (SDR-1)/2, SDR je přibližně D/t   kde D … vnější průměr trubky, t…tloušťka stěny trubky

Po přechodné období byla v německé normě DIN 8077/1997 uváděna tabulka pro převod  PN, S a SDR, jednotně pro tři typy polypropylenu:  PP-H, PP-B, PP-R:

GASCONTROL

http://www.gascontrolplast.cz/pe-potrubi/voda-kanalizace/

Kovové potrubí  122

Maturita: Vedení vnitřních vodovodů

Litinové – tlaková – tvárná litina

Použití: Venkovní vodovody a vodovodní přípojky s průměrem nad DN 80

Tvárná litina, vyrábí se speciální ochranou proti korozi, vnitřní povrch se upravuje cementovou vystýlkou.   DN 700 až 2000

Šedá litina – charakteristika: uhlík je ve formě lamel, které způsobují křehkost materiálu.

Tvárná litina – charakteristika: uhlík tvoří malé kuličky, které zamezují šíření lomu a materiál je méně křehký a více pevný a tvárný.

Od 60-tých let minulého století se používá k výrobě vodovodního potrubí výhradně tvárná litina.

Zdroj: http://www.vodarenstvi.cz/2017/11/27/pipelife-proc-praskaji-v-zime-vodovody/

Zdroj: http://www.duktus.cz/prospekt_dok/Cenik_Duktus.pdf

Ocelové:

Výroba: válcováním (trubky bezešvé) nebo svařováním.

Existují:

- Závitové bezešvé, nejčastěji do DN 50

- Hladké bezešvé nebo svařované

Provedení trubek:

Černé trubky bez ochranného povrchu se nesmí na domovní vodovody používat

Asfaltojutované se dříve používaly dříve pro uložení do země

Oboustranně pozinkované – studená a teplá voda

Měděné

Použití: Instalace studené a teplé vody

V pitné vodě je obsažen rozpuštěný kyslík a měď s ním reaguje. Při těchto pochodech se ve vodě rozpouští malé množství mědi a přijde-li tato do styku s pozinkovanou ocelí, může vyvolat vznik důlkové koroze.  Proto se musí dodržovat pravidlo proudění: bráno ve směru proudění toku vody musí být měděné trubky vždy za díly z pozinkované oceli.

Jedná se tzv. PRAVIDLO !!!!!

Z jakých kovových trubek se dnes nejčastěji provádějí vnitřní vodovody

- potrubí ocelové (závitové nebo hladké) s povrchovou úpravou pozinkováním z obou stran

- potrubí měděné

Zdroj: http://www.medportal.cz/publikace/odborna-instalace-medenych-trubek-ucebnice-ceska-verze

Nebo

http://www.medportal.cz/publikace/prirucka-k-projektovani-systemu-z-medenych-trubek-v-tzb

Plastové potrubí

Maturita: Vedení vnitřních vodovodů

Výhody použití plastů oproti ocelovému potrubí:

- vysoká životnost

- malá hmotnost, odolnost proti korozi

- odolnost proti zarůstání

- hygienická a fyziologická nezávadnost

- velmi dobré tepelné a hlukové vlastnosti

- malá tepelná vodivost (menší nároky na tepelnou izolaci)

- hydraulické vlastnosti – malé tlakové ztráty

- jednodušší, rychlejší a čistší montáž

Druhy používaných plastů pro rozvody vody

Polypropylen (PP)	Ekoplastik	http://www.ekoplastik.cz/

Polyetylen (PE)	Rehau	http://www.rehau.com/CZ_cs/stavebnictvi/Domovni_instalace/Instalace_pitne_vody Polybuten (PB)

Vícevrstvá potrubí

Maturita: Vedení vnitřních vodovodů

Rehau  http://www.rehau.com/CZ_cs/stavebnictvi/Domovni_instalace/Instalace_pitne_vody/?tab=202890

Ekoplastik  http://www.ekoplastik.cz/?page=cz,ppr1strs

IVARCS: https://www.ivarcs.cz/katalog/vytapeni-ivartrio/potrubi-alpex-frankische-c794/

Z kolika vrstev se skládají:

- základní plastová vrstva PEX

- jádro – hliníková vrstva

- vnější ochranný plášť PE

- pevné spojení plastu a hliníku je zabezpečeno lepidlem – adhezní vrstvou

Výhody:

- tvarová stálost

- nižší tepelná roztažnost

- odpadá uložení do žlabů, zvětšují se rozteče uchycovacích prvků

PVC –C

Z neměkčeného typu (PVC-U) se zpracovávají především kanalizační roury, okapové žlaby, okenní rámy a vrchní fólie na podlahoviny, viz obr. 97. Z měkčeného typu (PVC-P) se vyrábí např. hydroizolační fólie, izolace kabelů, těsnění, hračky, chirurgické rukavice, podlahoviny (linolea), obaly knih, ubrusy, pláštěnky, deštníky, ložní vložky a koženky. Chlorovaný typ (PVC-C), který je dodatečně chlorovaný (obsah chloru se zvýší o 10 % až 15 %), se vzhledem k vyšší odolnosti proti zvýšeným teplotám (krátkodobě 100 °C, trvale 85 °C) používá pro trubky k rozvodu teplé vody

Zdroj: https://publi.cz/books/180/18.html

Zdroj: http://www.aliaxis-ui.cz/pvc-c.html

#### Kde se PVC-C používá

- čistírny vod a úpravny vody

- lékařství a lázeňství

- rozvody teplé a studené vody

- potravinářský a nápojářský průmysl

- bazénové technologie

NEREZOVÉ  TRUBKY

A. Nerezový vlnovec z chirurgické oceli – voda, topení, plyn

Zdroj: https://www.flexira.eu/cs

Video: Polopatě:materiály PP, Cu, nerez  https://www.youtube.com/watch?v=Vr5Wy2qE_Ks

Video: Práce s vlnovci: https://www.youtube.com/watch?v=nKWCnIxsPjY

Video: YPSILON plynovod: https://www.youtube.com/watch?v=zL0wq8qG51k

Video: Montáž mosazných fitinek: https://www.youtube.com/watch?v=8Zhvtk_YCdw

Video: Práce s PPR: https://www.youtube.com/watch?v=PwR5txHpktk

Video: Výměna kartuše ve vodovodní bateri: https://www.youtube.com/watch?v=DZC6mUdczD8

Video: Rozvody z nerezového vlnovce: Polopatě: https://www.ceskatelevize.cz/porady/10658625776-polopate/218562220400033/video/657764

B. Nerez trubky - GEBERIT

Geberit Mapress Nerezová ocel je vysoce efektivní potrubní systém použitelný pro různá média. Jeho výroba splňuje ty nejpřísnější nároky pro kvalitu. Vysoký obsah molybdenu například zaručuje zvláště vysokou odolnost proti korozi. Výsledek je patrný na milonech instalací po celém světě.

DN 10 až DN 100

#### Oblasti použití systému Geberit Mapress Nerezová ocel

- Rozvody pitné vody

- Vytápění

- Rozvody plynů

- Sprinklery

- Průmysl

Zdroj: https://www.geberit.cz/vyrobky/zasobovaci-systemy/potrubni-systemy/geberit-mapress-nerezova-ocel/

Zdroj: https://www.geberit.cz/vyrobky/zasobovaci-systemy/potrubni-systemy/geberit-mapress-nerezova-ocel/

Na tomto odkaze také videa – spojování potrubí nerez potrubí

IZOLACE

Maturita: Vedení vnitřních vodovodů

Maturita: Příprava teplé vody

Učivo navazuje na předmět TECHNOLOGIE

Instalace vody a kanalizace I, Miroslava Trnková

Domácí úkol:

Význam: str.138 (první odst)

A. Proč se izoluje potrubí studené vody? Proti tepelným ziskům a orosování.

B. Čím se izoluje SV a jaká je min. tl. ? Trubicemi z lehčeného pěnového polyetylénu, min. tl 5 mm

C. Proti čemu se izoluje potrubí teplé vody? Proti tepelným ztrátám

D. Vlastnosti tepelných izolací. Min 5x (139)

-  malá tepelná vodivost

- vysoká životnost

- tepelná odolnost (cca od -50 do +100°C)

- odolnost proti UV záření

- nehořlavost nebo samozhášivost

Nejpoužívanější materiály pro domovní rozvody: (139)

- lehčený pěnový polyetylen

- syntetický kaučuk

- skelná a minerální vlákna (minerální = kamenná vlna)

- izolační pěnové sklo

Termoizolační trubice MIRELON PRO

Termoizolační trubice z pěnového polyetylenu s uzavřenou buněčnou strukturou.

http://www.mirelon.com/

Hadice EC jsou nejpoužívanější provedením kaučukových izolací. Jsou vhodné na široké spektrum aplikací a to zejména:

- rozvody topení

- sanitární rozvody

- rozvody klimatizace a chlazení

http://www.kflex-izolace.cz/izolace/kflex-ec.php

Potrubní izolační pouzdro vyřezávané z bloku Orstech Block vyrobeného

z kamenné vlny čili tzv. minerální izolace

http://www.isover.cz/potrubni-izolacni-pouzdro

Lehká lamelová rohož ze skelného vlákna na hliníkové fólii vhodná zejména pro izolaci potrubí a vzduchovodů.

http://www.isover.cz/ml-3

Pěnové sklo – tepelná izolace budoucnosti

Použití ve stavebnictví např. izolace základové desky.

Pěnové sklo GEOCELL (nazývané také granulát pěnového skla) se získává z recyklovaného starého skla, je lehké, tvarově stálé, odolné proti stárnutí a skvěle se hodí pro izolaci základových desek.

Více na: http://www.penove-sklo.net/izolace-zakladove-desky-nepodsklepene/

http://www.casopisstavebnictvi.cz/clanek.php?detail=4188

Tloušťky tepelných izolací:

Maturita: Vedení vnitřních vodovodů

Maturita: Příprava teplé vody

http://www.tzb-info.cz/891-komentar-k-vyhlasce-c-151-2001-sb

Důležité informace nejen pro ZDT ale i pro VTP.

151/2001 Sb. VYHLÁŠKA

Ministerstva průmyslu a obchodu ze dne 12. dubna 2001, kterou se stanoví

podrobnosti účinnosti užití energie při rozvodu tepelné energie a vnitřním rozvodu tepelné energie

Pro tepelné izolace rozvodů se použije materiál mající součinitel tepelné vodivosti λ u rozvodů menší, nebo roven 0,045 W/m.K a u vnitřních rozvodů menší nebo roven 0,040 W/m.K (hodnoty λ udávány pro 0 °C) , pokud to nevylučují bezpečnostně technické požadavky.

Tloušťka tepelné izolace u vnitřních rozvodů se volí do DN 20 ≥ 20 mm; DN 20 až DN 35 ≥ 30 mm; DN 40 až DN 100 ≥ DN; nad DN 100 ≥ 100 mm. U vnitřních rozvodů plastových a měděných potrubí se tloušťka tepelné izolace volí podle vnějšího průměru potrubí nejbližšího vnějšímu průměru potrubí řady DN.

SMĚŠOVACÍ BATERIE

Maturita: Vedení vnitřních vodovodů

Maturita: Příprava teplé vody

Učivo navazuje na předmět TECHNOLOGIE.

Význam

Tyto baterie slouží k míchání vod různých teplot.

Dělení podle umístění:

- nástěnná

- stojánková

- podomítková

Obrázková příloha

Zdroj: http://www.novaservis.cz/

Zdroj: http://raf.cz/

Nástěnná baterie dřezová a umyvadlová

Tato série je k dispozici v mnoha modifikacích pro použití jak v koupelně, tak ve Vaší kuchyni.

rozteč baterie 150mm

Stojánková  baterie umyvadlová

Nakloněné tělo baterie a ze spodní části vybraný tvar ručky nabízí velmi pohodlnou manipulaci.

Podomítková  baterie sprchová

Obrázková příloha

Zdroj: http://www.novaservis.cz/

Dělení podle konstrukce:

- se dvěmi rukojeťmi

- jednopáková

- termostatická

- bezdotyková

Baterie se dvěma rukojeťmi

Jednopáková baterie

Termostatická baterie

Zdroj: http://www.sanela.cz/

Sprchová		    Umyvadlová

Bezdotyková automatická baterie

Video: Montáž automatické stojánkové baterie

http://www.sanela.cz/instruktazni-videa

Video: Čištění elektromagnetického ventilu + membrána + sítko (ukázka ve výuce)

http://www.sanela.cz/instruktazni-videa

Rychlost vody v potrubí s ohledem na hluk

http://www.tzb-info.cz/4694-vypocet-vnitrnich-vodovodu-podle-nove-csn-75-5455

Světlost potrubí se předběžně stanoví tak, aby průtočná rychlost v přívodním potrubí byla pokud možno nejméně 0,5 m/s a v cirkulačním potrubí nejméně 0,3 m/s (u měděného potrubí alespoň 0,2 m/s). Nejvyšší průtočné rychlosti, které nesmí být překročeny, jsou uvedeny v tabulce 7. Pokud výrobce potrubí nestanoví jinak, nemá být v prostorech, kde nesmí být překročena požadovaná hladina hluku, průtočná rychlost v kovovém přívodním potrubí vyšší než cca 1,5 m/s a v plastovém přívodním potrubí cca 2,0 m/s.

Rozvody vody – video	http://www.spsstavvm.cz/cs/pro-studenty/studijni-materialy/tzb/ing-poboril/a4-rocnik-zdt/zdt-t4-probirana-temata.html

Maturita: Vedení vnitřních vodovodů									                                                              leden 2019,   20. HOD

Další video: Pájení mědi, svařování plastů, instalace sifonu a další činnosti viz:

http://www.ceskatelevize.cz/porady/10214726264-devatero-remesel/211563230470007-iva-pazderkova-instalaterkou/

Délka videa: cca 20 minut