**ZÁSOBOVÁNÍ VNITŘNÍHO VODOVODU Z VLASTNÍHO ZDROJE**

*Maturita: Obecně v rámci doplnění otázek Projektování, Vodovodní přípojka, Vodárenství*

<https://www.e-cerpadla.cz/domaci-vodarny-c-8.html> **TIP TIP !!!!!**

Video: Ovládání domácí vodárny: <https://www.e-cerpadla.cz/clanek/3/jak-vybrat-a-sestavit-domaci-vodarnu>

Určení dopravní výšky: <https://www.e-cerpadla.cz/clanek/1/jak-vybrat-cerpadlo>

Výpočet dopravní výšky a videonávod: <https://www.e-cerpadla.cz/vypocet-dopravni-vysky>

# Jak vybrat domácí vodárnu

<https://www.e-vodarny.cz/blog/clanky/jak-vybrat-domaci-vodarnu>

# Jak vybrat čerpadlo?


<https://cz.hecht.cz/blog/voda-a-zavlazovani/jak-vybrat-cerpadlo>

|  |  |
| --- | --- |
| **Čerpání vody z hloubky** |  |
| **Dotaz: Prosim o radu z jake nejvetsi hloubky dokaze vysat vodu cerpadlo (atmosferické) a cim je to dano... prosim hlavne o fyzikalni vysvetleni...dekuji (oldrich)** | |
|  | |


[**http://fyzweb.cz/odpovedna/index.php?limit\_od=10&hledat=fyzik%C3%A1ln%C3%AD**](http://fyzweb.cz/odpovedna/index.php?limit_od=10&hledat=fyzik%C3%A1ln%C3%AD)

Odpověď: Klasické vodní čerpadlo využívající tlaku atmosféry dokáže nasát vodu z hloubky okolo 10 m. Zezpoda je do trubky voda tlačena atmosférickým tlakem působícím na hladinu vody, nahoře je čerpadlem nasávána, t.j. je tam snižován tlak (a takto snížit tlak můžeme maximálně na hodnoty blízké 0 Pa). Rozdíl tlaků (cosi jako "síla nasávání") je tedy maximálně jedna atmosféra. Proti této "síle" ale působí hydrostatický tlak v nasávací hadici/trubce. Při výšce nad 10 m je už tento tlak větší než ona "síla nasávání" a čerpadlo tedy nemůže nasávat. Proto se s rezervou uvažuje hloubka sání max. 7,5 m.  
  
Toto fyzikální omezení lze ale snadno obejít pomocí ponorného čerpadla, které je umístěno dole u nasávacího otvoru a vodu vytlačuje. Dosáhnout pak lze prakticky libovolného tlaku, který snesou použité materiály (trubky, vladtní čerpadlo, ...) a čerpat tedy z libovolné hloubky.

**ÚVOD**




Studny dělíme na:



Nejmenší vzdálenosti studní od zdrojů možného znečištění:

Podle vyhlášky č.501/2006 Sb. a  závazného ustanovení normy ČSN 75 5115 - jímání podzemní vody platné od června 2010 a také jejím předchůdkyním, poslední z roku 1993, musí být studna situována v prostředí, které není zdrojem možného znečištění  ani ohrožení jakosti vody ve studni a musí být v takové poloze, aby nebyla podstatně ovlivněna vydatnost okolních studní. Od 26.8.2010 stanoví závazné minimální vzdálenosti od potenciálních zdrojů znečištění novelizovaná vyhláška č. 501/2006 Sb., kde je např. vzdálenost studny od veřejné komunikace (tedy i ulice, nebo obecní cesty) stanovena na minimálně 12 m v málo propustném prostředí a na minimálně 30 m v propustném prostředí. Pokud tyto vzdálenosti nejsou dodrženy, je od 15.3.2011 již možné po žádat stavební úřad o výjimku, avšak není na ní právní nárok.

Zdroj: http://www.studny.info/dotazy/Podzemn%C3%AD%20voda%20dotazy/Dotazy%20sp%C3%AD%C5%A1e%20pr%C3%A1vn%C3%AD/z%C5%99%C3%ADzen%C3%AD%20a%20zm%C4%9Bny%20studny.htm



Zdroj: http://www.studny.info/informacni\_centrum/vyhl%20501.htm

2) málopropustné zeminy (např. jíly a jílovce, hlíny, hlinité písky)

3) zemina propustná (např. štěrky, písky, pískovce)

Zdroj: http://www.vodapitna.cz/index.php/studny/138-jak-daleko-ma-byt-studna-od-zumpy

**DOMÁCÍ VODÁRNY**

Domácí vodárny se zřizují v místech, kde není možnost napojení na veřejný vodovod.

Pokud je objekt zásobován vodou z veřejného vodovodu a vlastní studny, tak přímé propojení je zakázáno. Pokud by však toto propojení bylo účelné z hlediska uživatele, je možné je udělat pouze přes přerušovací nádobu.

Domácí vodárny s tlakovou nádrží mají velký význam při zásobování obyvatelstva vodou převážně v malých obcích. Jedná se především o využití vody ze studní. Domovní vodárna se skládá z čerpadla, tlakové nádrže, sacího a výtlačného potrubí a z potřebného pojistného a ovládacího zařízení .

**Domácí vodárna GRUNDFOS Hydrojet JP**

provoz, zapojení viz PRA 4. Ročník POB

**Foto**:



<http://cz.grundfos.com/Produkty/find-product/domaci_vodarna/_jcr_content/banner_carousel/file1_1.resize.banner_carousel.jpg/1323260863904.jpg>

**Popis:**

Čerpadlo typu JP je samonasávací, jednostupňové odstředivé čerpadlo s axiálním sacím hrdlem a radiálním výtlačným hrdlem, G1 nebo Rp 1. Čerpadlo má zabudované zařízení zajišťující optimální samonasávací vlastnosti.

Toto malé a šikovné čerpadlo Grundfos je stavěné na dlouhou, bezproblémovou provozní životnost a hodí se na různé čerpací práce v domácnosti, na zahradě, pro kutily do dílen stejně dobře jako i pro zemědělce, do zahradnictví a do odvětví služeb menšího rozsahu.

Používá-li se v kombinaci s regulací tlaku nebo s nádrží, je čerpadlo typu JP ideální pro malé vodovodní soustavy.

**Co znamená pojem samonasávací čerpadlo:**


Praktický rozdíl mezi normálním a samonasávacím čerpadlem spočívá zejména ve skutečnosti, že pokud dojde k netěsnosti sacího potrubí, samonasávací čerpadlo je schopno si vodu nasát samo, normální se musí zavodnit včetně potrubí. Samonasávací čerpadla mohou na základě fyzikálních zákonů čerpat vodu pouze do hodnoty sací výšky maximálně 8 m. Z praktických důvodů doporučujeme snížení hranice na 7,5 m.

Zdroj: <http://cerpadla.heureka.cz/poradna/jak-vybrat-cerpadlo/>

**NÁVRH DOMÁCÍ VODÁRNY, TLAKOVÉ STANICE**

A) Domácí vodárna s čerpadlem v objektu B) Domácí vodárna s čerpadlem ve studni

Výškový rozdíl na sání doporučeno 6,5 m – 7,5 m tzv. ponorné čerpadlo



Návrhuje se na dva parametry:

**1) Průtok** – Stanoví se dle ČSN 73 6655. Výpočet KOC, také viz vnitřní vodovod – dimenzování (2.1)

Pro standartní domácnost postačí aby čerpadlo mělo průtok 2 až 4 m³/hod. Pro zahrádku cca 1,5 m³/hod.

**2) Dopravní výška čerpadla**

A) Domácí vodárna s čerpadlem v objektu

Výškový rozdíl na sání doporučeno 6,5 m – 7,5 m

(m)

Převod jednotek 1m = 10000 Pa


B) Domácí vodárna s čerpadlem ve studni

(m)

TIP: <http://www.kars-brno.cz/rady-a-tipy/cerpadla-kdyz-si-nevite-rady/>

TIP: <http://dumastavba.cz/zakladni-kriteria-pro-vyber-cerpadla/>

TIP: <http://www.studny-info.cz/cerpadlo-do-studny/>



Pro dopravu vody ze studny je třeba instalovat domovní vodárnu, vybavenou čerpadlem a případně tlakovou nádobou.

Čerpadlo v objektu Čerpadlo ve studni

