OBSAH UČIVA

1. Plynovody v budovách

2. Plynovodní přípojky

3. Venkovní plynovody

4. Rozvoj plynárenství

5. Vlastnosti plynů

6. Proudění plynů

7. Zásoby a zdroje topných plynů

8. Dálková přeprava plynu

9. Obchodování s plynem

10. Použití zkapalněných topných plynů propan-butan

11. Výroba a rozvod stlačeného vzduchu

12. Rozvody kyslíku

1. PLYNOVODY V BUDOVÁCH					7.9.2016

1. hod.

Domovním plynovodem …… před jednotlivými spotřebiči.

1.1 ROZDĚLENÍ SPOTŘEBIČŮ	str.183

Maturita: Plynové spotřebiče

Spotřebiče v provedení A, ………………………., zářiče apod

Spotřebiče v provedení B,   ………………………, teplovodní kotle ÚT  (OBR.1)

Spotřebiče v provedení C,   ……………………… pravidla G 800 01 (OBR. 2)

Plynový kotel „B“ podskupiny B1		Plynový spotřebič „C“ podskupiny „C1“, tzv. Turbokotel

Tzv. otevřený spotřebič			Tzv. uzavřený spotřebič

Přívod spalovacího vzduchu			Přívod spalovacího vzduchu

Odtah spalin					Odtah spalin

Atmosférický plynový hořák			Plynový hořák

Výměník tepla (spaliny – voda)		Výměník tepla (spaliny – voda)

Hrdlo odtahu spalin				Ventilátor

Usměrňovač tahu se skládá z

- Přerušovač tahu

- Pojistka proti zpětnému tahu

http://www.tzb-info.cz/2019-plynove-spotrebice-i

Celé téma lze také zpracovat s použitím: http://www.spsstavvm.cz/cs/pro-studenty/studijni-materialy/tzb/ing-poboril/a4-rocnik-rvp/

Funkce přerušovače tahu:

1. Vypouští spaliny do místnosti v případě, že komín nemá odpovídající tah. Spaliny se tedy neshromažďují ve spalovací komoře, kde by mohly znesnadnit správné hoření a způsobit i zhasnutí plamene.

2. V případě velkého tahu komína se přes přerušovač nasává vzduch a tento nadbytečný vzduch tak neproudí přes spotřebič a zbytečně neochlazuje výměník kotle.

3. Působí jako pojistka proti zpětnému tahu při opačném proudění (účinkem větru). Zabrání se tak zhasnutí plamene na hořáku.

Zdroj: http://vytapeni.tzb-info.cz/kominy-a-kourovody/7150-nova-csn-73-4201-kominy-a-kourovody-navrhovani-provadeni-a-pripojovani-spotrebicu-paliv-i

1.2 UMÍSŤOVÁNÍ SPOTŘEBIČŮ V BYTOVÝCH PROSTORECH

Maturita: Plynové spotřebiče

Za bytové prostory ………….. umisťovat.

.9.2016, 2. hod

1.2.1  SPOTŘEBIČE V PROVEDENÍ A

Maturita: Plynové spotřebiče

Spotřebiče v provedení A odebírají ……. nespáleného plynu.

Umístění:

- V prostorech alespoň přímo větratelných (okny, balkónovými dveřmi apod.)

Zákaz umístění:

a)

b)

c)

Nejmenší požadovaný objem místnosti:

DÚ tabulka V.8, min bod a)

!!!!! V případě, že je nad spotřebičem instalováno odvětrávací zařízení (digestoř), snižuje se požadavek na nejmenší objem o 25 %.

Instalace spotřebičů:

Min. světlá výška 2,3 m.   DÚ celý odstavec až po (digestoř)

.9.2016, 3. hod

Výměna vzduchu:

Min. jednonásobná

U místnosti o objemu odpovídajícímu 1,5 násobku …….    n=0,8

Spáry oken nebo balkónových dveří ….. provzdušnost.

Celé téma lze také zpracovat s použitím: http://www.spsstavvm.cz/cs/pro-studenty/studijni-materialy/tzb/ing-poboril/a4-rocnik-rvp/

Schematické znázornění větratelného prostoru kuchyně se spotřebičem typu A

Zdroj: www.tzb-info.cz

http://www.tzb-info.cz/5138-plynova-zarizeni-v-budovach-vii

Zdroj: www.tzb-info.cz

http://www.tzb-info.cz/5138-plynova-zarizeni-v-budovach-vii

1.2.2  SPOTŘEBIČE V PROVEDENÍ B

Maturita: Plynové spotřebiče

Spotřebiče v provedení B …………….., ve kterém jsou instalovány.

Zákazy umístění:

1. Nevětratelné místnosti (místnost musí být alespoň nepřímo větratelná) .

2.V prostorách, v nichž může být vytvářen podtlak vlivem větracích zařízení, např. ventilátorů, otvorů do šachet, schodišť, digestoří apod.

3.V prostorách s nebezpečím požáru nebo výbuchu.

4.Spotřebiče bez pojistky proti zpětnému toku spalin o příkonu větším než 7 kW nesmějí být umístěny v nepřímo větratelných prostorech, které nesplňují zpřísněný požadavek na objem (2 m3 na 1 kW příkonu spotřebiče).  Od roku 1994 mají všechny kotle pojistku.!!!!

Požadavek na objem prostoru

Požadovaný objem místnosti musí být min. 1 m3 na 1 kW příkonu spotřebiče.

Není-li k dispozici objem 1 m3 na 1 kW příkonu spotřebiče, je možné zajistit náhradní rovnocenná řešení dle opatření, která řeší TPG 704 01 a program PROTECH. Více viz příklady.

Požadavek na přívod spalovacího vzduchu					12.9.2014, 4. hod

Pro bezpečný a spolehlivý provoz plynových spotřebičů typu B je třeba zajistit přívod vzduchu pro spalování:

1,6 m3/hod na 1 kW příkonu spotřebiče

Praktická řešení a propojení se sousedními místnostmi řeší TPG 704 01 nebo

http://www.tzb-info.cz/5138-plynova-zarizeni-v-budovach-vii

Celé téma lze také zpracovat s použitím: http://www.spsstavvm.cz/cs/pro-studenty/studijni-materialy/tzb/ing-poboril/a4-rocnik-rvp/

1.2.3  SPOTŘEBIČE V PROVEDENÍ C

Maturita: Plynové spotřebiče

Na umísťování …….. platí TPG 800 01

.9.2016, 5. hod

1.2.4  KOMBINACE SPOTŘEBIČŮ V PROVEDENÍ A SE SPOTŘEBIČI B a C

Při kombinaci ……… žádný vliv.

Maturita: Plynové spotřebiče

DÚ – příklad

Celé téma lze také zpracovat s použitím: http://www.spsstavvm.cz/cs/pro-studenty/studijni-materialy/tzb/ing-poboril/a4-rocnik-rvp/

1.3 PŘÍKLADY VÝPOČTU UMÍSTĚNÍ PLYNOVÝCH SPOTŘEBIČŮ V BYTOVÝCH PROSTORECH

.11.2016, 6. HOD

Příklad 1 Maturita: Plynové spotřebiče

Příklad 2 Maturita: Plynové spotřebiče

Příklad 3 Maturita: Plynové spotřebiče				   	      	 .11.2016,  7.HOD

Příklad 4  Maturita: Plynové spotřebiče

1.3.1 KOC ICT - VÝPOČTY V PROGRAMU PROTECH – UPS

Aplikace výpočtů, porovnání výsledků dle TPG a Protech.

.11.2016,  8.HOD

1.4 UMÍSŤOVÁNÍ SPOTŘEBIČŮ V NEBYTOVÝCH PROSTORECH

Maturita: Plynové spotřebiče

Za nebytové prostory  ……… a  kotelny.

Pro připojování ……,  pokud není dále uvedeno jinak.

.11.2016,  9.HOD

Opakování – písemka na příklady 1-4

1.5 STANOVENÍ JMENOVITÉ SVĚTLOSTI (DN) DOMOVNÍHO PLYNOVODU

Maturita: Výpočet vnitřních plynovodů

Cílem výpočtu je stanovení průměrů plynovodu tak, aby byl zabezpečen požadovaný objemový průtok plynu a požadovaný přetlak plynu před spotřebičem.

1.5.1 REDUKOVANÝ ODBĚR PLYNU – VÝPOČET

Vr = K1 . V1 + K2 . V2 + K3 . V3 + K4 . V4          m3/hod

kde V1  je   součet objemových průtoků spotřebičů pro přípravu pokrmů (sporáky, vařidlové desky apod. s výjimkou spotřebičů ve velkokuchyních) a průtokových ohřívačů vody v m3/h (objemový průtok zemního plynu pro jeden plynový sporák činí 1,2 m3/h a pro jeden elektroplynový sporák 0,8 m3/h),

V2   -   součet objemových průtoků lokálních topidel a zásobníkových ohřívačů vody v m3/h,

V3   -   součet objemových průtoků všech kotlů včetně kotlů kombinovaných v m3/h,

V4   -   součet objemových průtoků všech technologických plynových spotřebičů a plynových spotřebičů ve velkokuchyních (restaurace apod.) v m3/h,

K1   -   koeficient současnosti pro skupinu spotřebičů uvedených u V1 (K1 = n-0,5),

K2   -   koeficient současnosti pro skupinu spotřebičů uvedených u V2 (K2 = n-0,15),

K3   -   koeficient současnosti pro skupinu spotřebičů uvedených u V3 (K3 = n-0,1),

K4   -   koeficient současnosti pro skupinu spotřebičů uvedených u V4, který se stanovuje individuálně.

n     -   počet spotřebičů, které jsou zásobovány plynem z příslušného úseku potrubí.

1.5.2 POSTUP VÝPOČTU  str.202                                                            16.11.2016, 10. HOD

Body 1-11

Poznámka: Odlišnost od jiných výpočtů v TZB je hlavně ve dvou bodech:

a) Ležaté a svislé rozvody se tlakově posuzují samostatně.

Na ležaté rozvody máme k dispozici 100 Pa

Na svislé rozvody je k dispozici tlak rovnající se vztlaku zemního plynu

∆pv = 5 Pa/1m, takže při výšce stoupačky 7 m máme na toto potrubí k dispozici tlak

∆p = ∆pv . L = 5 . 7 = 35 Pa

b) Tlakové ztráty vřazenými odpory se přepočítávají z  na metry (viz tabulka)

1.5.3 PŘÍKLAD VÝPOČTU 					                               ...11.2016, 10. HOD

Domácí úkol: OBR a výpočty a posouzení nalepit do sešitu – vysvětlení příště   …..2016, 13. HOD

Výpočet DN potrubí

http://www.fce.vutbr.cz/TZB/pocinkova.m/BT01_C12.pdf

UKÁZKA DIMENZOVÁNÍ DOMOVNÍHO PLYNOVODU – navazuje na 1.5.3

Zdroj: http://www.fce.vutbr.cz/TZB/pocinkova.m/vytapeni_soubory/BT01_C12.pdf

Plánovaná exkurze: GasControl Havířov, distribuce plynu, výroba trubek, podzemní zásobník plynu, regulační stanice plynu.

http://www.rwe-gasstorage.cz/cs/stramberk/	http://www.gascontrol.cz/

15.11.2016

Exkurze – Plynová zařízení: Havířov a Štramberk      Maturita: Plynárenství

GASCONTROL: Regulační stanice, odorizace, odečty plynů, bioplynové stanice, protikorozní ochrana, použití plynu v dopravě CNG, www.gascontrol.cz

GASCONTROL PLAST: Výroba PE potrubí pro plynové přípojky

RWE: Předávací a regulační stanice Štramberk 250 000 m3/hod

RWE: Podzemní zásobník plynu RWE Gas Storage 900 000 000 m3, plynu, Štramberk

RWE Gas Storage provozuje 6 podzemních zásobníků plynu (4 plynová ložiska, 1 aquifer a 1 skalní kaverna), které jsou sloučeny do jednoho virtuálního zásobníku plynu.

Zdroj: http://www.rwe-gasstorage.cz/cs/mapa-zasobniku/

Video: Podzemní zásobník plynu Štramberk

Plynárenství České republiky bylo po dlouhá léta budováno jako jeden celek. K 1. lednu 1994 došlo k rozdělení Českého plynárenského podniku na Transgas a regionální distribuční společnosti

- RWE Transgas, a.s. - zajišťuje přepravu zemního plynu přes území České republiky a nákup zemního plynu pro potřeby České republiky, zásobování jednotlivých regionů dálkovodním systémem provozovaným s tlakem nad 4 MPa a podzemní uskladňování zemního plynu. Transgas provozuje celkem 6 podzemních zásobníků. Pět z těchto zásobníků jsou sezónní zásobníky v podzemních porézních vrstvách, z toho jsou čtyři vybudované na vytěžených ložiscích zemního plynu a jeden aquiferový. Špičkový kavernový zásobník vybudovaný v Hájích u Příbrami je světový unikát - byl vybudován vyrubáním chodeb hornickým způsobem ve skalním masívu v hloubce cca 1000 m.

- regionální distribuční společnosti - provozují navazující dálkovodní sítě s tlakem pod 4 MPa a místní sítě v jednotlivých plynofikovaných obcích provozované pod tlakem do 0,3 MPa (středotlaké sítě) a do 2 kPa (nízkotlaké sítě).

5.11.2014

1.6 VÝKRESY DOMOVNÍHO PLYNOVODU

Maturita: Domovní plynovod, viz KOC

Situace

1.NP, 2.NP, 3.NP

Axonometrie

Řez přípojkou

Zdroj: http://www.fce.vutbr.cz/TZB/pocinkova.m/vytapeni_soubory/BT01_C12.pdf

Zdroj: http://www.fce.vutbr.cz/TZB/pocinkova.m/vytapeni_soubory/BT01_C12.pdf

30.11.2016

1.7 DOMOVNÍ PLYNOVOD	TPG 704 01	176

Maturita: Domovní plynovod

Domovní plynovod

- výkresy (situace, půdorysy, axonometrie, řez přípojkou, viz KOC)

- kde začíná a končí domovní plynovod

- rozdělení plynovodů podle tlaku

- materiál pro domovní plynovody

- tvarovky a armatury

- připojování spotřebičů

- vedení a ukládání vnitřního plynovodu

- zákazy vedení

- HUP a jeho umístění

- umísťování ostatních uzávěrů

- plynoměry, regulátory

- oxid uhelnatý – nebezpečný plyn ……

1.7.1 Kde začíná a končí.   176

Domovním plynovodem se nazývá ….  před jednotlivými spotřebiči.

1.7.2 Rozdělení plynovodu podle tlaku.    172

- nízkotlaké ……………………..

- středotlaké ……………………..

- vysokotlaké …………………….

- velmi vysokotlaké …………………

Zvyšování tlaku ….. v průmyslových závodech).

1.7.3 Materiál používaný pro domovní plynovod.   177

Pro stavbu se smějií …….. pouze:

první tři (pozink NE)

-

-

-

1.7.4 Tvarovky a armatury     177

Obecně se používají armatury a tvarovky v normalizovaném provedení… pájení natvrdo.

Všechny uzávěry  …….. zakázáno.

.12.2016

1.7.5 Připojování spotřebičů

K připojení spotřebičů se používá …….. 1,5 m.

1.7.6 Vedení a ukládání vnitřního plynovodu

Může být veden:

-

-

-

-

Při vedení plynovodu po povrchu je vzdálenost:

- nad podlahou …..

- od stěn ……

Vnitřní plynovod nesmí …… připevňován.

1.7.7 Zákazy vedení

- ve výtahových …..

- komínovými …..

- půdami ……

- nepřístupnými místy ……

- chráněnými ….

- prostorami jiného uživatele, s výjimkou stoupacího vedení, stoupací vedení nesmí procházet obytnými místnostmi

V garážích, prádelnách …. umístěné.

Při prostupu ….. rozebíratelný spoj.

Pokud je plynovod veden ……. musí být odvětrán

Při vedení plynovodu pod omítkou ……. nesmí být zabetonován)

Obrázky:

DÚ V.6, V7- Prostup plynovodu dutou stavební konstrukcí vč. Legendy

DÚ V.8 – Vedení plynovodu nad podhledem

DÚ V.9 Ochrana měděného potrubí před poškozením

DÚ – Uložení potrubí v kanálku – potrubí zalité asfaltem, ukázka v CHEM. LAB.!!!!

Při vedení plynovodu v podlaze (nebytové prostory – velkokuchyně, laboratoře, učebny apod.) musí být splněny následující požadavky:

-

-

- ……. spoj a armatury

Shrnutí dle: http://www.fce.vutbr.cz/TZB/pocinkova.m/vytapeni_soubory/BT01_C12.pdf

Ukázky vedení plynovodu a instalací – viz chemické laboratoře.

.12.2016

1.7.8 Doplnění vedení potrubí s ohledem na TPG 704 01 Odběrná plynová zařízení a a spotřebiče na plynná paliva v budovách

1.7.9 Doplnění vedení potrubí s ohledem na  TPG 700 01 Použití měděných materiálů pro rozvod plynu

Ytong a popílek

http://www.ytong.cz/cs/content/bez-popilku.php

Bílý pórobeton je čistě přírodní materiál, jehož zdravotní a bezpečnostní stránku prověřilo již téměř sto let zkušeností. Nepředstavuje žádné riziko pro obyvatele domu ani ekologicky nezatěžuje okolí. Navíc se v dlouhodobém horizontu jeho vlastnosti nijak nezmění.

Základní složkou bílého pórobetonu Ytong je přírodní křemičitý písek. Tento se při výrobě šedého pórobetonu nahrazuje elektrárenským popílkem. Popílek je vedlejším produktem vznikajícím při spalování uhlí v elektrárnách.

.12.2016

1.7.10 Umísťování hlavních uzávěrů	179

Maturita: Domovní plynovod

Maturita: Plynovodní přípojky s nízkým a středním tlakem

Na plynovodní přípojce ….. do toho objektu.

HUP se umisťuje přednostně se umisťuje přednostně na pozemku majitele objektu těmito možnými způsoby:

- na vnější …

- v oplocení …

- v prostoru …

- v zemních …

HUP je možno ……. S oběma

1.7.11 Umísťování ostatních uzávěrů	180

Maturita: Domovní plynovod

-

-

-

-

-

-

# Využívání dešťových a šedých vod - zamyšlení

# Video č.1  Dům jako zdroj dešťové vody? https://www.youtube.com/watch?v=Bp9p3bmp3y4&index=10&list=PL7pNalwAKIIxjZV1wTTYe62-UuJqFo330

# Video č. 2 Dům bez napojení na kanalizaci

https://www.youtube.com/watch?v=UlcI_Nf8Zgk

# Video č. 3 Využití srážkových vod pomocí výrobků firmy ASIO, spol. s r. o.

https://www.youtube.com/watch?v=SsvhZO23hEo&list=PL7pNalwAKIIzWXi0pNAuIwIBpq0_F9Jx9

# Video č. 4 Využití šedých vod pomocí výrobků ASIO, spol. s r.o.

https://www.youtube.com/watch?v=tYDBW5rTFN8

# Video č. 5 Reverzní osmóza

https://cs.wikipedia.org/wiki/Reverzn%C3%AD_osm%C3%B3za

http://voda.tzb-info.cz/vlastnosti-a-zdroje-vody/14589-zakladni-funkce-a-princip-reverzni-osmozy-ro

http://www.filtrypitnevody.cz/proc-mit-ci-nemit-filtr/o-reverzni-osmoze/

https://www.youtube.com/watch?v=S8yEY7TX6aA

https://www.youtube.com/watch?v=s6e-4Zpb2mg

# Výhody, a funkce reverzní osmózy

http://www.upravenavoda.cz/reverzni-osmoza.html

http://www.reverzni-osmozy.cz/co-je-to-reverzni-osmoza-a25

Zdroj: www.hutira.cz

….12.2016

1.7.12 Schéma rozdělení plynárenského a odběrného plynového zařízení

Maturita: Domovní plynovod

Maturita: Plynovodní přípojky

A. DÚ Obr + legenda (strana 173)

obrázky a, b

B. DÚ Obr  kopie nebo překreslit							                                                            ….12.2016

Zdroj:

http://www.tzb-info.cz/5046-plynova-zarizeni-v-budovach-v

Na tomto odkazu lze najít i výkresy plynu (axoška, půdorysy apod.)

Také obsah projektové dokumentace do KOCU

Také grafické značky

1.7.13 Regulátory tlaku plynu (Návrh viz KOC)							          ...1.2017

Viz: http://www.spsstavvm.cz/cs/pro-studenty/studijni-materialy/tzb/ing-poboril/a4-rocnik-rvp/

Maturita: Domovní plynovod

Maturita: Plynovodní přípojky

Doplňte:

Funkce

-

Rozdělení podle přetlaku

-

-

Umístění

-

-

-

-

-

1.7.14 Plynoměry (Návrh viz KOC)

Viz: http://www.spsstavvm.cz/cs/pro-studenty/studijni-materialy/tzb/ing-poboril/a4-rocnik-rvp/

Maturita: Domovní plynovod

Maturita: Plynovodní přípojky

Funkce

-

-

Rozdělení podle konstrukce strana 182

-

-

-

Umístění

-

-

-

-

-

-

-

-

TIP!!!! Měření průtoku: http://uprt.vscht.cz/kminekm/mrt/F4/F4k45-prut.htm

TIP!!!! Wikipedie http://cs.wikipedia.org/wiki/Plynom%C4%9Br

...1.2017    28.HOD

1.7.15 Připojování spotřebičů

Viz: http://www.spsstavvm.cz/cs/pro-studenty/studijni-materialy/tzb/ing-poboril/a4-rocnik-rvp/

Maturita: Domovní plynovod

Z jednotlivých požadavků zpracujte body:

- 7,8,9,11 Text + obr

...1.2017    29.HOD

1.7.16 Bezpečnost provozu plynových zařízení

Viz: http://www.spsstavvm.cz/cs/pro-studenty/studijni-materialy/tzb/ing-poboril/a4-rocnik-rvp/

Maturita: Domovní plynovod

Doplňte:

JAK SE CHOVAT PŘI ÚNIKU PLYNU:

-

-

-

-

-

Informační visačka, která by měla být

ve všech objektech,

popřípadě i bytech k dispozici

…...2017, 23.HOD

Články a videa: Smrtelný oxid uhelnatý, servis spotřebičů, revize komínů,  větrání místností u spotřebičů A a B.

# Napustil si vanu a zemřel. Z karmy unikal plyn

# http://www.blesk.cz/clanek/zpravy-udalosti/163341/napustil-si-vanu-a-zemrel-z-karmy-unikal-plyn.html

Podle jihomoravských hasičů jde letos na podzim o první případ otravou plynem z karmy. „Na vině vždy bývají špatně udržované plynové spotřebiče, lidé také podceňují revizi komínů,“ podotkl mluvčí hasičů Jaroslav Haid.

Měl ve zvyku lehnout si v noci do vany a nechtěl, abych ho budila.

# Co se děje v těle při otravě plynem?
http://prazsky.denik.cz/zpravy_region/plynova-karma-desitky-mrtvych-rocne20090807.html

Oxid uhelnatý je jedovatý plyn, který má silnou přilnavost k hemoglobinu, tedy krevnímu barvivu. Váže se na něj asi dvěstěkrát silněji než kyslík, a proto jeho odstranění z krve trvá mnoho hodin až dní. Laicky si lze situaci představit tak, že červené krvinky jsou vagonky vláčku, který vozí náklad – kyslík k buňkám v organismu z plic. Pokud vagonky naplní karboxyhemoglobin, tak už se kyslík nemá kam naložit. Buňky bez kyslíku neumí žít a rychle odumírají, nejrychleji nervové a mozkové. Proto jsou i zachránění pacienti po otravě oxidem uhelnatým postižení nebo mají takzvaný mrtvý mozek.

Oxid uhelnatý není cítit

# http://znojemsky.denik.cz/zlociny-a-soudy/kvuli-uniku-zplodin-z-karmy-zemrel-ve-znojme.html

Dívka se pravděpodobně udusila zplodinami z karmy. „Ležela ve vaně. Je to téměř vždy podobný scénář u těchto případů. Člověk si lehne do vany, oxid uhelnatý není cítit, takže nějak nereaguje. Neví, že nastupuje otrava. Začne se mu dělat lehce nevolno. Zákeřné na tom je, že si lehnete do vany s tím, že si jdete odpočinout, takže lehká nevolnost ve vás nespustí nějaký alarm,“ informovala mluvčí jihomoravské Zdravotnické záchranné služby Barbora Zuchová.

Nejhorší den v životě musel prožít otec dvacetileté dívky z Jirkova na Chomutovsku. Když se vrátil domů, našel dcerou mrtvou.    Video cca 2:30 minut

Dívka se otrávila oxidem uhelnatým, který unikal z průtokového ohřívače. Záchranáři se ji marně pokoušeli oživit. Rodina je z celé tragédie v šoku.

# http://tn.nova.cz/zpravy/cernakronika/divka-20-se-otravila-unikajicim-plynem-otec-ji-nasel-mrtvou-v-koupelne.html

Plyn z karmy zabil školáka

# http://www.novinky.cz/krimi/159863-plyn-z-karmy-zabil-skolaka-trem-technikum-hrozi-pet-let-vezeni.html

Trestnímu stíhání čelí revizní technik, projektant i stavbyvedoucí. "Jsou podezřelí, že hrubým způsobem porušili důležitou povinnost vyplývající z jejich zaměstnání, a dopustili se tak trestného činu ublížení na zdraví.

"V rozporu s předpisy projektant dovolil instalaci kotle do příliš malé místnosti. V koupelně měl být navíc otvor pro přívod vzduchu zvenku,“ řekl Žurovec. Projektant se podle něj spokojil jen s tím, že takový otvor byl vysekán do kuchyně.

"To byla fatální chyba, protože současně s tímto přívodem vzduchu do koupelny nechal v kuchyni nainstalovat i digestoř. Ta v chodu vytváří podtlak, který vtáhl zplodiny z komína do prostoru koupelny,“

Z trestného činu ublížení na zdraví je obviněn 45letý projektant přestavby bytu, kde se tragédie odehrála. Kromě něj trestnímu stíhání čelí i 54letý stavbyvedoucí, který po rekonstrukci bytu provedl revizi instalace a přehlédl její nedostatky.

"Dalším obviněným je 58letý revizní technik, který ohřívač do koupelny instaloval v rozporu s jeho návodem a uvedl ho do provozu. Navíc i ten měl ze své funkce přijít na závažné nedostatky v projektu přestavby,“

Oxid uhelnatý – nebezpečný plyn a první pomoc

# http://www.abctehotenstvi.cz/txt/oxid-uhelnaty-nebezpecny-plyn-bez-barvy-a-zapachu

Oxid uhelnatý je plyn vznikající při nedokonalém spalování. K náhodným otravám nejčastěji dochází během topné sezóny při nedokonalém spalování zemního plynu v průtokových ohřívačích (karmy), ale i při pomalém spalování pevných paliv v kamnech, kotlích, ohništích či krbech, kdy se vznikající plyn začne kumulovat v obytných prostorách a málo větraných místnostech.

U dospělých se resuscitace zahajuje masáží srdce (zkříženými dlaněmi položenými na hrudník), poměr stlačení hrudníku a dýchání je 30:2, frekvence 100- 120x/min., hloubka stlačení hrudníku 4 - 6 cm.

Oxid uhelnatý (CO) je silně jedovatý plyn, který se uvolňuje při nedokonalém spalování. Je neviditelný, bez zápachu, a proto je obtížně zjistitelný. Nebezpečnost otravy oxidem uhelnatým spočívá v její nenápadnosti. Počáteční příznaky si člověk s otravou obvykle nepojí a uvědomí si je ve chvíli, kdy už může být pozdě. Prvními příznaky otravy CO je obvykle bolest hlavy, nevolnost, závrať, malátnost a zmatenost.

Typickým znakem při otravách CO je červené zbarvení pokožky, především v obličeji.

http://www.azrodina.cz/5475-karma-v-koupelne-kdy-hrozi-otrava-oxidem-uhelnatym-co

Zpověď ženy, které oxid uhelnatý z karmy zabil syna,

Video: začátek videa  12:30, délka cca 10 minut

# http://strepiny.nova.cz/clanek/novinky/nedelni-strepiny-o-vsemocnem-prezidentovi-a-o-nejdelsim-mestskem-tunelu.html

…...1. 2017

2. PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKY

Maturita: Plynovodní přípojky

Viz http://www.spsstavvm.cz/cs/pro-studenty/studijni-materialy/tzb/ing-poboril/a4-rocnik-rvp/plyn-t4-plynovodni-pripojka.html

Rozdělení plynovodu podle přetlaku: (skripta)

-

-

-

-

2.1 Úvod

Plynovodní přípojka se používá …. a  končí  hlavním uzávěrem plynu (HUP) (skripta)

2.2 Schéma rozdělení plynárenského zařízení

Zdroj: http://www.tzb-info.cz/docu/clanky/0049/004946o3.gif

Zdroj: http://fast10.vsb.cz/studijni-materialy/tzb-1/10.html

2.3 Zásady vedení přípojek

S ohledem na provozní přetlak plynových spotřebičů v domácnostech, který je max. 2,3 kPa, jsou nízkotlaké plynovody a přípojky provozovány zpravidla nejvýše pod tímto přetlakem. Jeli OPZ – odběrné plynové zařízení připojeno na středotlakou přípojku, musí být tlak plynu pro domovní plynovod regulován regulátorem. Přípojky zřizuje zpravidla dodavatel plynu spolu s uličními plynovody.

2.3.1 Zřizování a vedení zemní trasy

Plynárenský podnik určí:

- 	místo napojení přípojky

- 	schvaluje umístění hlavního uzávěru plynu a měření

Majitel : Má odpovědnost za technický stav přípojky.

Přípojky

-	nízkotlaké

-	středotlaké : regulátor tlaku se umístí před budovu nebo do budovy, bezprostředně za hlavní uzávěr

Potrubí přípojek:

-	ocelové trubky

-	trubky z polyetylénu

Potrubí z vysokohustotního lineárního polyetylénu PE-HD se ukládá do země a je určeno pro vnější tlakové rozvody plynu a jiných médií vůči kterým je daný typ PE stálý

Předpokládaná životnost PE potrubí při provozní teplotě 20 °C a za dodržení jmen. provozního tlaku je 50 let. PE potrubí lze použít v rozmezí teplot -40 °C až +60 °C

Označení: HDPE 100 SDR 11 32x3 (Odpovídá DN 25 a bez ohledu na výpočet je min DN = 25)

HDPE 100– vysokohustotní polyetylen

SDR 11 – tlaková řada

32 x 3

-	měděné trubky – Platí TPG 700 01 Použití měděných materiálů pro rozvod plynu. Nesmí být kladeny do agresivního prostředí a zasypávány agresivním materiálem (škvára, popel, zemina nasycená amonnými, dusitanovými sloučeninami).

Protikorozní ochrana

- 	polyetylénový obal

-	bitumenový obal

-	bandáže nebo smršťovací hadice

-	povlaky z epoxidových pryskyřic

-	obaly s polyuretanovým dehtem

Napojení přípojky : 
	-	navrtáním shora a vytvořením T-kusu
	-	navrtáním ze strany – méně často

Další zásady:

  - Potrubí přípojky se na plynovod napojuje kolmo.

  - Přípojka má být vedena kolmo na budovu.

  - Trasa vedení přípojky má být dlouhodobě přístupná a volná pro případ rekonstrukce a opravy.

  - Zřizování staveb, teras, schodů, skladování materiálů, vysazování stromů nad přípojkou je nepřípustné.

  - Vzdálenost k ostatním zařízením v terénu se stanoví s ohledem na provozní podmínky a průměr potrubí.

  - Při křížení projektovat dle ČSN 73 60 05 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení.

  - Minimální krytí je 0,6 (m), se souhlasem plynárny lze krytí potrubí snížit na 0,4 (m), je-li potrubí v chráničce je povoleno krytí nejméně 0,25 (m), v technicky zdůvodněných případech až na 0,15 (m) pod povrchem.

  - Největší hloubka uložení je 1,5 (m).

  - Sklon potrubí je 0,4% nejčastěji k místu napojení na plynovod.

  - Většinou se potrubí přípojek ukládá do otevřené rýhy

16.1.2017

2.3.2 Způsoby ukončení PE potrubí přípojky (175)

Pro projektování …….otevřených výkopech

Potrubí z polyetylenu …… připojované budovy.

Způsoby ukončení PE potrubí přípojky:

- ……. (obr. V2 nakreslit)

- ……

- …….

Polyetylenové potrubí přípojky je možno  …… přistavěna (obr. V4 nakreslit)

Pozor místo oblouku – koleno !!!!!!!!

Vodorovná část přípojky

Za přípojkovým T-kusem následuje vodorovná část přípojky. Za ocelovým T-kusem následuje přechodka ocel/PE. Tato přechodka musí být v přivařovacím provedení. Vodorovná část přípojky je kladena ve sklonu do potrubí plynovodu, je-li to z technického (prostorového) hlediska možné. Svislá část přípojky je přednostně s vodorovnou částí spojena elektrotvarovkou. Odlišné řešení (využití ohybu PE potrubí) je možné jen ve výjimečných a zdůvodněných případech, přičemž ohyb musí respektovat nejmenší poloměr podle TPG 702 01.

Svislá část přípojky

Takto ukončované přípojky (HUP, regulátor, plynoměr, uzávěr za plynoměrem v jednom objektu) mají standardně vstup na levé straně (při pohledu do skříně). Výškově je poloha armatury HUP 5 cm nad spodní hranou dvířek objektu HUP.

Svislá část přípojky do DN 50, resp. do dn 63 je přednostně zaústěna do kulového kohoutu (např. u přípojek z PE je pak s integrovanou přechodkou - mechanickým svěrným spojem, např. ISIFLO) umístěným v objektu HUP v nadzemním provedení. Minimální dimenze přechodky a armatury = dn32, 1“)

Použití kulového kohoutu s integrovanou přechodkou musí být v souladu s návodem výrobce, instalovaná armatura musí být přístupná pro možnost údržby, opravy.

Ukončení přípojek větších dimenzí a přípojky ukončované HUP v zemním provedení jsou řešeny individuálně. V případě, že HUP je v zemním provedení, musí být jako HUP u dimenzí do dn 90 volen PE kulový kohout. Armatura však musí být vybavena zemní soupravou tak, aby ji bylo možné v případě ohrožení objektu uzavřít.

Svislou část přípojky umístěnou nad terénem je nutno chránit před přímým UV (např. slunečním) zářením. Vhodným řešením je např. ochranná trubka, není-li vlastní přípojka z trubky konstrukce K2 nebo K4 (v případech, kdy ochranný plášť tuto funkci připouští, viz návod výrobce). Z důvodu umožnění teplotní dilatace plynovodní přípojky je požadováno při ukládání svislé části plynovodních přípojek do zářezu ve zdivu s následnou fixací (dozděním) ukládat svislou část plynovodní přípojky do ochranné trubky.

Novou nebo rekonstruovanou plynovodní přípojku je možné převzít k provozování (uvést do provozu) teprve po dokončení skříně HUP.

Zdroj: RWE GASNET

Zdroj: RWE GASNET

Viz příloha: http://www.spsstavvm.cz/cs/pro-studenty/studijni-materialy/tzb/ing-poboril/a4-rocnik-rvp/plyn-t4-probirana-temata.html

Přechodový spoj PE – ocel v ochranném pouzdře

Přechodový spoj PE-ocel D 32 v ochranném pouzdře je určen pro ukončení NTL přípojky plynu nebo odběrného plynového zařízení (OPZ) do nepodsklepených objektů budov a dřevostaveb. Přechodový spoj je zakomponován v ochranném pouzdře výrobku.

Zdroj: http://www.tezap.cz/uploads/Navod_s_ochr_pouzdrem_pr.32.pdf

Zdroj: http://www.tezap.cz/uploads/Navod_s_ochr_pouzdrem_pr.32.pdf

## Napojení objektu plynovou přípojkou PE dle technických pravidel TPG 702 01

https://www.mestokladno.cz/napojeni-objektu-plynovou-pripojkou-pe-dle-technickych-pravidel-tpg-702-01/d-1431024

https://www.mestokladno.cz/assets/File.ashx?id_org=6506&id_dokumenty=1431026

https://www.mestokladno.cz/assets/File.ashx?id_org=6506&id_dokumenty=1431027

https://www.mestokladno.cz/assets/File.ashx?id_org=6506&id_dokumenty=1431028

https://www.mestokladno.cz/assets/File.ashx?id_org=6506&id_dokumenty=1431029

## Technické podmínky pro výstavbu plynovodních přípojek

## E.ON Česká republika, s.r.o

https://www.eon-distribuce.cz/dokumenty-ke-stazeni/plyn-2/formulare-ke-stazeni/zadost-o-pripojeni-k-distribucni-soustave/technicke-podminky-pro-vystavbu-plynovodnich-pripojek/Podminky_pro_vystavbu_pripojek_plyn.pdf

Detail přípojky plynu

http://www.bernartice.cz/www/obecbernartice/fs/detail-ukonceni-pripojky-plynu-model-1-.pdf

# Připojení nového odběrného místa

# https://www.gasnet.cz/cs/pripojeni-noveho-odberneho-mista/

# Přípojky plynu

# http://www.radmil.cz/sluzby/pripojky-plynu

# Postup zhotovení plynovodních přípojek

# http://www.plynstav.cz/pripojky.php

2.3.3 Uložení potrubí v rýze

Při uložení plynovodního potrubí v rýze  …… vodič. (obr V5 nakreslit)

2.4 Dimenzování plynovodní přípojky 			30.1.2017, ….. HOD

Pro projektování a stavbu nízkotlakých a středotlakých přípojek platí ČSN 38 6413.

- Dimenzování plynovodů a plynovodních přípojek místních sítí

Dimenzování plynovodů je prováděno tak aby v plynovodech nebyla překročena rychlost proudění plynu 13 m/s u STL plynovodů resp. 10 m/s u NTL plynovodů, s ohledem na aktuální a předpokládaný provozní tlak.

Standardní rozměrová řada je u

Přípojek - dn 32, dn 40, dn 50, dn 63 v SDR 11

Plynovodů - dn 63 v (SDR 11), dn 90, dn 110, dn 160, dn 225, dn 315, dn 400 (SDR 17, 17,6)

- Zdroj:

6.2.2014, 32. HOD

Příklad

Navrhněte NTL a STL plynovodní přípojku pro Vr=7 m3/hod, zjednodušenou metodou

Postup:

- výpočet Vr dle (1.5.1)

Vr = K1 . V1 + K2 . V2 + K3 . V3 + K4 . V4          m3/hod

- výpočet DN

V. = S. w                       m3/s

Pro výpočet vycházejte z rychlostí:

NTL 7 m/s (max 10 m/s)

STL 13 m/s (max 20 m/s)

NTL

d = ….

PE

STL

d = ….

PE

…..2.2017

2.5  VÝKRESY

A) Situace  str. 219 (Poznámka: není nutné překreslovat do sešitu)

B) Uložení potrubí v rýze (obr. DÚ 176)

C) Nákres a popis armatur, regulátoru a  plynoměru (ve skříni)

D) Také viz KOC

2.6 TECHNICKÁ ZPRÁVA

A)  str. 218

B)  také viz KOC

Poznámka: není nutné přepisovat do sešitu ale umět popsat základní pojmy

2.7 MINIMÁLNÍ DOVOLENÉ VZDÁLENOSTI MEZI PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKOU A VEDENÍM JINÝCH PODZEMNÍCH SÍTÍ PŘI SOUBĚHU A KŘÍŽENÍ

Stanoví ČSN 73 6005 (viz str. 174)

Podle tabulky dodržet min. vzdálenosti nejen ve výkresové dokumentaci (Situace) ale i na stavbě jako technici či stavbyvedoucí.

# NN – Nízké napětí

Nízké napětí (nn) je jedním z napěťových stupňů, do kterých se dělí elektrické napětí podle velikosti. Toto dělení odpovídá elektrotechnickým normám. Nízké napětí má velikost od 50 V do 1 000 V.

Na základě elektronických norem a předpisů rozlišujeme podle velikosti i další napěťové stupně.

Jsou jimi:

- malé napětí do 50 V (mn),

- nízké napětí od 50 do 1 000 V (nn),

- vysoké napětí od 1 000 do 50 kV (vn),

- velmi vysoké napětí od 50 kV do 399 kV (vvn) a

- zvláště vysoké napětí od 400 do 800 kV (zvn) a

- ultra vysoké napětí, které je nad 800 kV.

K přeměně vysokého napětí v nízké dochází v transformačních stanicích, přičemž transformátor je elektrický netočivý stroj pro přenášení elektrické energie z jednoho obvodu do jiného. To se děje pomocí vzájemné elektromagnetické indukce. Transformátory se odlišují podle počtu fází, konstrukce magnetického obvodu, použití či počtu vinutí.

Zdroj: http://www.snizujeme.cz/slovnik/nn-nizke-napeti/

6.2.2015

3. VENKOVNÍ PLYNOVODY

Maturita: Plynárenství

3.1 DODÁVKA PLYNU K ZÁKAZNÍKŮM

Dopravu plynu k zákazníkům umožňují plynárenská zařízení, jejichž spolehlivý a bezpečný provoz zajišťují plynárenské společnosti. K těmto zařízením patří zejména tranzitní, přepravní a distribuční plynovody, předávací, kompresní a regulační stanice, podzemní zásobníky plynu a řada dalších provozních a zabezpečovacích prvků.

Konečnou dodávku plynu zákazníkům v regionech ČR zajišťují regionální plynárenské distribuční společnosti. Z nich společnosti RWE Nety ze skupiny RWE zásobují cca 2 305 tis. zákazníků, E.ON Distribuce cca 110 tis. zákazníků, zejména v jihočeském regionu, a Pražská plynárenská Distribuce cca 443 tis. zákazníků v Praze a jejích příměstských oblastech.

Zdroj: http://www.zemniplyn.cz/default.htm

3.2 SPOTŘEBA ZEMNÍHO PLYNU V ČR

Díky masivní podpoře plynofikace v první polovině minulého desetiletí se zvýšila spotřeba zemního plynu z cca 6 mld. m3 na 9,5 mld. m3. Svým odběrem se tak Česká republika podílí na celosvětové spotřebě zemního plynu cca 0,4%.

V současné době je zemním plynem v ČR zásobováno více než 2,85 milionu zákazníků. Jejich roční odběr se pohybuje okolo 9,177 mld. m3 zemního plynu. Z tohoto objemu činí podíl velkých odběratelů cca 45 %, středních odběratelů 10 %, maloodběratelů 13 % a domácností 30 %.

3.3 DISTRIBUČNÍ SOUSTAVA V ČR

Distribuční soustava ČR je jedním ze základních kamenů plynárenské soustavy. Tvoří ji zejména distribuční vysokotlaké, středotlaké a nízkotlaké plynovody a přípojky o celkové délce 72 298 km, regulační stanice a další technická a zabezpečovací zařízení.

Distribuční soustava má dostatečnou kapacitu, která umožňuje krýt s rezervou požadavky na dodávku plynu, je meziregionálně propojená a zokruhovaná i na úrovni měst a obcí. „Zokruhování“ sítě umožňuje pružně se vypořádat s výkyvy v odběru nebo při vyřazení části zařízení z provozu zajistit dodávku plynu jinou cestou.

Zdroj: http://www.zemniplyn.cz/default.htm

3.4 DISTRIBUCE PLYNU VE MĚSTECH

Systémem vysokotlakých plynovodů je zemní plyn dopravován do jednotlivých plynofikovaných obcí, kde je nejprve nutné v regulačních stanicích upravit tlak plynu. Rozvody mohou být buď nízkotlaké (tlak plynu vyhovuje podmínkám provozu plynových spotřebičů a nemusí se dále upravovat) nebo středotlaké. V případě připojení na středotlaký rozvod si musí odběratel zajistit vlastní regulátor, kterým se upravuje tlak plynu na hodnotu nutnou pro bezproblémový provoz spotřebičů. Výhodou středotlakých rozvodů je vyšší kapacita a pružnost sítě.

Zdroj: http://www.zemniplyn.cz/default.htm

3.5 ORGANIZACE ZÁSOBOVÁNÍ ČR

Plynárenství České republiky bylo po dlouhá léta budováno jako jeden celek. K 1. lednu 1994 došlo k rozdělení Českého plynárenského podniku na Transgas a regionální distribuční společnosti.  – viz obr. regionální distribuční společnosti

- RWE Transgas, a.s. - zajišťuje přepravu zemního plynu přes území České republiky a nákup zemního plynu pro potřeby České republiky, zásobování jednotlivých regionů dálkovodním systémem provozovaným s tlakem nad 4 MPa a podzemní uskladňování zemního plynu. Transgas provozuje celkem 6 podzemních zásobníků. Pět z těchto zásobníků jsou sezónní zásobníky v podzemních porézních vrstvách, z toho jsou čtyři vybudované na vytěžených ložiscích zemního plynu a jeden aquiferový. Špičkový kavernový zásobník vybudovaný v Hájích u Příbrami je světový unikát - byl vybudován vyrubáním chodeb hornickým způsobem ve skalním masívu v hloubce cca 1000 m.

- regionální distribuční společnosti - provozují navazující dálkovodní sítě s tlakem pod 4 MPa a místní sítě v jednotlivých plynofikovaných obcích provozované pod tlakem do 0,3 MPa (středotlaké sítě) a do 2 kPa (nízkotlaké sítě).

Zdroj: http://www.zemniplyn.cz/doprava/#organizace

Přeprava zemního plynu v ČR

Regionální distribuční společnosti

Zdroj: https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQNEg30DN1gzp7N0-bVjWKxRfBQ54_9lkDaPLLnIC86GqnWUC5M

Konečnou dodávku plynu zákazníkům v regionech ČR zajišťují regionální plynárenské distribuční společnosti. Z nich společnosti RWE Nety ze skupiny RWE zásobují cca 2 305 tis. zákazníků, E.ON Distribuce cca 110 tis. zákazníků, zejména v jihočeském regionu, a Pražská plynárenská Distribuce cca 443 tis. zákazníků v Praze a jejích příměstských oblastech.

Hlavními dodavateli zemního plynu do České republiky jsou Rusko a Norsko. S producenty zemního plynu v těchto zemích byly ve druhé polovině minulého desetiletí podepsány dlouhodobé kontrakty na dodávky zemního plynu.

Dodávky zemního plynu z Ruska proudí na naše území přes Slovensko a na naše území vstupují přes předávací stanici v Lanžhotě. Naproti tomu dodávky norského zemního plynu vstupují na naše území přes předávací stanici Hora Sv. Kateřiny. V současné době se složení zemních plynů dodávaných od obou hlavních dodavatelů prakticky neliší.

Ze systému dálkové přepravy se dostává zemní plyn přes předávací stanice vnitrostátní soustavy. V předávací stanici se nejen měří množství plynu odebraného z dálkového systému, ale také upravuje tlak plynu na hodnotu obvyklou v dané vnitrostátní síti.  Viz exkurze Štramberk

Vnitrostátní síti je zemní plyn dopravován jednotlivým přímým odběratelům, většinou průmyslovým podnikům, a do měst a obcí.

Zdroj: http://www.zemniplyn.cz/doprava/#tezba

### V Norsku zkolaboval závod na zpracování plynu:  6.2.2014

Norský závod na zpracování zemního plynu Kollsnes byl ve středu večer postižen náhlým výpadkem. Ten může ovlivnit ceny energií. Závod, který zpracovává norský plyn pro export do Británie a kontinentální Evropy, má denní kapacitu 147 miliónů kubických metrů.

4. ROZVOJ PLYNÁRENSTVÍ

Maturita: Plynárenství

4.1 DEN VZNIKU PLYNÁRENSTVÍ

První zemí byla pravděpodobně Čína, kde již v 10. stol. př.n.l. používali bambusu jako trubního materiálu k rozvodu zemního plynu vyvěrajícího na povrch země.

Za vynálezce plynového osvětlení je často uváděn Skot William Murdock (Wattův žák a pomocník), který v roce 1792 konal pokusy s odplyňováním dřeva, rašeliny a uhlí.

Plynárenství jako významný obor energetiky nemá tak dlouhou historii jako jiné obory. Za den vzniku průmyslového plynárenství je považován 31. prosinec roku 1813, kdy se poprvé rozsvítily lampy plynového osvětlení na londýnském Westminsterském mostě.

Zdroj: http://www.zemniplyn.cz/historie/default.htm

4.2 MEZNÍKY ČESKÉHO PLYNÁRENSTVÍ

1847 15. září byla v Karlíně uvedena do provozu první plynárna a rozsvíceno prvních 200 lamp. Karlínskou plynárnu postavila Vratislavská společnost pro výrobu plynu a osvětlování ulic plynem.

•1901 u Hodonína bylo poprvé navrtáno ložisko ropy a zemního plynu.

•1953 byla zahájena výuka plynárenství na katedře koksárenství a plynárenství VŠCHT v Praze. V čele katedry stál prof. Rudolf Riedl.

•1967 do provozu byl uveden plynovod Bratrství, kterým byl dopravován zemní plyn na Slovensko a jižní Moravu.

•1972 byl zahájen provoz jednoho z nejvýznamnějších evropských plynovodů - Tranzitního plynovodu.

•1996 ukončení výroby a distribuce svítiplynu

Zdroj: http://www.zemniplyn.cz/historie/default.htm

4.3 MEZNÍKY SVĚTOVÉHO  PLYNÁRENSTVÍ

1786 Filip Lebon zjistil, že plyny vznikající při karbonizaci dřeva jsou hořlavé. Sestrojil zařízení, které nazval termolampou a využíval ji pro osvětlení pracovny.

•1815 Samuel Clegg si nechal patentovat plynoměr a regulátor tlaku plynu.

•1850 profesor Robert W. Bunsen vynalezl hořák s předmísením. Tento objev znamenal kvalitativní posun ve vývoji plynových spotřebičů na vaření, ohřev vody a vytápění.

•1892 Johan Vaillant vyvinul ohřev vody v uzavřeném systému, který byl patentován v roce 1895.

•1929 Karel Macháček si nechal patentovat automatické otvírání přívodu plynu do hořáku průtokového ohřívače při odběru vody. Tento systém je používán dodnes.

•70. a 80. léta 20. st. dvě naftové krize se staly impulsem pro rozvoj nových typů plynových spotřebičů (nízkoteplotní a kondenzační kotle, spotřebiče s modulovaným provozem), které se vyznačují vyšší účinností a nižší produkcí emisí.

•2000 byl představen plynový kotel, který si při provozu zajišťuje výrobu potřebného množství elektrické energie.

Zdroj: http://www.zemniplyn.cz/historie/default.htm

4.4 MOŽNOSTI POUŽITÍ ZEMNÍHO PLYNU

- Vaření  (sporáky)

- Ohřev vody (ZDT 4. Ročník)

- Vytápění (VTP)

- Kogenerace – kombinovaná výroba el. energie a tepla

- Doprava (použítí v podobě stlačeného plynu (tzv. CNG=Compressed Natural Gas), kdy jeho tlak je 200 bar (=20 MPa),  viz exkurze GASCONTROL Havířov

Zdroj: http://www.zemniplyn.cz/soustava/default.htm

5. VLASTNOSTI PLYNŮ

Zdroj: http://www.zemniplyn.cz/plyn/#vlastnosti

Zemní plyn je vysoce výhřevný přírodní plyn složený z metanu CH4 (cca 98%), vyšších uhlovodíkú (cca 0,94% etan, propan, butan, pentan) a nehořlavých složek (zejména dusíku a oxidu uhličitého). Jeho charakteristickým znakem je vysoký obsah metanu. Zemní plyn neobsahuje jedovaté složky a je přibližně dvakrát lehčí než vzduch. Těží se ze země nebo z mořského dna, obvykle z mnohasetmetrových hloubek. Před dodáním do rozvodného systému je třeba ho upravit (sušit, zbavovat mechanických nečistot a nežádoucích příměsí apod.).

Protože je bez zápachu, přidává se do něj merkaptan za účelem snadné identifikace, tzv. odorizace (viz exkurze Štramberk)

Zemní plyn je bezbarvý, sám o sobě nezapáchající, hořlavý plyn. Patří do skupiny topných plynů, využívá se k vytápění, vaření a ohřevu vody, v elektrárnách, teplárnách, v kogeneračních jednotkách a v dopravě (jako pohon motorových vozidel).
Může se vyskytovat ve dvou formách. CNG (Compressed Natural Gas), což je stlačený zemní plyn při tlaku 200 barů a LNG (Liquefied Natural Gas), zkapalněný zemní plyn při teplotě -162 °C. Skládá se převážně z methanu a vyšších uhlovodíků s malou příměsí inertních plynů. Zemní plyn je nejedovatý, nedýchatelný a lehčí než vzduch. V následující tabulce jsou uvedeny průměrné hodnoty pro jeho základní vlastnosti.

Tabulka - Vlastnosti zemního plynu

| Výhřevnost | 34,08 MJ/m3 |
| --- | --- |
| Spalné teplo | 37,82 MJ/m3 |
| Hustota | 0,69 kg/m3 |
| Meze výbušnosti | 5 – 15 % |
| Zápalná teplota | 650 °C |
| Množství spalovacího vzduchu | 9,56 m3 vzduchu/ m3 ZP |
| Teplota plamene | 1 957 °C |

Definice výhřevnosti:

je množství tepla, uvolněné úplným spálením 1 m3 zemního plynu , za předpokladu, že se spaliny ochladí na teplotu výchozích látek a vodní pára, obsažená ve spalinách, zůstane v plynném stavu. Tuto vlastnost využívají klasické  kotle.

Definice spalné teplo:

je množství tepla, uvolněné úplným spálením 1 m3 zemního plynu , za předpokladu, že se spaliny ochladí na teplotu výchozích látek a vodní pára, obsažená ve spalinách, je v kapalném stavu. Tuto vlastnost využívají kondenzační kotle – Viz Praxe 4. ročník

Z toho důvodu mají kondenzační kotle větší účinnost o 11%.

# Studijní materiály pro rozšíření vědomostí:

# Dvacet jedna důvodů, proč si vybrat kondenzační kotel Wolf

Datum: 4.11.2009  |  Zdroj: VÝSTAVBA měst a obcí  |  Firemní článek

Kondenzační kotel je takový kotel, který dokáže odebrat teplo i vodní páře ve spalinách. V klasickém kotli by vodní pára odešla i s teplem do komína a vzala s sebou 11% z toho, co jsme zaplatili za plyn. Proto je kondenzační kotel v současné době zařízení na nejvyšším stupni vývoje.

# http://www.tzb-info.cz/6019-dvacet-jedna-duvodu-proc-si-vybrat-kondenzacni-kotel-wolf

Nové trendy ve vytápění

Nové trendy ve vytápění I - kondenzační plynové kotle

Nové trendy ve vytápění II - kondenzační plynové kotle

Kondenzační technika - princip a vysvětlení pojmů uvedených v tabulkách

# http://www.itest.cz/kotle/kotle_kondII.htm

# Jak pracuje kondenzační kotel?

U klasických zdrojů tepla se tepelná energie přenáší ze spalin do topné vody v primárním výměníku, kde dochází k jejich ochlazení na určitou teplotu (v průměru cca 120 °C).Takto získané teplo je označováno jako citelné teplo. Dále spaliny obsahují určitou část tepelné energie – tzv. latentní-kondenzační teplo. Jedná se o teplo spojené s vodní párou, která vzniká při spalování plynu. U konvenčních kotlů jsou spaliny odváděny do komína bez dalšího využití. Konstrukce kondenzačních kotlů díky velké ploše výměníku (nebo dvou výměníků) umožňuje využít kondenzační teplo. Po předání primárního tepla ze spalin dochází k jejich dalšímu ochlazení až na teplotu, která se nachází pod hodnotou rosného bodu. Jestliže se teplota pohybuje v této oblasti, vodní pára obsažená ve spalinách kondenzuje, a tím je tepelná energie dodatečně předávána do topného systému. Kondenzační technika využívá navíc nejen latentní teplo, ale i primární tepelná energie je využita účinněji než u klasických kotlů. Teplota rosného bodu spalin zemního plynu je cca 50–55 °C. Proto je důležité, aby se teplota zpátečky pohybovala pod touto teplotou, z důvodu optimální funkce kotle. Jak je možná účinnost nad 100 %? Při spalování se rozlišují dvě hodnoty tepelné energie – spalné teplo(„horní výhřevnost“) a výhřevnost („dolní výhřevnost“). Spalné teplo obsahuje celkové množství tepelné energie včetně kondenzačního tepla, které se využije při spalování. Pro výpočet účinnosti se bere jako základní veličina normální výhřevnost. Vyzařováním tepla do okolí a provozními ztrátami se nikdy nemůže přenést veškerá tepelná energie (vztažená na výhřevnost) do topné vody. Proto účinnost současných kotlů musí ležet pod hranicí 100 %. Aby se mohlo provést porovnání konvenčních a kondenzačních kotlů, stanovuje se účinnost u kondenzačních kotlů rovněž ve vztahu k výhřevnosti. Kondenzační technika je vhodná i pro topné systémy s vyšším teplotním spádem. U zemního plynu leží spalné teplo o 11 % výše než jeho výhřevnost. Obecně platí, že čím je nižší teplotní spád, tím vyšší je účinnost. Ale rovněž u topných systémů s teplotním spádem 75/60 °C se vyplácí použití kondenzačních kotlů.

# Kondenzační technika: http://www.itest.cz/kotle/kotle_kond_pojmy.htm

# Video: http://loskutak.nova.cz/clanek/zarizujeme/plynovy-kondenzacni-kotel.html

# Spalovací vlastnosti ZP (I)

Datum: 30.4.2004  |  Autor: Ing. Josef Fík

V pokračování seriálu o základních fyzikálních vlastnostech zemního plynu je možno získat přehled o výhřevnosti, spalném teple, Wobbeho čísle i stechiometrických (teoretických) objemech kyslíku a spalovacího vzduchu při jeho spalování.

http://www.tzb-info.cz/1963-spalovaci-vlastnosti-zp-i

# Spalovací vlastnosti ZP (II)

Datum: 11.5.2004  |  Autor: Ing. Josef Fík

Spalovací vlastnosti zemního plynu charakterizuje celá řada fyzikálních parametrů jako je zápalná teplota, mez zápalnosti, spalovací rychlost, spalovací teploty a teploty plamene. Publikace souboru těchto parametrů je v ČR zcela unikátní.

http://www.tzb-info.cz/1980-spalovaci-vlastnosti-zp-ii

# Základní fyzikální vlastnosti ZP (I)

Datum: 6.4.2004  |  Autor: Ing. Josef Fík

Soubor fyzikálních vlastností jako je spalné teplo, hustota, kompresibilita, viskozita, tepelná vodivost a další jsou první částí souboru technických informací o zemním plynu, kterými budeme doplňovat a obohacovat informace o tomto plynném palivu na TZB-info.

http://www.tzb-info.cz/1921-zakladni-fyzikalni-vlastnosti-zp-i

Množství kondenzátu z kondenzačního kotle:

Odvod kondenzátu.  TIP !!!!!!!!!!!!
Každý kondenzační kotel vyžaduje trvalý odvod kondenzátu. Napojení odvodu kondenzátu na kanalizaci podléhá schválení správcem kanalizace. Kondenzát od spalin zemního plynu má kyselost odpovídající pH 5, což je hodnota shodná s dešťovou vodou. Kondenzát z jednotlivého kotle lze napojit přímo na kanalizační síť bez dalšího opatření. Tam, kde to správce kanalizace požaduje nebo u větších zařízení, se provádí neutralizace kondenzátu. Chemická neutralizace se uskutečňuje průtokem kondenzátu přes odkyselovací hmoty, na které se CO2 váže (mramor, dolomit..). Neutralizační zařízení je tvořeno nádobou z plastické hmoty s náplní neutralizačního granulátu a může být i součástí příslušenství kotle.

|  | Zemní plyn | Propan | Topný olej |
| --- | --- | --- | --- |
| Množství kondenzátu | 1,53 kg/m3 | 3,37 kg/m3 | 0,88 kg/m3 |

Zdroj: http://www.plynoservis.cz/sluzby/79-teorie-kondenzace-u-kondenzanich-plynovych-kotl

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Při teplotě vratné vody 45 oC by na každých 10 kW výkonu, měl zkondenzovat průměrně 1 litr vody za hodinu provozu kotle.

Zdroj: http://www.plynoservis.org/kondenzacni_kotle.htm

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Příklad   TZB-info
Zadání: 
V kotli je v určitém okamžiku spalován zemní plyn o průtoku 10 m3.h-1. Měřením spalin výstupujících z kotle byla zjištěna teplota t = 46 °C a součinitel přebytku vzduchu λ = 1,5. Máme stanovit průtokové množství kondenzátu, který vzniká v kotli. 

Řešení: 
Pro uvedené parametry spalin odečteme z vlhkostního diagramu (obr.1) hodnotu měrné zkondenzované vlhkosti xk = 0,34 kg.m-3 ZP. 
Výpočtem určíme průtokové množství kondenzátu mk = 10. 0,34 = 3,4 kg.h-1.

Zdroj: http://www.tzb-info.cz/912-kondenzacni-kotel-pro-kazdeho-vi

Odvod kondenzátu

Každý kondenzační kotel vyžaduje trvalý odvod kondenzátu. Napojení odvodu kondenzátu na kanalizaci podléhá schválení správci kanalizace. Kondenzát od spalin zemního plynu má kyselost odpovídající pH 5, což je hodnota shodná s dešťovou vodou. Kondenzát z kotle do výkonu 25 kW lze napojit (přes zápachový uzávěr) přímo na kanalizační síť bez dalšího opatření. Tam, kde to správce kanalizace požaduje nebo u větších zařízení  se provádí neutralizace kondenzátu. Chemická neutralizace se uskutečňuje průtokem kondenzátu přes odkyselovací hmoty, na které se CO2 váže (mramor, magno,dolomit,…). Neutralizační zařízení je většinou tvořeno nádobou z plastické hmoty s náplní neutralizačního granulátu.

Množství kondenzační vody

|  | Zemní plyn | Propan | Topný olej |
| --- | --- | --- | --- |
| Množství kondenzátu [kg/m3] | 1,53 | 3,37 | 0,88 kg/kg |

Zdroj: http://www.itest.cz/old/kotle/kotle_kond_pojmy.htm

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6. PROUDĚNÍ PLYNŮ

Opakování Mechanika

Proudění plynu v potrubí se opírá o základní rovnice udávající vzájemné závislosti mezi počátečním a koncovým tlakem, délkou a průměrem potrubí a dopravním množstvím plynu.

Dle Reynoldsova čísla rozeznáváme tři druhy proudění:

- laminární (Re1300) – rovnoběžné přímočaré proudění s osou potrubí, oleje, malá rychlost

- přechodová oblast (Re = 1300 až 3000)

- turbulentní (Re3000) – proudnice se protínají, vyšší rychlosti – běžné tekutiny voda, plyn)

Turbulentní proudění je v praxi nejčastější. Dílčí částečky se pohybují nepravidelným vířením napříč k ose potrubí

Tlakové ztráty průtoku plynu se počítají z tlakových ztrát třením a vžazenými odpory. Dále viz dimenzování – ležaté, svislé, tření, vřazené odpory - ekvivalent, 100 Pa, 5 Pa/m.

7. ZÁSOBY A ZDROJE TOPNÝCH PLYNŮ

Zdroj:http://www.zemniplyn.cz/plyn/#zasoby

Celkové zásoby zemního plynu s odhadem 511 tisíc miliard kubických metrů mají životnost až 200 let.

Zásoby zemního plynu dělíme na prokázané, pravděpodobné a potenciální.

Prokázané (prověřené) zásoby zemního plynu, které jsou ekonomicky těžitelné při současné technické úrovni, dosahují 164 tisíc miliard krychlových metrů a vydrží při současné těžbě do roku 2060.

Pravděpodobné zásoby jsou zásoby objevené na ložiscích, vykazujících velmi vysokou pravděpodobnost, že budou vytěžitelná za ekonomických a technických podmínek podobných těm, které jsou u prověřených zásob.

Pravděpodobné zásoby dosahují výše 347 000 mld. m3 .

Při zohlednění i prokázaných i pravděpodobných rezerv lze v roce 2006 uvažovat s životností světových zásob zemního plynu dle vývoje spotřeby 136 až 156 let (některé odhady uvádějí až 200 let).

Potenciální zásoby jsou tzv. nekonvenční zdroje. Mezi tyto zdroje patří především hydráty metanu, což je pevná substance podobná sněhu, tvořená 20 % metanu a 80 % vody. Hydráty se nacházejí v zemské kůře pod dnem oceánů. Tyto velmi významné zásoby jsou již dlouho známy, jejich problémem je však těžba.

V současné době lze tvrdit, že zásoby zemního plynu v podobě hydrátů činí cca 21 000 000 mld. m3 .

27.2.2014, 36. HOD

8. DÁLKOVÁ PŘEPRAVA PLYNU

Zdroj: http://www.zemniplyn.cz/doprava/default.htm#preprava

Upravený zemní plyn je možné přepravovat potrubím nebo ve zkapalněném stavu tankery.

Přeprava potrubím - Evropa je dnes protkána hustou sítí dálkových plynovodů. Provozní tlaky v nejnovějších potrubních systémech dosahují až 10 MPa (viz rozdělení tlaků ?????) a průměry plynovodů často přesahují jeden metr (např. v ČR je téměř 400 km o průměru 1400 mm). Plynovody jsou vedeny nejen po souši, ale mohou být také položeny na mořském dně. Tímto způsobem se např. do Evropy dopravuje zemní plyn z nalezišť v Severním moři nebo Africe.

Přeprava tankery - je využívána pro přepravu přes moře na velké vzdálenosti - např. do Evropy je takto dodáván stlačený zemní plyn (CNG, PNG) a zkapalněný zemní plyn (LNG) z Alžírska, Nigérie nebo Austrálie. Zemní plyn se na pobřeží stlačí nebo zkapalní (zkapalněním při teplotě ?????? zmenší zemní plyn svůj objem cca 600x) a přečerpá do tankeru. V cílovém terminálu se přečerpá do zásobníků, postupně se odpařuje a dodává do plynovodních systémů.

## Zdroj: Technické divy světa

## Supertanker na zemní plyn

Video: http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10424631852-technicke-divy-sveta/214382559390001-supertanker-na-zemni-plyn

cca 50 minut

9. OBCHODOVÁNÍ S PLYNEM

http://kalkulator.tzb-info.cz/

http://www.cenyenergie.cz/plyn/kalkulacka/#/gas

Změnou obchodníka lze ušetřit i několik tisíc korun ročně !!!!!!

Pozor však abyste při změně obchodníka nenaletěli !!!!!!

Viz článek: http://energetika.tzb-info.cz/10878-jak-je-tezke-ziskat-zakazniky

Viz 9.4.1 ERÚ

http://www.cenyenergie.cz/plyn/

http://www.cenyenergie.cz/plyn/

Ukázka Ceníku RWE Standard: http://www.rwe.cz/files/ceniky/ZP_CEN_STD_140101_RWE.pdf

9.1 VYÚČTOVÁNÍ PLYNU

Při fakturaci plynu platíme tzv. platby, které se skládají z:

a) regulované platby

b) neregulované platby

Regulovaná platba je platba Kč/MWh distributorovi plynu za správu sítí a plynoměrů (RWE, EON,PRE) podle kraje kde bydlíme. Distributora nelze měnit.

V ČR působí na svých vymezených územích tito provozovatelé distribuční soustavy:

- RWE Energie – RWE GasNet, s.r.o. (Středočeský, Plzeňský, Karlovarský, Ústecký a Liberecký kraj)

- Východočeská plynárenská – VČP Net, s.r.o. (Královéhradecký, Pardubický kraj a část kraje Vysočina)

- Jihomoravská plynárenská – JMP Net, s.r.o. (Jihomoravský, Olomoucký kraj, část Zlínského kraje a kraje Vysočina)

- Severomoravská plynárenská – SMP Net, s.r.o. (Moravskoslezský kraj a část Zlínského kraje)

- E.ON Distribuce, s.r.o. (Jihočeský kraj)

- Pražská plynárenská Distribuce, a.s. (hlavní město Praha)

Neregulovaná platba je platba obchodníkovi Kč/MWh za spotřebovaný plyn. Obchodníka si můžeme měnit podle vlastního rozhodnutí !!!!!!!!!

9.2 PŘEPOČET SPOTŘEBY PLYNU NA MWh

Plynoměr měří spotřebu plynu v objemových jednotkách (m3), ale vyúčtování jeho dodávek probíhá v energetických jednotkách (kWh, MWh).

Pro základní orientaci lze uvažovat s hrubým přepočtem

1m3 = 10,55 kWh.

9.3 POROVNÁNÍ DODAVATELŮ PLYNU

Poznámka: Průměrná spotřeba plynu (vaření, ohřev vody a topení) v RD činí 2000 – 3000m3.

http://kalkulator.tzb-info.cz/

Poznámka:

Kalkulace  za spotřebovanou elektrickou energii (MWh) se provádí obdobným způsobem. I zde podle vlastního rozhodnutí si můžeme změnit obchodníka.

TIPY:

Jak ušetřit za energie

http://www.eon.cz/online/jakusetritzaenergie.php

Ceny, fakturace

http://www.cezdistribuce.cz/cs/uvod.html

Produkty a ceny zemního plynu

http://www.eon.cz/cs/domacnosti/produkty-a-ceny-zemniho-plynu.shtml

Nenechte se nachytat

http://www.eon.cz/cs/domacnosti/nenechte-se-nachytat.shtml

9.4 ENERGETICKÝ REGULAČNÍ ÚŘAD

http://www.eru.cz/dias-read_article.php?articleId=52

Působnost ERÚ:

- regulace cen

- podpora využívání obnovitelných a druhotných zdrojů energie a kombinované výroby elektřiny a tepla

- ochrana zájmů zákazníků a spotřebitelů

- ochrana oprávněných zájmů držitelů licencí

- šetření soutěžních podmínek

- spolupráce s ÚOHS

- podpora hospodářské soutěže v energetických odvětvích

- výkon dohledu nad trhy v energetických odvětvích.

9.4.1 Postup změny dodavatele plynu

http://www.eru.cz/dias-read_article.php?articleId=434

Před samotnou změnou dodavatele plynu by měl zákazník důkladně zvážit dostupné nabídky na trhu s plynem. Při hodnocení jednotlivých nabídek by měla být zvažována nejen výše nabízené ceny, ale také konkrétní podmínky dodávek plynu (je nutné si důkladně přečíst obchodní podmínky dodavatele plynu). V neposlední řadě rovněž doporučujeme získat reference o spolehlivosti zvoleného dodavatele plynu a hledat případné zkušenosti jiných zákazníků s tímto dodavatelem na trhu.

# Šéfku ERÚ Vitáskovou se prý někdo pokusil zabít

Předsedkyni Energetického regulačního úřadu (ERÚ) Alenu Vitáskovou se tento týden zřejmě někdo pokusil zabít, uvedla ve čtvrtek televize Nova. Neznámý pachatel poškodil výtah v pražském domě, kde Vitásková bydlí. Policie už půl roku Vitáskovou hlídá kvůli častým výhrůžkám, podle Novy ale den před incidentem policisté přestali dům střežit.

Zdroj: http://www.novinky.cz/krimi/313190-sefku-eru-vitaskovou-se-pry-nekdo-pokusil-zabit.html

# Šéfka ERÚ má ochranku, kdosi chtěl její auto vytlačit ze silnice

Předsedkyně Energetického regulačního úřadu (ERÚ) Alena Vitásková má policejní ochranku kvůli tomu, že se někdo pokusil její auto vytlačit z dálnice. Útokem se na začátku dubna na utajeném jednání zabývala bezpečnostní rada státu pod vedením tehdejšího premiéra Petra Nečase (ODS). Informaci v sobotu zveřejnil server Týden.cz. Případem se údajně zabývají kriminalisté a tajná služba.

Zdroj: http://www.novinky.cz/krimi/307696-sefka-eru-ma-ochranku-kdosi-chtel-jeji-auto-vytlacit-ze-silnice.html

Česká televize – úspory tepla za rok 2014-2015 (Petr Dukát)

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1097181328-udalosti/215411000100309/obsah/386201-nizsi-utraty-za-vytapeni
Jak funguje rekuperace u RD

http://www.atrea.cz/cz/co-je-to-rekuperace

http://www.atrea.cz/cz/teplovzdusne-vytapeni-vetrani-a-chlazeni

http://www.atrea.cz/img/obytne/duplex_alfa/

Co nás čeká do konce roku

31.3. odevzdání projektů VTP a PLYN

2.4-6.4. velikonoční prázdniny

13.4. praktická maturita

15.4 přijímačky

27.4. uzavírání klasifikace za 4. ročník

28.4. Klasifikační porada

30.4. Poslední zvonění

10. POUŽITÍ ZKAPALNĚNÝCH TOPNÝCH PLYNŮ PROPAN-BUTAN

strana 191

Propan a butan patří do skupiny uhlovodíkových plynů se třemi až čtyřmi atomy uhlíku v molekule, které se získávají při zpracování ropy a zemního plynu. Zkapalněný propan-butan je bezbarvá, snadno těkavá kapalina specifického zápachu. Za normálního (atmosférického) tlaku a teploty se jedná o směs plynnou, ale již při malém zvýšení tlaku se skupenství mění na kapalné a dochází k velkému zmenšení objemu (asi 260x). Z tohoto důvodu je možno uskladnit obrovskou tepelnou kapacitu v poměrně malém zásobníku.

Propan-butan je směs v názvu uvedených produktů ( propanu a butanu ). Propan ani butan není jedovatý a při náhodném úkapu se vypaří a nedochází tak ke znečištění podzemních vod. Emisní charakteristiky obou produktů jsou srovnatelné se zemním plynem a v některých parametrech jsou lepší.

Zdroj: http://www.tomegas.cz/co-je-propan-butan/

# Vlastnosti LPG

LPG jsou zkapalněné ropné plyny (anglická zkratka „LPG" vznikla ze slov Liquefied Petroleum Gas) - propan, butan a jejich směsi.

LPG má původ stejně jako benzín a nafta v ropě (vzniká při její rafinaci). Získávat se ale dá (a z více než poloviny také získává) ze zemního plynu coby kapalná frakce separovaná od metanu v průběhu těžby. Souhrnně jde o směs zkapalněných rafinérských plynů – uhlovodíků, obsahující převážně propan a butan a menší množství vyšších uhlovodíků, přičemž poměr obsahu propanu a butanu v LPG je v různých zemích odlišný.

Za normálních atmosférických podmínek se propan butan vyskytuje v plynné formě. Ochlazením, nebo stlačením ho lze jednoduše převést do kapalného stavu, v němž zaujímá pouze 1/260 plynného objemu. Při odběru z nádoby se LPG vypařují - přechází z kapalného do plynného skupenství - a svůj objem naopak 260x zvětšují.

Z hlediska bezpečnosti důležité vědět, že jsou těžší než vzduch. To znamená, že se usazují vždy na nejnižším místě terénu. Proto je zakázáno uskladňovat LPG blízko otvorů do sklepů, montážních jam či kanálů a také přímo v podzemních prostorách.

## ROZDÍL MEZI PROPANEM A PROPAN BUTANEM

Rozdíl mezi propanem a propan-butanem je zejména v tom, že propan se vypařuje při teplotách až do -45°C, butan při teplotách nad -0,5°C (což vylučuje jeho použití v chladném prostředí) a propan-butan v průměru jen do -13°C (závisí na poměru propanu a butanu).

Proto je propan používán zejména v chladných zimních měsících venku; pro použití v létě je vhodnější propan-butan.

V České republice se v případě použití propan-butanu používají tzv. zimní a letní směs, kde je podíl propanu a butanu obsažen následovně:

| TYP PB SMĚSI | PODÍL PROPANU | PODÍL BUTANU |
| --- | --- | --- |
| zimní směs | 60 % | 40 % |
| letní směs | 40 % | 60 % |

Chemický vzorec propanu je C3H8, chemický vzorec butanu je C4H10.

## TOPNÝ PROPAN PRIMAGAS MÁ TYTO VLASTNOSTI:

1 kg zkapalněného plynu zaujímá objem cca 2 litry a odpovídá 13 kWh elektrické energie.

Koeficient přepočtu:

- Z kilogramů na litry: násobte sumu x 1,96

- Z litrů na kilogramy: dělte sumu / 1,96

Například, využijete-li zásobníku o objemu 2,1 t (4.850 l) a rozměrech 4250 x 1250 mm o hmotnosti 880 kg s množstvím plynu 2.100 kg, který je dostačující pro spotřebiče do 45 kW, získáte energetickou kapacitu 27.000 kWh.

Zdroj: http://www.primagas.cz/primagas/vlastnosti-lpg/

10.1  OBLAST POUŽITÍ

-

-

-

-

-

-

-

10.2  UMÍSŤOVÁNÍ A PŘIPOJOVÁNÍ SPOTŘEBIČŮ NA PB

Spotřebiče ….. TPG 704 01.

Základní podmínky ….. G 8020 02

10.3 TLAKOVÉ STANICE JEDNODUCHÉ

Jsou zařízení ….., včetně spotřebiče.

Rozdělení stanic:

a.

b.

c.

10.4 UMÍSTĚNÍ TLAKOVÝCH STANIC

Pro umístění …. nepřekročila 40°C.

11. VÝROBA A ROZVOD STLAČENÉHO VZDUCHU

12. ROZVODY KYSLÍKU

Plynové spotřebiče

- kde začíná a končí domovní plynovod

- rozdělení spotřebičů

- umísťování plynových spotřebičů v bytových prostorech

- spotřebiče A (charakteristika, umístění, objem místnosti, min. výška, min. výměna vzduchu)

- spotřebiče B (charakteristika, umístění, objem místnosti , přívod spalovacího vzduchu,  min. výška, min. výměna vzduchu)

- spotřebiče v provedení C

- co jsou nebytové prostory

- uveď příklady typických řešení a posouzení umístění plynových spotřebičů

Požadavky:

spotřebiče A, mimimální jednonásobná výměna vzduchu

spotřebiče B, 1m3 na 1kW, 1,6 m3/h na 1 kW

jaké opatření při nesplnění těchto požadavků

- také viz KOC

Výpočet vnitřních plynovodů

- co je cílem výpočtu

- výpočet redukovaného odběru plynu

Vr = K1 . V1 + K2 . V2 + K3 . V3 + K4 . V4          m3/hod

- postup výpočtu

- ležeté, svislé

- příklad výpočtu (spotřeba plynu u sporáku 1 m3, kotel 2m3 apod.)

- také viz KOC

Domovní plynovod

- výkresy (situace, půdorysy, axonometrie, řez přípojkou, viz KOC)

- kde začíná a končí domovní plynovod

- rozdělení plynovodů podle tlaku

- materiál pro domovní plynovody

- tvarovky a armatury

- připojování spotřebičů

- vedení a ukládání vnitřního plynovodu

- zákazy vedení

- HUP a jeho umístění

- umísťování ostatních uzávěrů

- plynoměry, regulátory

- oxid uhelnatý – nebezpečný plyn ……

Plynovodní přípojky, plynárenství

Plynovodní přípojky

- rozdělení plynovodů podle přetlaku

- definice přípojky

- schéma rozdělení plynárenského zařízení

- zásady vedení přípojek

- trasa, sklon, krytí, materiál

- dimenzování plynovodní přípojky

- Příklad: Navrhněte NTL a STL plynovodní přípojku pro Vr=7 m3/hod,

V. = S. w                       m3/s

Pro výpočet vycházejte z rychlostí:

NTL 7 m/s (max 10 m/s)

STL 15 m/s (max 20 m/s)

- výkresová dokumentace – viz KOC

- obsah technické zprávy

- HUP a jeho umístění

- plynoměry

- regulátory

- také viz KOC

Plynárenství

- venkovní plynovody – dodávka plynu zákazníkům a plynárenská zařízení

- možnosti použití zemního plynu

- vlastnosti plynů

- proudění plynů, tlakové ztráty

Plynovodní přípojky

- rozdělení plynovodů podle přetlaku

- definice přípojky

- schéma rozdělení plynárenského zařízení

- zásady vedení přípojek

- trasa, sklon, krytí, materiál

- dimenzování plynovodní přípojky

- Příklad: Navrhněte NTL a STL plynovodní přípojku pro Vr=7 m3/hod,

V. = S. w                       m3/s

Pro výpočet vycházejte z rychlostí:

NTL 7 m/s (max 10 m/s)

STL 15 m/s (max 20 m/s)

- výkresová dokumentace – viz KOC

- obsah technické zprávy

- HUP a jeho umístění

- plynoměry

- regulátory

- také viz KOC