PŘÍKLAD  VÝPOČTU VNITŘNÍHO VODOVODU

Maturita: Výpočet vnitřních vodovodů

A. Bytový dům nebo rodinný dům                Q = qi2.ni		(l/s)

Půdorysy: Suterén, 1.NP – 3.NP

Schéma rozvodů

Axonometrie

Vstupní data: zařizovací předměty, q (jmenovité výtoky), tlaky pož, disp.

Úseky

Výpočty: Q, ztráty R a Z

Hydraulické posouzení

Vzor: viz literatura, KOC

B. Hotelový dům, penzion                         Q = qi.ni    		(l/s)

C. Hygienická zařízení průmyslových závodů     Q = φi .qi .ni 		(l/s)

D. Vzorová zadání pro výpočet např.:

ODKAZY K DIMENZOVÁNÍ VNITŘNÍHO VODOVODU DLE:

ČSN 75 5455 a zjednodušená dle ČSN EN 806-3.

ČSN EN 806-3 nelze použít pro dimenzování:

- vnitřního vodovodu v jiných než výše uvedených budovách

- vnitřního vodovodu s odběrnými místy, jejichž jmenovité výtoky jsou větší dovoluje norma (viz odkaz dole)

- požárního vodovodu;

- vodovodních přípojek;

- potrubí vně budovy;

- cirkulačního potrubí teplé vody

- vodovodů, u kterých se předpokládá nepřetržitý odběr vody z některé výtokové armatury nebo zařízení trvající déle než 15 min.

V případech, kdy nelze potrubí dimenzovat podle ČSN EN 806-3, použije se pro dimenzování ČSN 75 5455, platná od 1. 3. 2014.

https://medenerozvody.cz/projektovani-instalace-medi/dimenzovani-medeneho-potrubi-vnitrniho-vodovodu

https://voda.tzb-info.cz/normy-a-pravni-predpisy-voda-kanalizace/4181-nova-norma-csn-en-806-3-pro-dimenzovani-vnitrnich-vodovodu

# Výpočet vnitřních vodovodů podle nové ČSN 75 5455

Ing. Jakub Vrána, Ph.D. Ústav ZTB, Fakulta stavební VUT v Brně

https://voda.tzb-info.cz/normy-a-pravni-predpisy-voda-kanalizace/4694-vypocet-vnitrnich-vodovodu-podle-nove-csn-75-5455

Dimenzování potrubí vnitřního vodovodu vychází z výpočtových průtoků, průtočných rychlostí a tlakových ztrát v potrubí a zařízeních. Protože evropská norma ČSN EN 806-3 platí pro dimenzování potrubí jen v některých budovách a nevylučuje dimenzování potrubí podle národních norem, byla v roce 2007 revidována ČSN 73 6655. Od 1. srpna 2007 u nás platí nová národní norma ČSN 75 5455 "Výpočet vnitřních vodovodů", která nahrazuje ČSN 73 6655 "Výpočet vnútorných vodovodov" z 16. 11. 1985. Tento příspěvek se zabývá dimenzováním přívodního a cirkulačního potrubí vnitřních vodovodů podle nové ČSN 75 5455 a porovnáním této normy s některými normami platnými v zemích EU.

## Předběžný návrh světlosti potrubí

Světlost potrubí se předběžně stanoví tak, aby průtočná rychlost v přívodním potrubí byla pokud možno nejméně 0,5 m/s a v cirkulačním potrubí nejméně 0,3 m/s (u měděného potrubí alespoň 0,2 m/s). Nejvyšší průtočné rychlosti, které nesmí být překročeny, jsou uvedeny v tabulce 7. Pokud výrobce potrubí nestanoví jinak, nemá být v prostorech, kde nesmí být překročena požadovaná hladina hluku, průtočná rychlost v kovovém přívodním potrubí vyšší než cca 1,5 m/s a v plastovém přívodním potrubí cca 2,0 m/s.

https://medenerozvody.cz/news/rychlost-proudeni-pitne-vody-v-domovnich-rozvodech

Podklady pro návrh: strana 144, doplnit

-

-

-

Metodický postup: 145, doplnit

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Písemka 6.10.2020			                                               ……………………………….

1. Význam výpočtu vnitřních vodovodů

2. Co způsobují poddimenzované profily

3. Co způsobují předimenzované profily

4. Pro jaké účely se vzorce používají, včetně legendy

Q = qi2.ni

Q = qi.ni

Q = φi .qi .ni

5. Doplňte rychlosti

| Materiál | doporučená (m/s) | maximální (m/s) |
| --- | --- | --- |
| Ocelové v obytných prostorech |  |  |
| Plastové |  |  |

6.Hydraulické posuzení - doplňte

pdisp ≥ pstat + pvod + pztr + ppož

Legenda:

pdisp =

pstat =

pvod =

pztr =

ppož =

Tlaková ztráta pztr

pztr = R.l + Z

R ……..

l ………

Z ……..

kde

d

v

7. Co znamená tento vzorec

pdis – h..g 2,5 ppož

8. Metodický postup výpočtu

9. Vypočítejte průtok vody  v úseku pro  hotel, jestliže

10 U      0,2

10 VA    0,3

10 S       0,3

10 WC   0,1

A. Rodinný dům

Zdroj: http://www.tzb-info.cz/4181-nova-norma-csn-en-806-3-pro-dimenzovani-vnitrnich-vodovodu

Výpočet průtoků:

Vzorec budovy obytné:

Vstupní data:

Jmenovité výtoky vody, strana 141

U, UM, D 0,2 l/s, VA 0,3 l/s, S 0,3 l/s, Výtokový ventil DN 15 0,2 l/s, DN 20 0,4 l/s VENKU

Úsek č.1: 	UM						0,2

Úsek č.2:	UM, WC					0,22

Úsek č.3:	2xUM,1x WC					0,3

Úsek č.4:	2xUM,2x WC					0,32

Úsek č.5:	2xUM,2x WC, DN20				0,51

Úsek č.6:	2xUM,2x WC, DN20, DN15			0,55

Úsek č.7:	4xUM,2x WC, DN20, DN15, 1xV, 1xS, 1xD, 	0,77

Úsek č.8:							0,77

Úsek č.9: 							0,77

Poznámka: Průtok vody v úsecích 8 a 9 vyjde stejný, ale při dimenzování musíme počítat samostatně z důvodu odlišných materiálů potrubí ve vnitřním vodovodu PP a v přípojce PE.

Vstupní data:

- potrubí domovního vodovodu PP tlaková řada PN 16

- přípojka rPE

- dispoziční tlak 400 kPa

- požadovaný přetlak před spotřebičem raději s rezervou 100 kPa

- výškový rozdíl mezi napojením a nejvyšším místem 7,5 m

Dimenzování

Tabulka vzor viz: 148

- vypočítejte průtoky v úsecích

- délky úseků: a-b: 2 m, b-c: 3 m, c-d: 0,5 m , d-e: 1,5 m , e-f: 2m, f-g: 5 m, g-h: 1 m, h-ch: 8 m, ch-i: 10 m (přípojka)

- DN dle TAB IV.15, IV.16 a přílohy IV.7

-  rychlost v, R, R.l

-  posouzení dvě podmínky, pokud jsou splněny tak:

tak  se nemusí počítat a výpočet se zjednoduší na vzorec

pztr = 1,3 . R. l        (1,3 = 30% na vřazené odpory)

-  hydraulické posouzení

pdisp ≥ pstat + pvod + pztr + ppož

Podmínky:

a) DN  50		Splněno

b) pdis – h..g 2,5 ppož

400 – 7,5 x 1000 x 10   2,5 x 100

400 – 75 (kPa)   	250

325      	250   Splněno

Takže tlaková ztráta se může počítat dle vzorce:

pztr = 1,3 . R. l   = 1,3 x 83,68 = 108, 8 kPa

HYDRAULICKÉ POSOUZENÍ

pdisp ≥ pstat + pvod + pztr + ppož

400    ≥  75    +  50     +  108,8  + 100

400    ≥   333,8 KPa

Závěr:   Potrubí okruhu k nejnepříznivěji položenému výtoku je nadimenzováno dostatečně a navržené dimenze není třeba měnit. Nyní by bylo nutno nadimenzovat ostatní rozvody vody.

Pokud by v bytovém domě byl i hydrant, tak by se muselo nadimenzovat i potrubí požárního vodovodu, pozor požadovaný přetlak před hydrantem činí 200 kPa.

Ukázka interpolace pokud v tabulce nenajdeme odpovídající průtok

1. Určete tlakovou ztrátu pro průtok 0,224 l/s pro PP 25x3,5  str.168

Postup:

0,2 l/s						0,544	kPa/m

0,224						R

0,3						1,118 kPa/m

Rozdíly mezi průtoky (0,2 – 0,3 = 0,1) a ztrátami R (0,544 – 1,118 = 0,574) musí být v poměru  s rozdíly pro

(0,2 – 0,224 = 0,024)   a   (0,544 – R = X)

Takže

0,1/0,574 = 0,024/X

x = 0,024 . 0,574 /0,11

x = 0 ,138

R = 0,544 + 0,138 = 0,681 Pa/m

https://medenerozvody.cz/projektovani-instalace-medi/dimenzovani-medeneho-potrubi-vnitrniho-vodovodu

https://medenerozvody.cz/projektovani-instalace-medi/dimenzovani-medeneho-potrubi-vnitrniho-vodovodu