STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STAVEBNÍ

MÁCHOVA 628, VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ, 757 01

OBOR: TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV

VYTÁPĚNÍ

4. ročník

ŠKOLNÍ ROK					             JMÉNO, PŘÍJMENÍ

2016/2017					             Třída T4

OBSAH UČIVA

Dálkové zásobování teplem

Předávací stanice

Příprava teplé vody

Obnovitelné zdroje tepla

Teplovzdušné vytápění

Regulace vytápěcích zařízení, spotřeba tepla

Parní soustavy

Montáž a provoz vytápěcích zařízení

5.9.2016, 1. hod

OPAKOVÁNÍ 3. ROČNÍK - KOMÍNY

Praktický výpočet – příklad, učebnice 294-298

OKRUHY OTÁZEK Z PŘEDMĚTU VTP

Viz: http://www.spsstavvm.cz/cs/pro-studenty/studijni-materialy/tzb/ing-poboril/a4-rocnik-vtp/vtp-2016-2017-probirana-temata.html

1. DÁLKOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM    učebnice str.299

V soustavách dálkového …… i pro celá města.

Dříve označované jako CZT – centralizované zásobování teplem, například CZT Valašské Meziříčí

PROBÍRANÁ TÉMATA

Základní rozdělení soustav – podle teplonosné látky

Členění soustav – zákl. obr. (zdroj, primár, PS, sekundár, odběrná místa)

Zdroje tepla

Dálkové zásobování teplem malého rozsahu

Tepelné sítě – rozdělení (podle počtu trubek) a stavební provedení (podzemní, nadzemní, bezkanálové)

Potrubí a související zařízení – trubky, armatury, uložení

- ve vzorci pro určení vzdáleností potrubí    popište jednotlivé výrazy

- ve vzorci pro svislou sílu na podpěru   popište jednotlivé výrazy

Souproudé (Tichelmann) a protiproudé sítě dálkového zásobování teplem – porovnání systémů

1.1 ZÁKLADNÍ ROZDĚLENÍ SOUSTAV

Rozdělení podle primární teplonosné látky:

-

-

Jmenovitá teplota přívodní vody …… než 70°C.

7.9.2016, 2.-3. hod.

1.2 ČLENĚNÍ SOUSTAV    (300)

Obrázek, legenda

1.3 ZDROJE TEPLA   (301)

Definice zdroje tepla: Zdrojem tepelné ……. nebo k jinému technologickému procesu.

-

-

-

-

-

1.4 DÁLKOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM MALÉHO ROZSAHU

Obrázek s legendou (301)

1.5 	TEPELNÉ SÍTĚ  										.9.2016

Definice:

1.5.1 ROZDĚLENÍ

-

-

-

-

1.5.2 STAVEBNÍ PROVEDENÍ  (307)

A. PODZEMNÍ

A1. TZV BEZKANÁLOVÉ

Otázky:

Potrubí –

Izolace –

Chránička-

Význam snímacích vodičů-

Obr. s popisem

.9.2016

A.2 ULOŽENÍ V KANÁLECH

U starších sítí …… potrubí.

Obr: G 3.3

Průlezný kanál: Výška min 1600, s průchodem min. 600 mm mezi potrubím a stěnou.

Průchozí kanál: Výška min. 2100 mm, s průchodem min. 600 mm mezi potrubím a stěnou.

Kolektory: slouží k uložení všech inženýrských sítí kromě plynu

B. NADZEMNÍ

Tato vedení jsou … do stěn budov.

Výhody: snadná dostupnost.

Nevýhody: nutná ochrana tepelné izolace proti poškození a atmosférickým vlivům.

Obr. G3.4

1.5.3 ULOŽENÍ POTRUBÍ A ZAJIŠTĚNÍ TEPELNÝCH DILATACÍ  (309-316)

Potrubí je v podstatě  ……. dovolený průhyb.

Protože potrubí ….. kompenzaci dilatací.

Obr: G3.6 a, c

.9.2016, 8.hod

STANOVENÍ VZDÁLENOSTI PODPĚR

a) výpočtem

b) tabulky – Tabulky pro instalatéry a topenáře: Erben, Jakeš, Kraus

Vzorec G3.1 + legenda

Příklad 1 ze strany 315

SÍLA NA SVISLOU PODPĚRU

Vzorec G3.2

.9.2016, 9.hod

Příklad 1:

Jaká je vzdálenost podpěr a svislá síla na podpěru, pokud se jedná o potrubí:

DN 150, D=159 mm, d=150mm, tl.stěny 4,5 mm

Spád s=0,2%

Modul pružnosti v tahu: E=2.105 MPa

Kvadratický moment průřezu trubky J=π/64 . (D4-d4)

Hmotnost trubky m=17,15 kg/m

Voda  ρ=1000 kg/m3

Izolace ρ=90 kg/m3, tloušťka 100 mm

Povrchová ochrana potrubí je z pozink. plechu jehož tíha je 7,75 kg/m2

Nyní následuje  výpočet nosníku

Po výpočtu vzdálenosti L a F, stanovte jaký profil rovnoramenného „L“ odpovídá danému zadání. Níže uvádím Wo (cm3), σ=150MPa (dovolená hodnota namáhání v ohybu pro ocel 11373 se pohybuje mezi 110-165MPa)

Pro stanovení délky nosníku a tím i min. šířky kanálu uvažujte, že vzdálenost mezi plechem a stěnou kanálu je a=150mm,  mezi plechy je c=150mm, mezi plechem a stropem kanálu min.b=30mm, mezi plechem a dnem kanálu d=100 mm.

Nákresy mohou být provedeny ručně, pro zdatnější v CADU

- Nákres řezu kanálu dle str.308

- Výpočet nosníku

- Nákres posouvajících sil

- Stanovení Momax a jeho výpočet

- Výpočet Wo

- Návrh „L“

L			Wo

40x40x5		1,91

45x45x5		2,44

50x50x6		3,62

60x60x6		5,25

70x70x8		9,49

80x80x8		12,6

90x90x8		16,15

Termín do 24.10.2016, zpracovat do sešitu

Podklady: 1. ročník Mechanika

TEPLOTNÍ DILATACE 	str. 315										.10.2016, 9.-10. hod

Teorie	-  vzorec, legenda (jednotky)

-  druhy kompenzátorů

-  nákres „U“(předp.,stl.)

O teplotní dilataci také viz Technologie 2. ročník: http://www.spsstavvm.cz/cs/pro-studenty/studijni-materialy/tzb/ing-poboril/a2rocnik-tec/technologie.html

Příklad 2 str.315:

K příkladu ještě vypočítejte při jaké venkovní teplotě by bylo předpětí 0 mm.  Výsledek se pohybuje mezi 76 až 78 °C.

Termín: 30.9.2014

.9.2016, 11. hod

Opakování – komíny

Práce na příkladech

Konzultace

.9.2016, 12. hod

1.6  SOUPROUDÉ A PROTIPROUDÉ SÍTĚ DÁLKOVÉHO ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM

Potrubí horkovodní a teplovodní sítě …. tlakovou ztrátu úseku. (377)

Úkol: S jakou teplotou a tlakem  jsou provozovány horkovodní sítě? (odstavec str. 112)

1.6.1 POROVNÁNÍ SÍTÍ

A. Souproudá 				                                         B. Protiproudá

Závěr: Souproudá síť oproti protiproudé má stejné délky úseků a tím i stejné tlakové ztráty. Znamená to, že přebytky tlaků jsou u všech odběrných míst přibl. stejné a nastavení regulace na regulačních ventilech je také stejné. U protiproudé sítě jsou přebytky tlaků u nejbližších odběrných míst největší tudíž se zde nejvíce škrtí. Souproudá síť se může také aplikovat u rodinných (etážové vytápění) či bytových domů (rozvody v suterénu).

.9.2016, 13.-14. hod

1.6.2 VÝPOČET SÍTÍ  CZT

Postup výpočtu:

Při výpočtu ….  vytápění. (378)

Primární sítě jsou …. zařízením. (378)

1. Výpočet hmotnostního průtoku

2. Tlakové ztráty

3. Určení tlaku čerpadla

Poznámka: vše viz 3. ročník

Metody výpočtu:

1. Podle předběžného tlakového spádu: viz 3. ročník 8.2.1

2. Podle optimálních rychlostí

Jaké jsou rychlosti u domovních soustav: viz 3. ročník 8.2.1

Jaké jsou rychlosti u soustav CZT: Optimální rychlost se pohybuje v rozsahu 0,8 až 2,5 m/s.

Příklady:

Souproud úloha 1: 383-387

Protiproud úloha 2: 387

Dotazy a konzultace

Zhodnocení témat:

DÁLKOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM

Základní rozdělení soustav – podle teplonosné látky

Členění soustav – zákl. obr. (zdroj, primár, PS, sekundár, odběrná místa)

Zdroje tepla

Dálkové zásobování teplem malého rozsahu

Tepelné sítě – rozdělení (podle počtu trubek) a stavební provedení (podzemní, nadzemní, bezkanálové)

Potrubí a související zařízení – trubky, armatury, uložení

- ve vzorci pro určení vzdáleností potrubí    popište jednotlivé výrazy

- ve vzorci pro svislou sílu na podpěru   popište jednotlivé výrazy

Souproudé (Tichelmann) a protiproudé sítě dálkového zásobování teplem – porovnání systémů

VÝPOČTY TEPELNÝCH SÍTÍ CZT

- vodní sítě dálkového zásobování teplem – souproud (Tichelmann), protiproud, metody výpočtu, postup, porovnání systémů

- dilatace – teorie – vzorec (jednotky), druhy kompenzátorů, nákres „U“(předp.,stl.), uložení potrubí

-  příklad:  vzdálenost pevných bodů 100 m, max. teplota média 150°C,  te=-12°C, teplotní součinitel  	pro ocelové potrubí α=12.10-6 K-1 .  Jaké je Δl.

- nosník pro podzemní vedení dvou potrubí  (výpočet akcí, reakcí, posouvající síly, maximální moment, průřezový modul)

NÁVRH PLYNOVÉ KOTELNY – viz KOC

- schéma kotelny +, dispozice. Zapojení   (kotle, anuloid, R+S, EN, bojler……..)

- zapojení na R+S (čerpadlo, armatury, trojcesťák, filtr, zpěťák)

- popis kotelny a její provoz

- výpočet okruhu zdroje tepla – návrh čerpadla

-  Qzdr – z čeho se skládá

- Přípojný tepelný výkon – co se do něj započítává

-  proveďte návrh zdroje  pro potřebu tepla Q=600 kW (60% rezerva)

- zapojení více kotlů – využití znalosti Tichelmanna

- rozdělení kotelen podle topného média (V,HV P)

- rozdělení kotelen podle druhu paliva (P,K,T)

- rozdělení kotelen: nízkotlaké (teplá voda do …, pára o přetlaku do …,)

- rozdělení kotelen: středotlaké (horká voda nad …, pára o přetlaku nad …,)

- kategorie plynových kotelen: (I,II,III podle výkonu)

TIP !!!!! ke KOC úkol 3.2

Ústřední ohřev teplé  vody

http://www.fce.vutbr.cz/TZB/pocinkova.m/vytapeni_soubory/BT01_C8.pdf

VŠE o VTP – přednášky a cvičení, VUT Brno

http://www.fce.vutbr.cz/TZB/pocinkova.m/vytapeni.htm

TIP !!!!! ke KOC úkol 3.3

Návrh zdroje tepla

http://www.fce.vutbr.cz/TZB/pocinkova.m/vytapeni_soubory/BT01_P5.pdf

http://www.fce.vutbr.cz/TZB/pocinkova.m/vytapeni_soubory/BT01_C9.pdf

PŘEDÁVACÍ STANICE

- členění soustav – zákl. obr. (zdroj, primár, PS, sekundár, odběrná místa)

- úkol předávací stanice

- jmenovitý průtok pro předávací stanici

- tlakově závislé a nezávislé připojení – rozdíly, výhody, nevýhody

- redukční stanice (pára-pára)

- nakresli schéma výměníkové stanice včetně  zapojení na R+S (čerpadlo, armatury, trojcesťák, filtr, zpěťák)

- druhy výměníků (U, spirála, deskový) obrázky

- návrh výměníků (protiproud, souproud, grafy)

- výpočet okruhu zdroje tepla – návrh čerpadla

2. PŘEDÁVACÍ STANICE      učebnice str.316	      16.11.2016, …. hod

V předávacích stanicích dochází k předávání tepla z primární do sekundární sítě.

2.1  ÚKOL CZT

a) zajistit …. TUV

b) zajistit …. sítě

Zdroj dalších informací: http://www.fce.vutbr.cz/TZB/pocinkova.m/vytapeni_soubory/BT01_P9.pdf

2.2  HMOTNOSTNÍ PRŮTOK PŘÍPOJKOU PS

Q=m. c. ∆t

m=Qc . ∆t . 3600 (kg/hod)

nebo

m=Q1,163 . ∆t  (kg/hod)

Co je co + jednotky

2.3  TLAKOVĚ NEZÁVISLÁ PS                            učebnice str.317

K předání tepla je zapotřebí ….  sítí.

Výměníky tepla ……. soustav.

Pro případ …… 8 hodin.

Diagram souproud	 str.63						Diagram protiproud str.63

Výkon výměníku: vzorec B.3.21 vč jednotek a legendy

Rozdíl teplot: vzorec B.3.23

Příklad: str. 64-65

Ukázka členění CZT v Hradci Králové – rozvinuté schéma

2.4  VÝMĚNÍKY TEPLA                                         učebnice str.199

Základní typy:

- trubkové

- spirálové

- deskové

Nakresli:

Trubkový výměník F2.14.a

Spirálový F2.14.d

Deskový – viz níže

Zdroj: http://www.fce.vutbr.cz/TZB/pocinkova.m/vytapeni_soubory/BT01_P9.pdf

2.5  TLAKOVĚ ZÁVISLÁ PS                    učebnice str.317     .11.2016, …. hod

Tento typ PS není vybaven výměníkem.

Tudíž tlak z primáru se přenáší do sekundáru.

V této PS se musí zajistit přimíchávání vratné sekundární vody do vratného potrubí primární sítě.

Základní typy tlakově závislých PS

- se směšovacím ejektorem (320)

- se směšovacím čerpadlem:	- ve spojce

- v sekundárním okruhu

2.6  PŘEDÁVACÍ STANICE PARNÍ                         učebnice str.325-330

Při tlakově závislém připojení kondenzuje …..stanici.

Při tlakově nezávislém připojení …… stanice.

2.6.1  REDUKČNÍ STANICE                                          učebnice str.327

V redukční stanici ……. smyčku.

Redukční ventil ….. z tlakově uklidněné oblasti.

Úkol: Obrázek redukční stanice pára-pára G 5.2

2.7  SCHÉMA VÝMĚNÍKOVÉ STANICE

Podklady výrobců: http://local.alfalaval.com/cs-cz/Pages/default.aspx

Produkty: http://local.alfalaval.com/cs-cz/produkty/pages/produkty.aspx

Přenos tepla: http://local.alfalaval.com/cs-cz/produkty/prenos-tepla/pages/prenos-tepla.aspx

Deskové výměníky: http://local.alfalaval.com/cs-cz/produkty/prenos-tepla/deskove/pages/deskove-vymeniky.aspx

Trubkové výměníky: http://local.alfalaval.com/cs-cz/produkty/prenos-tepla/trubkove/pages/trubkove-vymeniky.aspx

Spirálové výměníky: http://local.alfalaval.com/cs-cz/produkty/prenos-tepla/spiralove/pages/spiralove-vymeniky-tepla.aspx

Spirálové				                Deskové				                                Trubkové

Teorie přenosu tepla: http://local.alfalaval.com/cs-cz/produkty/prenos-tepla/teorie-prenosu-tepla/pages/teorie-prenosu-tepla.aspx

Výměníkové stanice: http://local.alfalaval.com/cs-cz/produkty/prenos-tepla/predavaci-stanice/pages/vymenikove-stanice.aspx

Předávací stanice pro větší objekty: http://local.alfalaval.com/cs-cz/produkty/prenos-tepla/predavaci-stanice/stanice-vetsi-objekty/pages/predavaci-stanice-vetsi-objekty.aspx

Domácí úkol: MIDI BASIC: Schéma + legenda

Domácí úkol: Kompaktní horkovodní stanice str. 63 obr. + legenda (lze i kopie), textová část strana 62 nepovinně povinná

Schéma školní výměníčky – viz KOC2. pol. s prohlídkou

.11.2016

Video – kotelna Thermona

Interpolace –  určení tlakové ztráty podle hodnoty průtoku, která není v tabulkách.

Příklad viz DN plyn:

1. Urči tlakovou ztrátu pro průtok 0,73 m3/hod a DN 15, Dle vzoru: výsledek 0,8 Pa/m

Postup:

x

1			p			0,667

0,81			0,73			0,66

Rozdíly mezi (1-0667) a  (0,81-066) musí být v poměru s rozdíly mezi (1-p)=x a (0,81-0,73)

Takže

0333/0,15 = x/0,08

x = 0,333 . 0,08 /0,15

x = 0 ,1776

p= 1-x= 1-0,1776 = 0,82 Pa/m

2. . Urči tlakovou ztrátu pro průtok 3,43 m3/hod a DN 25, Dle vzoru: výsledek 1,5 Pa/m

3. . Urči tlakovou ztrátu pro průtok 2,7 m3/hod a DN 20, Dle vzoru: výsledek 2,7 Pa/m

.11.2016

Opakování – příprava na písemku

nosník pro podzemní vedení dvou potrubí  (výpočet akcí, reakcí, posouvající síly, maximální moment, průřezový modul)

3 kN

2 kN

1 kN

FB kN

FA kN

1 m

1 m

1 m

1 m

11.2016

ZDROJE PRO PŘÍPRAVU TEPLÉ VODY

- rozdělení - dle místa (M,Ú,C) obr, způsobu, akumulační schopnosti (A,P,S) obr, průběhu (1o,2o) obr.

- druhy výměníků (U, stavebnicový, spirála, deskový) obr.

- návrh teplosměnné plochy – (schémata, Q,k,S,Δt) protiproud, souproud

například Q=500 kW, U=500, t1=120, t2=70, t3=80, t4=60, jednotky??

- ohřev TUV slunečními kolektory – schémata zapojení

- orientace a sklon kolektorů

- plocha kolektorů a velikost bojleru (1 osoba cca 1 m2, 1 osoba 50-80 l)

- druhy kolektorů

- schémata zapojení (Thermona, Buderus), nezapomenout na dohřev teplé vody

3. PŘÍPRAVA TEPLÉ VODY                            učebnice str.   130,221

Teplou vodou se zpravidla rozumí ….. úklid apod.

Centrálně přípravovaná TUV ….. umírá do dvou minut).

Lze tedy říci …. v rámci projektu ZDT.

3.1  ROZDĚLENÍ

A. PODLE MÍSTA OHŘEVU

a) místní - …… zásobníkové ohřívače

b) ústřední - ….. nebo z jiného vlastního zdroje (viz 3. ročník, např. podesta, solárko apod.)

c) dálková - …… a velké náklady na dopravu (viz. 4. ročník – kotelna nebo výměníčka)

B. PODLE ZPŮSOBU		221

a) nepřímý -  …… teplosměnnou plochu

b) přímý - …. provozech

C. PODLE AKUMULAČNÍ SCHOPNOSTI

a) akumulační -  ……  v zásobníkovém ohřívači (obr. podesta viz KOC 3. r a TEC 2. r, solárko Buderus)

DÚ obr. F 4.1 Akumulační jednostupňopvý

b) průtokový - ….  na prostor (viz schéma kotle s průtokovým ohřevem – 3. ročník Zdroje tepla)

c) smíšený - ….. tepla (viz výměníčka KOC 4. ročník)

DÚ obr. F 4.2 Smíšený jednostupňový

Spotřebič typu „B“ s přerušovačem tahu – viz 3. ročník Komíny a kotle na plynná paliva

Funkce:

1. Vypouští spaliny do místnosti v případě, že komín nemá odpovídající tah. Spaliny se tedy neshromažďují ve spalovací komoře, kde by mohly znesnadnit správné hoření a způsobit i zhasnutí plamene.

2. V případě velkého tahu komína se přes přerušovač nasává vzduch a tento nadbytečný vzduch tak neproudí přes spotřebič a zbytečně neochlazuje výměník kotle.

3. Působí jako pojistka proti zpětnému tahu při opačném proudění (účinkem větru). Zabrání se tak zhasnutí plamene na hořáku.

D. PODLE PRŮBĚHU OHŘEVU      222

a) jednostupňový  ……  paralelně zapojených ohřívačích (viz např. obr. F4.1)

b) dvoustupňový  ….  třeba jen k občasnému

3.2 DRUHY VÝMĚNÍKŮ

Viz téma a obrázky 2.4, není nutno zpracovat

3.3 NÁVRH TEPLOSMĚNNÉ PLOCHY   229

Diagramy souproud, protiproud, vzorce  Q, U, S, Δt – viz téma 2.3, není nutno zpracovat

Příklad:  Q=500 kW, U=500, t1=90, t2=70, t3=10, t4=55, jednotky??, S = ???

3.4 STANOVENÍ TEPELNÉHO VÝKONU PRO OHŘEV TV 226

Při výpočtu …. v příslušném poměru.

Příklady

1. Za jak dlouho (min) se ohřeje voda v bojleru 60 litrů z 10°C na 60°C, jestliže výkon zdroje tepla 12 kW. Dle obrázku 6.3.1 Buderus (výsledek cca 18 min, bez započtení účinnosti). Aplikace Q=m.c.∆t

2. Jak velký je nutný příkon průtokového ohřívače vody pro ohřátí vody pro 1 umyvadlo (0,2 l/s) z 10 na 35°C (Viz Praxe 3. ročník), (výsledek cca 21 kW, bez započtení účinnosti) . Aplikace Q=m.c.∆t

3. Jak velký je nutný příkon průtokového ohřívače vody pro ohřátí vody pro 1 sprchy (0,3 l/s) z 10 na 35°C (Viz Praxe 3. ročník), (výsledek cca 31,4 kW, bez započtení účinnosti) . Aplikace Q=m.c.∆t

4. Ke koupání  si chceme připravit 75 litrů vody o teplotě 40 °C. Studená voda z vodovodu má teplotu 10 °C a teplá 55 °C. Kolik které vody potřebujeme? Tepelné ztráty neuvažujte.

Pro řešení je důležitá kalorimetrická rovnice: teplo přijaté chladnějším tělesem od teplejšího se rovná teplu odevzdanému teplejším tělesem studenějšímu. Z této rovnice můžeme určit vztah pro poměr množství teplé a studené vody. Dále známe celkové požadované množství (jejich součet). Tím dostáváme dvě rovnice pro oba neznámé objemy horké a studené vody, ze kterých je určíme.

Na přípravu 75 l vody o teplotě 40 °C potřebujeme 25 l studené vody o teplotě 10 °C a 50 l horké vody o teplotě 55 °C. Ověř si to vlastním výpočtem

Vycházej z :

m3=m1 + m2

m3.t3 = m1.t1 + m2.t2

Kalorimetrická rovnice:

- viz mechanika 2. ročník

- viz http://cs.wikipedia.org/wiki/Kalorimetrick%C3%A1_rovnice

- viz http://www.nabla.cz/obsah/fyzika/molekulova-fyzika-a-termika-priklady/kalorimetricka-rovnice.php

- viz http://www.ucebnice.krynicky.cz/Fyzika/2_Molekulova_fyzika_a_termika/2_Vnitrni_energie_prace_teplo/2203_Kalorimetricka_rovnice.pdf

- viz http://www.fyzika007.cz/molekulova-fyzika-a-termika/kalorimetricka-rovnice

- viz http://fyzika.jreichl.com/main.article/view/580-kalorimetricka-rovnice

Zdroj a podklady k příkladům: http://www.energetickyporadce.cz/cs/kalkulacky-energie/ohrev-vody/

Opakování termomechaniky – teplo a tepelný výkon

- Potřebná velikost bojleru

- Ohřev 1 litru vody

- Množství smíšené vody

- Čas potřebný k ohřátí vody

- Potřebný příkon bojleru

3.5 OHŘEV TUV SLUNEČNÍMI KOLEKTORY

ohřev TUV slunečními kolektory – schémata zapojení VIZ PRAXE 3. ROČNÍK – ÚKOLY Č. 1 A 2

- orientace a sklon kolektorů

- plocha kolektorů a velikost bojleru (1 osoba cca 1 m2, 1 osoba 50-80 l)

- druhy kolektorů

- schémata zapojení (Thermona, Buderus,), nezapomenout na dohřev teplé vody

## 1. Solární systém s plynovým kotlem Therm a zásobníkem TV

### Popis regulace

Solární systém je řízen regulátorem, který spíná čerpadlovou skupinu podle teplotní diference mezi slunečními kolektory a zásobníkem TV. Dohřev TV je realizován v zásobníku plynového kotle. Dohřev TV řídí regulace plynového kotle. Ke snížení tepelných ztrát a maximálnímu využití sluneční energie by měla být vzdálenost mezi solárním zásobníkem a zásobníkem plynového kotle co nejkratší. Vzhledem k možnosti dosažení vysokých teplot v zásobníku TV, doporučujeme použít termostatický smešovací ventil TSV na výstup teplé vody. Tento ventil omezí maximální výstupní teplotu TV na nastavenou hodnotu (maximálně na 60°C).

### Výhody systému dohřevu v solárním zásobníku plynového kotle

- solární zásobník se udržuje na nižších teplotách, což zvyšuje účinnost solárního systému

- akumulační objem solárního zásobníku je plně využit, možnost přehřátí solárního systému je minimální

Zdroj: http://www.tzb-info.cz/4207-solarni-systemy-thermona

## 2. Solární systém s dohřevem plynovým kotlem Therm v solárním zásobníku

### Popis regulace

Solární systém je řízen regulátorem, který spíná čerpadlovou skupinu podle teplotní diference mezi slunečními kolektory a zásobníkem TV. Dohřev TV je realizován v horním výměníku zásobníku TV. Dohřev TV řídí regulace plynového kotle podle čidla v horní části zásobníku. Vzhledem k možnosti dosažení vysokých teplot v zásobníku TV, doporučujeme použít termostatický směšovací ventil TSV na výstup teplé vody. Tento ventil omezí maximální výstupní teplotu TV na nastavenou hodnotu (maximálně na 60°C).

### Výhody systému dohřevu v solárním zásobníku

- stačí jeden zásobník TV se dvěma topnými okruhy

Zdroj: http://www.tzb-info.cz/4207-solarni-systemy-thermona

Diskuse – pasivní domy a způsob větrání a rekuperace

2014 Přednáška – Pasivní domy

Video: Aktivní a pasivní solární systém, montáž kolektorů na šikmé střeše: JUNKERS

12.2016

4. OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE

- rozdělení (fotovoltaika, fototermika, energie slunce, dřeva)

- alternativní a obnovitelné zdroje

- firmy – solárko, tepelná čerpadla, peletky

- ohřev TUV slunečními kolektory – schémata zapojení

- orientace a sklon kolektorů

- plocha kolektorů a velikost bojleru (1 osoba cca 1 m2, 1 osoba 50-80 l)

- druhy kolektorů

- regulace

- schémata zapojení (Thermona, Buderus), nezapomenout na dohřev teplé vody

- typy tepelných čerpadel

- schéma , funkce tepelného čerpadla, topný faktor

- zapojení s více zdroji tepla – akumulace tepla  (kolektory, kotel na dřevo, elektrokotel apod)

- biomasa, kotle, peletky

4.1 ROZDĚLENÍ

4.1.1 ZÁKLADNÍ TYPY ALTERNATIVNÍCH ZDROJŮ A TECHNOLOGIÍ

4.1.2 OBNOBITELNÉ ZDROJE ENERGIE

Obnovitelnými zdroji energie (OZE) obvykle označujeme technologie využívající k produkci tepla nebo elektřiny energii Slunce, vody, větru, biomasy, nitra naší Země (geotermální energii) a energii (teplo) okolního prostředí. V zahraničí jsou tyto technologie velmi rozšířené a obecně podporované. Důvody jejich rozšíření jsou ekologické, ale v neposlední řadě i ekonomické. Mnohé státy Evropské unie (EU) i Evropská unie jako celek velmi výrazně podporují využívání obnovitelných zdrojů energie, a to nejen pro výrobu tepla, ale také elektřiny.

4.2 ENERGIE SLUNCE

4.3 ENERGIE DŘEVA - BIOMASY

4.4 ENERGIE VĚTRU

4.5 ENERGIE VODY

4.6 ENERGIE PROSTŘEDÍ – TEPELNÁ ČERPADLA

.12.2016

Návrh expanzních automatů: podklady do KOC

Udržování tlaku v otopných systémech: http://www.imi-hydronic.com/cs/produkty-a-eeni/Pressurisation-and-Water-quality/Udrovani-tlaku/

Expanzní nádoba: Statico

Expanzní automat s kompresorem: Compresso

Expanzní automat s čerpadlem: Transfero

Audry: tepelná technika Audry: http://www.audry.cz/  , projektové podklady – výpočet viz skripta KOC

ETL: Expanzní automaty: http://www.etl.cz/ , vyrovnávací a doplňovací zařízení, v PDF obecně nejlépe popsaná funkce expanzních automatů. S expanzním automatem ETL se setkáme v KOC – Předávací stanice školy.

ZDROJE TEPLA A ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ 3.r.

- kotle: rozdělení, druhy, funkce přerušovače tahu, schéma kotle s přípravou TUV

- schéma kotelny – stačí malá kotelna

- význam zabezpečovacího zařízení

- druhy expanzních nádob

- OEN obr. + popis

- UEN obr. + popis

- co překonává EN

- výpočet V = 1,3. G. Δv

- stanovení tlaků v UEN

- expanzní automaty

- komíny – nákres, názvosloví, tah komínu, typy komínů, nástin výpočtu

- jak se vypočítá statický tah, zimní a letní provoz (teploty)

Udržování tlaku – podklady:

http://www.imi-hydronic.com/cs/produkty-a-eeni/Pressurisation-and-Water-quality/Udrovani-tlaku/

- expanzky, kompresor, čerpadla

- videa

- příručka pro výpočet expanzních nádob, množství vody v OS apod:

Výpočet a navrhování PDF : http://www.imi-hydronic.com/cs/produkty-a-eeni/Pressurisation-and-Water-quality/Udrovani-tlaku/Tlakove-expanzni-nadoby-se-stalym-plynovym-poltaem/ PDF

Doplnění učiva – Expanzní zařízení

Tlakové expanzní nádoby – viz 3. ročník – video http://www.imi-hydronic.com/cs/produkty-a-eeni/Pressurisation-and-Water-quality/Udrovani-tlaku/Tlakove-expanzni-nadoby-se-stalym-plynovym-poltaem/

EXPANZNÍ AUTOMATY

Udržování tlaku pomocí kompresoru – video http://www.imi-hydronic.com/cs/produkty-a-eeni/Pressurisation-and-Water-quality/Udrovani-tlaku/

Udržování tlaku pomocí čerpadla - http://www.imi-hydronic.com/cs/

VYROVNÁVACÍ A DOPLŇOVACÍ ZAŘÍZENÍ – ETL http://www.etl.cz/

Viz KOC kotelna a výměníková stanice

Expanzní automat – vyrovnávací a doplňovací zařízení (VDZ), je určen k udržování konstantního přetlaku v otopných i chladících soustavách a jejich automatickému doplňování vodou. Standardem je automatické odplyňování otopné vody u všech typů již v základní výbavě.

Zdroj: http://www.etl.cz/katalog-vyrobku.asp

Na základě zkušeností z provozu, s pomocí aplikací nových funkcí a maximálního využití mikroprocesoru jsou užitné vlastnosti zařízení a celkový uživatelský komfort na nejvyšší možné úrovni.

VYROVNÁVACÍ NÁDRŽE – Vyrovnávací nádrže mohou být součástí dodávky doplňovacích zařízení VDZ. Slouží pro zadržení vody při roztažnosti otopné soustavy a její zpětné doplnění čerpadlem.

Zdroj: http://www.etl.cz/katalog-vyrobku.asp

FUNKCE ZAŘÍZENÍ

Vlivem tepelné roztažnosti kapaliny dochází při ohřevu ke změně

objemu vody a tím ke stoupání přetlaku v otopné soustavě (dále jen OS). Tento přetlak je eliminován přepouštěním topné vody z OS solenoidovým ventilem(2) do zásobní nádrže(14). V případě jeho netěsnosti je sériově zapojen druhý solenoidový ventil, čímž se snižuje možnost vzniku poruchového nebo i havarijního hlášení a zároveň se umožňuje „návrat“ ventilu(2) do normální provozu, např. odplavením nečistot při dalších

cyklech.

Potřebný objem zásobní nádrže se stanoví dle ČSN 06 0830 podle bez 1,3násobku ze zvětšení objemu vody, tedy

Vc = V . Δv, kde Vc je expanzní objem, V objem vody v OS a Δv poměrné zvětšení objemu vody. Nádrž je opatřena tlakovým snímačem pro měření vodního sloupce hladiny, přepadem a hrdlem ve spodní části nádrže, přes který je nádrž pomocí pružné hadice propojena se základní čerpací jednotkou.

Při chladnutí kapaliny v OS dochází naopak k poklesu přetlaku. Do chodu je uvedeno doplňovací čerpadlo(1), v případě jeho poruchy záložní, způsobem „měkký start“, který zajišťuje frekvenční měnič při náběhu čerpadla a zamezuje tak možnosti vzniku tlakového rázu. Dobu náběhu na 100% otáček čerpadla nastavuje servisní technik s ohledem na velikost OS. Po dosažení požadovaného přetlaku čerpadlo přestane

doplňovat, přičemž programovou novinkou je jeho odstavení rovněž pozvolně, s použitím frekvenčního měniče. Při dalším doplňování přetlaku do OS se automaticky zapíná druhé čerpadlo, čímž je docíleno rovnoměrného opotřebení obou čerpadel.

Při aktivované funkci odplyňování v nastavených časových cyklech dochází k odpouštění přetlaku do zásobní nádrže, kde se otopná voda zbavuje nežádoucích plynů a následně je přečerpávána zpět do OS, aby byla udržena požadovaná tlaková úroveň.

Pro případ havárie OS – únik kapaliny, je ve skříňce ovládání instalován časový spínač dlouhodobého doplňování k odstavení čerpadla.

Automatické doplňování vody je odvozeno od hladiny v nádrži (neplatí pro HVDZ) pomocí tenzometrického tlakového snímače umístěného na nádrži(5) a je prováděno přes kulový elektroventil s pozvolným uzavřením(4), který tak nedává možnost vzniku tlakového rázu ve vodovodním řadu.

Malá tlaková nádoba s membránou(13) je určena ke „zpružnění“

systému v místě doplňování a odpouštění topné vody a tím přispívá k větší tlakové stabilitě této části zařízení.

Jako nadstandardní dodávka je nabízen změkčovač s automatickou regenerací náplně, který při běžné tvrdosti doplňované vody připraví cca 1 m3/hod., stejně tak dávkovací čerpadlo univerzální chemikálie. Tuto částečnou úpravu vody je nutné považovat za dostačující pouze pro průběžné doplňování vodou, nikoli pro plné napouštění otopné soustavy!

Při kompletní dodávce je změkčovač a kanystr s universální chemikálií umístěn přímo na pravé straně čerpací jednotky a elektricky napájen z rozvaděče VDZ.

Legenda armatur:

Zdroj: http://www.etl.cz/katalog-vyrobku.asp

Příklad nastavení regulačních prvků:

Vstupní data:

Výškový rozdíl – hydrostatická výška: 20 m  200 kPa

Maximální tlak v OS dle otevíracího přetlaku pojistného ventilu 300 kPa

Řešení:

Minimální tlak : 20 kPa rezerva  200 + 20 =220 kPa

Minimální provozní tlak: rezerva 10 kPa

čerpadlo zapíná  220 + 10 = 230 kPa

rozdíl mezi zapnutím a vypnutím čerpadla: 20 kPa

čerpadlo vypíná  230 + 20 = 250 kPa

Maximální tlak : dle pojistného ventilu, např. 300 kPa

Maximální provozní tlak

Solenoidový ventil otevírá  270 kPa

Rozdíl mezi otevřeným a zavřeným solenoidovým ventilem 10 kPa

Solenoidový ventil zavírá  270 – 10 = 260 kPa

TIPY DO PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

# Značky pro kreslení dokumentace ve vytápění

http://www.tzb-info.cz/tabulky-a-vypocty/114-znacky-pro-kresleni-dokumentace-ve-vytapeni

Výkresy ZDT a Plyn

http://users.fs.cvut.cz/~vavrirom/ZTI.html

Vyhledávání: grafické značení armatur

4.7 OHŘEV TV SLUNEČNÍMI KOLEKTORY

- ohřev TUV slunečními kolektory

- orientace a sklon kolektorů (jih a 45°)

- plocha kolektorů a velikost bojleru (1 osoba cca 1 m2, 1 osoba 50-80 l)

- druhy kolektorů

- regulace – viz PRA 3. ročník

- schémata zapojení (Thermona, Buderus)

Vše viz PRA 3. ročník – doplnění individuálně dle potřeby a téma 4. ročník 3.5

Jen nadpis – (zpracováno viz 3.5)

Jen nadpis – (zpracováno viz 3.5)

Nákres - ručně

4.8 BIOMASA

- Biomasa vzniká především díky fotosyntéze, ale jedná se také o hmotu živočišného původu. Při fotosyntéze vznikají (syntetizují se) energeticky bohaté organické sloučeniny z jednoduchých anorganických látek (oxidu uhličitého, minerálních látek a vody). Zdrojem energie pro tyto chemické reakce je sluneční záření. Proto také tvrzení, že biomasa je „konzervovaná“ sluneční energie není nijak přehnané.

- Biomasa vzniká díky dopadající sluneční energii. Jde o hmotu organického původu. Pro energetické účely se využívá buď cíleně pěstovaných rostlin nebo odpadů ze zemědělské, potravinářské nebo lesní produkce.

Biomasu můžeme rozlišit podle obsahu vody:

suchá - zejména dřevo a dřevní odpady, ale také sláma a další odpady. Lze ji spalovat přímo, případně po mírném vysušení;
mokrá - zejména tekuté odpady - kejda a další odpady. Nelze ji spalovat přímo, využívá se zejména v bioplynových technologiích;
speciální biomasa - olejniny, škrobové a cukernaté plodiny. Využívají se ve speciálních technologiích k získání energetických látek - zejména bionafty nebo lihu.

Zdroj: https://ekowatt.cz/uspory/biomasa.shtml

- V užším významu slova, který je často používán ve sdělovacích prostředcích, je pojmem biomasa označovaná rostlinná biomasa využitelná jako obnovitelný zdroj energie.

Fotosyntéza = photos (světlo) a synthesis (složení)

Díky zelenému barvivu (chlorofylu) jsou listy schopny vytvářet živiny z CO2 obsaženého ve vzduchu a z vody získané z půdy. Zdrojem energie pro tento proces je sluneční záření.

4.8.1

4.8.2

BIOMASA ODPADNÍ

Zdroj: www.ekowatt.cz

BIOMASA ZÁMĚRNĚ PRODUKOVANÁ K ENERGETICKÝM ÚČELŮM

Zdroj: www.ekowatt.cz

Topinambur: Slunečnice topinambur (Helianthus tuberosus L., 1753), starším názvem topinambur hlíznatý, zkráceně jen topinambur, lidově zvaná židovské brambory nebo řidčeji také jeruzalémské artyčoky, je bylina z čeledi hvězdnicovitých.

Největším pěstitelem v Evropě je Francie, odkud se do Evropy šířila do konce 16. století jako potravina, kterou později vytlačily brambory.

## Léčivé účinky

Topinambury jsou velmi vhodné pro diabetiky, protože neobsahují škrob, kterého je mnoho v bramborách, ale diabeticky vhodný inulín, dále železo, křemík, draslík a vitamín C.

Zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/Slune%C4%8Dnice_topinambur

Fotosyntéza

Fotosyntéza (z řeckého fós, fótos – „světlo“ a synthesis – „shrnutí“, „skládání“) nebo také fotosyntetická asimilace je biochemický proces, při kterém se mění přijatá energie světelného záření na energii chemických vazeb. Využívá světelného, např. slunečního, záření k tvorbě (syntéze) energeticky bohatých organických sloučenin – cukrů – z jednoduchých anorganických látek – oxidu uhličitého (CO2) a vody. Fotosyntéza má zásadní význam pro život na Zemi.

### Koncentrace CO2

Vzdušný oxid uhličitý je hlavním dodavatelem CO2 pro fotosyntézu. Jeho koncentrace ve vzduchu kolísá od 0,02–0,03 %. Nejnižší koncentrace, při níž začíná fotosyntéza, je 0,008–0,010 %. Při zvyšování koncentrace se rychlost fotosyntézy zvyšuje. Místo, kde je příjem a výdej CO2 vyrovnán, se nazývá kompenzační bod. Fotosyntéza se dále zvyšuje až do nasycení, kdy se ustálí (0,06–0,4 %). Zvyšováním za hranici 2–5 % CO2 ve vzduchu fotosyntéza ustane.[15]

Zdroj. http://cs.wikipedia.org/wiki/Fotosynt%C3%A9za#V.C3.BDznam_fotosynt.C3.A9zy

Kejda: Zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/Kejda

Kejda hospodářských zvířat (skotu, prasat, drůbeže) je tekuté statkové hnojivo, částečně zkvašená směs tuhých a tekutých výkalů hospodářských zvířat a zbytků krmiv

## Použití

Kromě použití kejdy jako hnojiva, může být také použita pro výrobu energii, jako substrát ve fermentoru bioplynové stanice. Zde je pomocí mikroorganismů vytvářen na methan bohatý bioplyn, který se spaluje pro výrobu bioenergie. VIZ exkurze: Bioplynová stanice ve VM

Zdroj: http://www.cojakproc.cz/download/1816-cjp-11_stromy_8-9.pdf

Lední medvědi a oteplování:

http://www.lednimedvedi.wz.cz/ohrozeni.htm

http://zeme-nas-domov.webnode.cz/news/tani-ledovcu/

4.8.3

Zdroj: https://ekowatt.cz/uspory/biomasa.shtml

4.8.4 Základní technické parametry

Dřevo

Zdroj: https://ekowatt.cz/uspory/biomasa.shtml

Pelety

• výhřevnost : 16 až 18 MJ/kg

• váha / objem : kolem 850 kg/m3

• vlhkost : max. do 10 %

Brikety

• výhřevnost : 12 až 18 MJ/kg

• váha / objem : do 1200 kg/m3

• vlhkost : max. do 10 %

Štěpka

• výhřevnost : 8 až 15 MJ/kg

• váha / objem : kolem 250 kg/m3

• vlhkost : 15 - 50 %

4.8.5 Zdroje tepla pro vytápění biomasou

Biomasa jako zdroj energie pro vytápění (315)

Viz: http://www.spsstavvm.cz/cs/pro-studenty/studijni-materialy/tzb/ing-poboril/a4-rocnik-vtp/vtp-2016-2017-probirana-temata.html

Zdroje tepla pro vytápění biomasou (316)

http://www.spsstavvm.cz/cs/pro-studenty/studijni-materialy/tzb/ing-poboril/a4-rocnik-vtp/vtp-2016-2017-probirana-temata.html

Možnosti vytápění kamny a krbovými vložkami (317)

http://www.spsstavvm.cz/cs/pro-studenty/studijni-materialy/tzb/ing-poboril/a4-rocnik-vtp/vtp-2016-2017-probirana-temata.html

Řešení kotelen na pelety (318)

http://www.spsstavvm.cz/cs/pro-studenty/studijni-materialy/tzb/ing-poboril/a4-rocnik-vtp/vtp-2016-2017-probirana-temata.html

4.9 PRINCIP TEPELNÝCH ČERPADEL

4.9 TEPELNÁ ČERPADLA

UČEBNICE 202: Tepelná čerpadla ……. absorpční.

4.9.1 PRINCIP TEPELNÝCH ČERPADEL

Schéma tepelného čerpadla a 4 základní části: kompresor, kondenzátor (výměník), expanzní ventil, výparník (výměník)

Zdroj: http://tzb.fsv.cvut.cz/podklady/vyt/tepcerp/

Animace viz: http://www.tepelnecerpadlo.eu/tepelne-cerpadlo-vzduch-voda/

Doplnění :

Tepelné čerpadlo se skládá ze čtyř základních částí: kompresoru, kondenzátoru, expanzního ventilu a výparníku. Ve výparníku tepelného čerpadla dochází k odpaření chladiva a tudíž přeměně kapaliny na plyn, který je poté kompresorem stlačen. Díky stlačení dochází k zahřátí plynu na teplotu, při které plyn v kondenzátoru zkapalní. Mění tedy své skupenství a tudíž předává energii svému okolí, kterou je možno dále využívat. V expanzním ventilu se chladivo seškrtí na původní nízký tlak, a oběh se opakuje.

Účinnost tepelného čerpadla je dána tzv. topným faktorem, např. 4.  Je dán poměrem topného výkonu (množství získaného tepla) a příkonu (energie pro pohon kompresoru) tepelného čerpadla. Topný faktor závisí na teplotě zdroje tepla (vzduch, voda, zem) a na výstupní teplotě z čerpadla, při které je teplo spotřebováváno.

Čím vyšší topný faktor, tím kvalitnější TČ.

Animace - videa

Včetně slovního doprovodu, 2 minuty:  https://www.youtube.com/watch?v=CAZlsDn58Kg

http://www.podlahove-topeni.tv/video/technologie-a-inovace/zubadan-animace/

4.9.2 TYPY TEPELNÝCH ČERPADEL

Zdroj: http://www.viessmann.cz/cs/rodinny_dum_dvougeneracni_rodinny_dum/produkte/tepelna_cerpadla/Vitocal_222-G_242-G.html

# Tepelná čerpadla země/voda

## Teplo z půdy

Tepelná čerpadla země/voda využívají jako primární zdroj energie půdu, buď pomocí zemních kolektorů nebo zemních sond.

[1] Tepelné čerpadlo země/voda
[2] Zásobník pro ohřev vody
[3] Akumulační zásobník topné vody

Zdroj tepla: země.
Teplota země: -5 až +17°C blízko povrchu země (+8 až +12°C v cca 1,5 m hloubky)

K dispozici: celoročně

Zdroj: http://www.megawatt.cz/nabizime/tepelna-cerpadla/

# Tepelná čerpadla voda/voda

Tepelné čerpadlo získává energii ze spodní vody, když je k dispozici v dostatečném množství a kvalitě.

Zdroj tepla: spodní voda.
Teplota vody: +7 až +12°C

K dispozici: celoročně

Předpoklady: povolení příslušného vodohospodářského orgánu, analýza vody, 2 studny, studnové čerpadlo, zemní práce

Zdroj: http://www.megawatt.cz/nabizime/tepelna-cerpadla/

# Tepelná čerpadla vzduch/voda

Tepelné čerpadlo využívá jako zdroj energie venkovní vzduch. Přičemž při teplotě -20°C získáváte ještě tepelnou energii pro vytápění.

Zdroj tepla: vzduch.

K dispozici: bez omezení do -20°C

Zdroj: http://www.megawatt.cz/nabizime/tepelna-cerpadla/

Tepelné čerpadlo vzduch-voda se skládá z venkovní jednotky, která odebírá teplo ze vzduchu a pomocí chladiva stlačeného kompresorem na vyšší teplotu a tlak je předává ve vnitřní jednotce do topné vody.

http://www.tepelnecerpadlo.eu/tepelne-cerpadlo-vzduch-voda/

Nikdo ale nemusí mít obavu, že tím bude tepla ubývat. Zvláště u tepelných čerpadel vzduch - voda se jedná o rovnovážný stav, při kterém jistě nikdo tepelným čerpadlem neodebere z životního prostředí víc tepelné energie, než mu sám předá úniky tepla obvodovým pláštěm domu.

4.9.2 TYPY TEPELNÝCH ČERPADEL

4.9.3 ZDROJE NÍZKOPOTENCIÁLNÍHO TEPLA

### ZEMNÍ KOLEKTORY

Velikost plošných kolektorů závisí na tepelné ztrátě objektu a výkonu tepelného čerpadla. Hadice se ukládají v rozteči 1 m, což znamená, že 1 bm hadice odpovídá 1 m2 plochy kolektoru, hloubka uložení je minimálně 1 m. Délka jedné smyčky je omezena z důvodu tlakových ztrát na 350 m. Při použití více smyček je vhodné, aby smyčky měly stejnou délku. Jako materiál hadice se používá rozvětvený PE 40x3,7 mm, PN 6 bar. Schopnost země předávat teplo závisí na kvalitě půdy a pohybuje se mezi 10-40 W/m2. Teplota zeminy v hloubce 1 m kolísá v průběhu roku od 3 °C (leden) až do 18 °C (srpen)a proto lze pro dimenzování kolektoru lze uvažovat průměrnou teplotu pro vstup do tepelného čerpadla okolo 0 °C. Pokud nejsou k dispozici podrobnější údaje o vlastnostech povrchové vrstvy zeminy, je možné uvažovat s těmito průměrnými tepelnými toky:

Zdroj: http://tzb.fsv.cvut.cz/podklady/vyt/tepcerp/

### ZEMNÍ SONDY - VRTY

Hloubka a počet vrtů závisí zejména na geologických podmínkách, zejména pak na proudění spodní vody a tepelné vodivosti zeminy, a použité technologii vrtání. Obvyklé hloubky vrtů se pohybují od 50 do 120 m. Při větším počtu vrtů se celková délka rozdělí do více vrtů stejné délky. Pokud geologické podmínky, nebo technologie vrtání neumožní dosáhnout hloubky 50 m, je vhodné zvětšit celkovou délku vrtů o 10%. Vzdálenost vrtů od sebe by neměla být menší než  5 m. Průměrná teplota zeminy v hloubce 2 m je během roku +10 °C a směrem do hloubky roste o 3 °C na každých 100 m hloubky. Lze tedy při dimenzování používat spolehlivě střední teplotu směsi okolo 0 °C na vstupu do tepelného čerpadla. Není-li podrobný geologický průzkum o podloží v okolí vrtu, lze vrt předběžně dimenzovat na tyto hodnoty měrných tepelných toků:

Zdroj: http://tzb.fsv.cvut.cz/podklady/vyt/tepcerp/

### SPODNÍ VODA

Odběr tepla ze spodní vody patří k nejproblematičtějším systémům. Na jedné straně nabízí zdroj tepla o relativně vysoké teplotě 7 - 12 °C (průměrně se uvažuje 10 °C na vstupu do čerpadla), což znamená po celý rok příznivý topný faktor čerpadla, na druhé straně je toto řešení spojeno s některými riziky. Musí být k dispozici dostatek spodní vody v množství asi 180 l/h na 1 kW výkonu tepelného čerpadla. Druhou podmínkou je čistota vody, aby nedocházelo k zanášení výměníku, případně filtru. Vždy je nutné provést rozbor spodní vody a zvážit výhodnost tohoto systému. V neposlední řadě je zde riziko zamrzání vody na výparníku tepelného čerpadla při poruše vodního čerpadla ve studni, to je však řešitelné vložením předřazeného výměníku nebo hlídačem průtoku, který při snížení průtoku vody tepelné čerpadlo včas vypne. Pro tento způsob získávání tepla je třeba zřídit jednu studnu pro čerpání vody a druhou pro jímání vody. Použití spodní vody musí být povoleno příslušným vodohospodářským úřadem.

### VZDUCH

Nejjednodušším způsobem odběru tepla je venkovní vzduch, je totiž všude kam se podíváte. Jeho nevýhodou je, že v době největší potřeby tepla má nízkou teplotu a tepelné čerpadlo pracuje s nízkým topným faktorem. Při nízkých venkovních teplotách vzduchu je vhodná kombinace s jiným zdrojem tepla, který buď pomáhá tepelnému čerpadlu, nebo pokrývá celou tepelnou ztrátu objektu. Je třeba tedy stanovit teplotu, při které bude spuštěn dodatečný zdroj tepla (bivalentní zdroj ), která se nazývá "bivalentní bod". Tato teplota závisí zejména na výkonu tepelného čerpadla a teplotě topné vody, kterou topný systém vyžaduje.

Zdroj: http://tzb.fsv.cvut.cz/podklady/vyt/tepcerp/

4.9.4 NÁVRH TEPELNÉHO ČERPADLA

Nejběžnějším způsobem návrhu tepelného čerpadla je bivalentní zapojení. Při tomto zapojení pokrývá tepelné čerpadlo pouze část tepelné ztráty objektu a zbytek je v případě potřeby pokryt jiným zdrojem tepla, např. elektrokotlem. Důvody pro volbu tohoto zapojení jsou v zásadě tři :

- snížení investice na tepelné čerpadlo,

- snížení četnosti startů TČ, tzn. prodloužení životnosti,

- druhý zdroj tepla slouží jako záloha při odstavení TČ.

Volba výkonu tepelného čerpadla je závislá na mnoha okolnostech a zpravidla si každá firma, zabývající se instalacemi čerpadel provádí návrh podle konkrétního projektu sama. Jelikož se výkony tepelných čerpadel vzhledem k tepelné ztrátě objektu mění podle podkladů jednotlivých firem, jsou zde uvedené podklady např. fy Veskom, která nabízí tepelná čerpadla IVT vyráběná ve Švédsku, a výkon tepelného čerpadla navrhuje na 50 - 60% tepelné ztráty. Při tomto výkonu dokáže tepelné čerpadlo pokrýt potřebu tepla z 82 - 89 %, jak ukazuje následující tabulka. Samozřejmě je možné tepelným čerpadlem pokrýt celou tepelnou ztrátu, avšak je nutné posoudit hospodárnost takového návrhu vzhledem k vyšší vstupní investici za tepelné čerpadlo.

Závislost míry bivalence a množství energie dodané tepelným čerpadlem.

Zdroj: http://tzb.fsv.cvut.cz/podklady/vyt/tepcerp/

Učebnice tepelná čerpadla PDF: http://zelenymost.cz/files/tepelna_cerpadla.pdf

4.9.5 DŮVODY PROČ TOPIT TČ

http://www.alfaklima.cz/tepelna-cerpadla/9-duvodu-proc-topit-tepelnym-cerpadlem

http://www.buderus.cz/produkty/tepelna-cerpadla/obecne-tepelna-cerpadla/vyhody-tepelnych-cerpadel.html

## 1. Teplo „zdarma“

- Díky čerpání energie z okolního prostředí se stáváte téměř nezávislými na cenách energií.

## 2. Úspory na provozních nákladech

- Tepelné čerpadlo využívá cca 75 – 80% energie z přírody, která je zdarma. Zbytek je dodávám z elektrické sítě. Nesporná výhoda je takřka nezávislost na změnách el. energie. Jakékoliv zvýšení cen se vás dotkne jen minimálně.

## 3. Ekologický provoz

- Čerpáním přírodní energie a minimální energetickou náročností přispívá čerpadlo životnímu prostředí. Oproti běžně používaným zdrojům tepla tak výrazně ovlivňuje kvalitu ovzduší ve vašem okolí.

## 4. Finanční návratnost

- Díky mnohem nižším nákladům na provoz oproti ostatním druhům vytápění je u tepelných čerpadel poměrně krátká doba návratnosti financí, pohybující se od 3 do cca 8 let. V závislosti na typu čerpadla a instalace.

## 5. Úspora elektrické energie

- Při instalaci tepelného čerpadla získáte nižší sazbu na odběr elektrické energie. Tato sazba je nejvýhodnější na trhu. Po dobu 22 hodin denně odebíráte energii za nízký tarif (D56), ve kterém je 1kW za cca 2,40 Kč. Po zbylé 2 hodiny je tarif za cca 2,90 Kč / kW.

Akumulační nádoba ANO – NE:

NE: http://vytapeni.tzb-info.cz/tepelna-cerpadla/8980-tepelna-cerpadla-vzduch-voda-a-akumulacni-nadoby

ANO: http://www.mastertherm.cz/poradna/akumulacni-nadrz-tepelne-cerpadlo

ANO: http://www.nibe.cz/cs/akumulacni-nadrze

ANO i NE: http://www.korund-tepelna-cerpadla.cz/uvod/36-je-potreba-akumulacni-nadoba-pro-tepelne-cerpadlo

http://www.topimecerpadlem.cz/otazky-odpovedi/je-nutne-pro-tepelne-cerpadlo-poridit-akumulacni-nadrz/

http://www.vutbr.cz/www_base/zav_prace_soubor_verejne.php?file_id=30511

http://www.solarenvi.cz/tepelna-cerpadla/faq/

Rozvaha:

Pokud v OS není min. 15 litrů vody/na 1 kW, je nutná akumulačka.

Výkon TČ země –voda cca 60-90% z TZ dle zkušeností či doporučení výrobce

Výkon TČ vzduch – voda 100 %

Bivalence: Bod při kterém dochází k zapnutí druhého zdroje nejčastěji elektrokotle

Obecné chyby, u všech typů a výrobců čerpadel

Velmi zajímavé a praktické

http://www.alltechsro.cz/caste-chyby-navrhu-a-instalaci-tepelnych-cerpadel

Abeceda o tepelných čerpadlech

http://www.abeceda-cerpadel.cz/cz/spravne-zapojeni

http://www.abeceda-cerpadel.cz/cz/poradna?tema=1&idp=934

### Bod bivalence

Teplota venkovního vzduchu, při které je topný výkon tepelného čerpadla roven tepelným ztrátám objektu. Při poklesu teploty venkovního vzduchu pod tuto hodnotu je k tepelnému čerpadlu připnut doplňkový zdroj tepla.

Zdroj: http://www.tepelna-cerpadla-pzp.cz/cs/dimenzovani-vykonu-tepelneho-cerpadla-299.html

# Dotaz: hluk čerpadla

Dobrý den, zajímalo by mě jak daleko od sousedního domu můžu umístit tepelné čerpadlo na vzduch. Je na to nějaká norma? Bojím se případného hluku a ledového vzduchu. Díky za odpoveď. Honsová Andrea

Dobrý den, zde se jedná o přípustnou hlukovou zátěž v tzv. venkovním chráněném prostoru, která je určena Nařízením vlády č.272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Na hranici sousedního pozemku smí hladina akustického tlaku dosahovat hodnotu max. 50dB v denních a max. 40dB v nočních hodinách. Naše výrobky vesměs splňují hranici akustického tlaku 40dB ve vzdálenosti 7m od jednotky v otevřeném prostoru. Nicméně šíření hluku je možné účinně bránit (plot, porost, keře, protihluková stěna), tzn. často lze tepelné čerpadlo umístit k hraně pozemku blíže, aniž by limit byl porušen. Pokud jde o "ledový" vzduch, nemusíte mít obavy, jeho dosah je poměrně omezený a jeho teplota je v průměru jen o cca 4°C nižší než teplota venkovního vzduchu. Hezký den, Master Therm.

Zdroj: http://www.mastertherm.cz/poradna/hluk-cerpadla

nebo

http://www.cztc.cz/prodej-tepelnych-cerpadel/jak-spravne-nainstalovat-tepelne-cerpadlo.htm

nebo

http://www.dumabyt.cz/rubriky/poradna/finance/pravo/dejte-si-odstup-sousede_19336.html

Zdroj: http://www.tsc-lg.cz/ke-stazeni/partnerska-zona/jak-navrhovat-tc#at

### Bod bivalence

Teplota venkovního vzduchu, při které je topný výkon tepelného čerpadla roven tepelným ztrátám objektu. Při poklesu teploty venkovního vzduchu pod tuto hodnotu je k tepelnému čerpadlu připnut doplňkový zdroj tepla.

Zdroj: http://www.tepelna-cerpadla-pzp.cz/cs/dimenzovani-vykonu-tepelneho-cerpadla-299.html

ANIMACE A FUNKCE TEPELNÉHO ČERPADLA VIZ: http://www.mastertherm.cz/princip-tepelneho-cerpadla

Katalog tepelných čerpadel a dimenzování:

http://www.mastertherm.cz/tepelna-cerpadla-vzduch-voda

http://www.mastertherm.cz/tepelna-cerpadla-zeme-voda

http://www.mastertherm.cz/tepelna-cerpadla-voda-voda

Technologie tepelných čerpadel Nibe: PĚKNÁ ANIMACE

http://www.nibe.cz/cs/technologie

Dotazy na TČ:

http://www.hotjet.eu/cs/o-tepelnych-cerpadlech/?c=caste-dotazy

Jak navrhovat:  Super TIP

http://www.tsc-lg.cz/ke-stazeni/partnerska-zona/jak-navrhovat-tc

Zdroj: http://www.cerpadla-ivt.cz/cz/kolik-tepelne-cerpadlo-usetri

4.9.6 KALKULAČKA ÚSPOR

http://www.mastertherm.cz/kalkulacka-uspor

Zadání: 4-členná domácnost, TZ 10 kW, vzduch-voda, ohře TUV 5000 kWh, spotřeba elektřiny 4000 kWh

Pokud by investice do tepelného čerpadla byla oproti například plynovému kotli větší cca o 115 000 Kč, tak návratnost činí cca 5 let a další roky již TČ na sebe vydělává.

Detailnější kalkulace

Katalog tepelných čerpadel MasterTherm: http://www.mastertherm.cz/_data/Docs/tepelna-cerpadla-katalog.pdf

4.9.6 SCHÉMATA ZAPOJENÍ – viz 4.9.2

Země (plošný kolektor) – voda

Zdroj: http://www.viessmann.cz/cs/rodinny_dum_dvougeneracni_rodinny_dum/produkte/tepelna_cerpadla/Luft-_und_Erdwaerme.html

1- TČ		2- Bojler	3 – Akumulační nádoba

Země (vrty) - voda

Zdroj: http://www.viessmann.cz/cs/rodinny_dum_dvougeneracni_rodinny_dum/produkte/tepelna_cerpadla/Luft-_und_Erdwaerme.html

Voda – voda

Zdroj: http://www.viessmann.cz/cs/rodinny_dum_dvougeneracni_rodinny_dum/produkte/tepelna_cerpadla/Luft-_und_Erdwaerme.html

Vzduch – voda

Zdroj: http://www.viessmann.cz/cs/rodinny_dum_dvougeneracni_rodinny_dum/produkte/tepelna_cerpadla/Luft-_und_Erdwaerme.html

25.1.2017

4.10 ZAPOJENÍ KRBU (KOTLE) NA OS

Příklad II, DÚ ručně

4.10.1 SCHÉMA ZAPOJENÍ

Zdroj: Regulus

Nádrž LYRA: http://www.regulus.cz/cz/akumulacni-nadrz-regulus-lyra

S ohledem na maximální využití těchto zdrojů byla navržena nádrž Lyra. Interně je nádrž rozdělena na dva samostatné prostory, které zajišťují efektivní provoz namísto fungování solárního systému a komfort při přípravě teplé vody nebo vytápění. Rozdělení na dva prostory umožňuje s výhodou udržovat jinou teplotu v každém prostoru, aniž by docházelo k míchání, ale prostupy v přepážce umožňují předávání tepla ze solárního systému či dalších zdrojů do obou částí nádrže.

Kompaktní provedení nádrže, na které je umístěna celá kotelna, šetří místo ve vašem domě. Kompletní dodávka včetně všech komponentů a propojovacích trubek zkracuje čas montáže a tím montáž zlevňuje. Definované připojení jednotlivých zdrojů i systém odběru tepla z nádrže zajišťuje ve spojení s inteligentní regulací maximální úspory a optimální provoz bez omezení vašeho komfortu.

## Inteligentní regulace

Pro řízení systémů s akumulační nádrží Lyra doporučujeme použít inteligentní regulátor IR12 (zvláštní příslušenství). Regulátor optimálně řídí zdroje tepla pro váš systém s prioritou pro maximální využívání alternativních zdrojů tepla, ohřev teplé vody a vytápění vašeho domu, které může být rozděleno na dvě nezávislé zóny.

Zdroj: http://www.regulus.cz/cz/akumulacni-nadrz-regulus-lyra

Super TIP: video prezentace: http://www.regulus.cz/cz/akumulacni-nadrz-regulus-lyra

- Regulus na výstavě 1:26

- Multifunkční nádrž LYRA 11:05  Názorný popis zapojení !!!!!!!!!

- Instalace solárních panelů 5:39

- Regulus na výstavě 2:09

- VentAxia 0:25

Regulus: http://www.regulus.cz/

Vše pro topení a ohřev teplé vody, nádrže, regulace, ochrana zdrojů tepla, armatury apod.

Akumulační nádrže s ohřevem teplé vody

http://www.regulus.cz/cz/akumulacni-nadrze-s-ohrevem-vody

Akumulační nádrže řady DUO-E jsou určeny pro akumulaci a následnou distribuci tepelné energie otopné vody s vnořeným zásobníkem teplé vody pro domácnost (dále jen TV) a ocelovým topným hadem (např. pro připojení solárního systému) z kotlů na pevná paliva, tepelných čerpadel, solárních panelů, elektrokotlů apod.

Akumulační nádrže řady HSK jsou určeny pro akumulaci a následnou distribuci tepelné energie otopné vody. Jsou vybaveny vnořeným nerezovým výměníkem teplé vody pro domácnost (dále jen TV), stratifikačním válcem pro zpátečku z topného systému, dvěma ocelovými topnými hady (např. pro připojení solárních kolektorů), s možností vložit elektrické topné těleso a s možností připojení dalších tepelných zdrojů.

LYRA – viz video

Akumulační nádrže VEGA jsou kompaktní nádrže, na kterých je umístěna celá kotelna, a byly vyvinuty především s ohledem na možnost maximálního využití energie z různých zdrojů.

Animační schémata provozu nádrže s ochranou termostatickým ventilem: http://www.regulus.cz/cz/animovana-schemata-tsv-b

Zapojení obnovitelných zdrojů energie do otopné soustavy a význam akumulační nádrže: http://www.tzb-info.cz/5489-zapojeni-obnovitelnych-zdroju-energie-do-otopne-soustavy-a-vyznam-akumulacni-nadrze

Jaké kotle kupovat: http://www.tzb-info.cz/12272-dotace-na-male-zdroje-vytapeni-v-roce-2015

Jak vybrat kotel podle emisní třídy: http://www.ireceptar.cz/domov-a-bydleni/energie-a-vytapeni/jak-vybrat-kotel-na-tuha-paliva-dle-ucinnosti-emisni-tridy-i-dotace/

1.2.2017

Opakování – písemka OZE kromě solárka

1. Fotovoltaika =

2. Fototermika =

3. Jaké zdroje patří mezi OZE (5)

4. Biomasa co to je:

5. Biomasa podle obsahu vody (3)

6. Fotosyntéza je:

7. Druhy paliv u biomasy (5)

8. Neutrální bilance:

9. Zdroje tepla pro vytápění biomasou: (4) + 2xobr.

10. Typy TČ: (3) popřípadě jednoduché nákresy

11. Princip TČ: obr., legenda, fáze

12. Schéma TČ: domeček

13. Topný faktor:

14. Bod bivalence:

5. REGULACE VYTÁPĚCÍCH ZAŘÍZENÍ

- účel a důvod  regulace

- kvalitativní, kvantitativní

- regulace zdrojů tepla na plyn obr.(ti, te, ti+te) , na tuhá paliva (přím.reg.tahu)

- regulace otopného systému na R+S KOC (trojcesťáky)

- místní regulace spotřebičů tepla (otopných těles) diagram návrhu nastavení N

- regulace zamezující nízkoteplotní korozi kotlů obr. (čtyřcetný ventil) nebo trojcestný termostatický

- hydronické vyvážení OS pomocí ventilu STAD (návrh, graf, co to je kv)

- nakresli OS včetně zapojení K, B, EN a naznačte a popište co se reguluje a proč

- můžete i jiné varianty (solárko apod)

5.1  ÚČEL A DŮVOD REGULACE

- Co je úkolem projektanta vytápění  (uč.400)

-

-

- Co můžeme měřit (uč. 400)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- Z čeho je zřejmý důvod regulace (401, první odst.)

-

- Co je účelem regulace ve vytápěcí technice (402 pátý odst. vč.a,b,c)

-

a)

b)

c)

5.2  REGULACE KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ

Vodní soustavy (403-405)

Výhodou ……

5.2.1 Kvalitativní regulace je (403)

Při této ………..

Obr. a,b

5.2.2 Kvantitativní regulace je (404)

Při této ……….

Obr. a,b

5.3  REGULACE ZDROJŮ TEPLA

Regulační obvody lze rozdělit na: (405)

a)

b)

5.3.1  OBVODY ZAJIŠŤUJÍCÍ BEZPEČNÝ PROVOZ ZDROJE

Vyjmenuj 4 základní obvody: (406)

-

-

-

-

5.3.2  OBVODY ZAJIŠŤUJÍCÍ REGULACI TEPELNÉHO VÝKONU ZDROJE TEPLA  (406)

Regulace podle výstupní teploty vody ze zdroje tepla je nejjednodušší a levné zařízení. (407)

U zdrojů tepla na plynná paliva …… dodávaného ventilátorem. (406)

A) REGULACE PODLE TEPLOTY VÝSTUPNÍ VODY ZE ZDROJE TEPLA (406)

A1) Regulace kotlů na tuhá paliva

Zdroj: http://www.regulus.cz/cz/ochrana-a-regulace-kotlu-na-tuha-paliva

Termostatické regulátory tahu udržují výstupní teplotu z kotle na tuhá paliva na hodnotě zvolené na hlavici regulátoru. Regulátor pomocí řetízku ovládají klapky přívodu spalovacího vzduchu a tím regulují výkon kotle.

Zdroj: http://www.regulus.cz/cz/regulator-tahu-termostaticky-rt3-1

A2) Regulace kotlů na plynná a kapalná paliva (216)

Při spalování kapalných a plynných paliv …..  až po plynulou.

DÚ Obr. F3.1 včetně legendy

B) REGULACE PODLE TEPLOTY VENKOVNÍHO VZDUCHU (EKVITERMNÍ REGULACE)     (407)

Popište jak funguje vlastními slovy ……..

V jednoduchých případech ….. místní regulací.

Obr. 1.1.5 str. 408

DÚ. Závislost teploty te na teplotě vody do OS

C) REGULACE PODLE TEPLOTY VZDUCHU V MÍSTNOSTI      (407)

U malých zdrojů tepla ….. a naopak.

Obr. 1.1.7 (409)

5.4  CENTRÁLNÍ REGULACE OTOPNÉ SOUSTAVY

V některých případech …. směšováním.

## Regulace kotlů

Elektromechanická - regulaci výkonu provádíme vzduchovou regulační klapkou ovládanou regulátorem tahu, typ FR 124, který automaticky podle nastavené výstupní teploty vody (80 - 90 °C) otevírá či přivírá vzduchovou klapku. Nastavení regulátoru výkonu je nutno věnovat zvýšenou pozornost, poněvadž regulátor kromě regulace výkonu plní další důležitou funkci, že zajišťuje kotel proti přetopení. Kotel je dále vybaven regulačním termostatem umístěným na panelu kotle, který ovládá odtahový ventilátor dle nastavené výstupní teploty (80 - 85 °C). Na regulačním termostatu by měla být nastavena teplota o 5 °C nižší než na regulátoru tahu FR 124.
Kotle jsou navíc vybaveny spalinovým termostatem, který slouží k vypnutí odtahového ventilátoru po dohoření paliva.

Kotle ATMOS musí být zapojeny s LADDOMATEM 22 nebo termoregulačním ventilem (trojcestným ventilem ovládaným servopohonem) pro docílení minimální teploty vratné vody do kotle 65 °C. Výstupní teplota kotle musí být trvale udržována v rozsahu 80 - 90 °C.

MODELY KOTLŮ DCxxGD JSOU URČENY POUZE PRO ZAPOJENÍ S AKUMULAČNÍMI NÁDRŽEMI O DOSTATEČNÉM OBJEMU A TO MINIMÁLNĚ 55 LITRŮ NA 1 INSTALOVANOU kW VÝKONU KOTLE.

Zdroj: http://www.atmos.eu/zplynovaci-kotle-na-drevo-dokogen/

Opakování – písemka Předávací stanice

Otázky:

- předávací stanice (účel)

- členění soustav

- tlakové závislé/nezávislé (text příp. obr.)

- souproud a protiproud výměníky, nákres, výpočet

- výměníky tepla

- příprava vody kotel (schéma)

- hmotnostní průtok – vzorec včetně jednotek

Montáž řízeného větrání s rekuperací v rodinném domě TZB-info 

VIDEO. Nucené větrání s rekuperací tepla je přirozenou součástí energeticky úsporných novostaveb. Je ale také dostupným řešením dostatečné míry větrání v rekonstruovaných a zateplených rodinných domech. Realizaci nuceného větrání s větrací jednotkou Zehnder jsme navštívili s kamerou.

Zdroj: http://vetrani.tzb-info.cz/vetrani-rodinnych-domu/12270-redakcni-navsteva-montaz-rizeneho-vetrani-s-rekuperaci-v-rodinnem-dome

Rekuperace tepla v systému větrání s využitím zemního výměníku tepla

Zdroj: http://vetrani.tzb-info.cz/vetrani-rodinnych-domu/12309-rekuperace-tepla-v-systemu-vetrani-s-vyuzitim-zemniho-vymeniku-tepla

5.5  REGULACE ZAMEZUJÍCÍ NÍZKOTEPLOTNÍ KOROZI KOTLŮ

A. ČTYŘCESTNÝ VENTIL

Kvalitativní centrální otopné soustavy ….. z hlediska ochrany kotle. (411)

Obr.1.1.11 Schéma + průběh teplot

B. TROJCESTNÝ TERMOSTATICKÝ VENTIL

5.6  MÍSTNÍ REGULACE SPOTŘEBIČŮ TEPLA (OT)

TERMOSTATICKÉ VENTILY

Regulují teplotu v místnosti dle nastavené hodnoty na hlavici. Hodnota 3 odpovídá 20°C.  Pokud ventil pracuje v pásmu proporcionality xp=2K, znamená to. že při 20°C se začíná uzavírat a měl by se uzavřít při 22°C. Otopná voda bývá v OS předem kvalitativně regulována a ventil pak škrcením – kvantitativní regulací ovlivňuje výkon OT.

Čidlo …… ovládáním. (413)

Tlaková ztráta ventilu – jeho nastavení se navrhuje při dimenzování OS. Nastavení se provádí nejčastěji klíčem.

Poznámka: Výsledek N=5 odpovídá hodnotě v grafu.

5.7  HYDRONICKÉ VYVÁŽENÍ OS POMOCÍ VENTILU STAD

(Návrh, graf, co to je kv a kvs)

Každá regulační armatura se vyznačuje tzv. charakteristikou ventilu kv

kv = jmenovitý průtok armaturou v závislosti na tlakové ztrátě

Hodnota Kvs je maximální hodnota Kv    (při plně otevřením ventilu).

Příklad: Hledáme nastavení ventilu STAD

Q = 10 kW

∆t = 15°C

Tlaková ztráta 5 kPa

DN 20

m=?

Návrh Kv ventilu ?

Nastavení ?

A. Výpočtem

m=Qc . ∆t 3600= 104,2 . 15 3600=571 kg/hod

Kv = 0,01 q√∆p=0,01571√5=2,55

Návrh: Dle tabulky předběžně vychází DN 20, Kv=2,8, nastavení N=2,5

B. Dle diagramu – přesnější pro nastavení

Tento návrh ventilu bude součástí ústní i praktické maturitní zkoušky

Návrh: Stad DN 20, kv=2,55, N=2,4

Praktické příklady zapojení s dvoucestnými a třícestnými regulačními ventily TA (I) 
Definice základních pojmů
Zdroj: http://www.tzb-info.cz/4229-prakticke-priklady-zapojeni-s-dvoucestnymi-a-tricestnymi-regulacnimi-ventily-ta-i

Praktické příklady zapojení s dvoucestnými a třícestnými regulačními ventily TA (II) 
Zapojení s dvoucestnými regulačními ventily - příklady
Zdroj: http://www.tzb-info.cz/4243-prakticke-priklady-zapojeni-s-dvoucestnymi-a-tricestnymi-regulacnimi-ventily-ta-ii

Praktické příklady zapojení s dvoucestnými a třícestnými regulačními ventily TA (III) 
Regulace spotřebiče dvoucestným regulačním ventilem a regulátorem tlakové diference
Zdroj: http://www.tzb-info.cz/4257-prakticke-priklady-zapojeni-s-dvoucestnymi-a-tricestnymi-regulacnimi-ventily-ta-iii

Praktické příklady zapojení s dvoucestnými a třícestnými regulačními ventily TA (IV) 
Regulace spotřebiče dvoucestným regulačním ventilem s bezpečnostní havarijní funkcí
Zdroj: http://www.tzb-info.cz/4269-prakticke-priklady-zapojeni-s-dvoucestnymi-a-tricestnymi-regulacnimi-ventily-ta-iv

2.3.2017

Opakování učiva:

skupina A: regulace

skupina B: úkoly do RVP KOC za odpadlou hodinu.

Obsah přednášky Tepelná čerpadla IVT :						     1.3.2017

- Typy TČ

- Jak zvolit správný typ a výkon

- Topný faktor, COP

- TČ vzduch – voda z důvodu nejčastěji používaného

- TČ vzduch – voda v provedení monoblok nebo Split?

- Návratnost, úspory, sazba

- Hlučnost a osazení od souseda

- Reverzní chod a odmražování

- Akumulační nádoba ANO – NE

- Otopný systém radiátory nebo podlahovka

- Životnost

TEPELNÉ ZTRÁTY

- význam a jaké jsou podklady k výpočtu (78-79)

- začátek a konec topného období  (421)

- výpočtová vnitřní teplota vzduchu (421, 19)

- průměrná denní teplota venkovního vzduchu (421, 23)

- tepelná pohoda (15-16)

- klimatické poměry

- číslování místností, podlaží, označení konstrukcí

- zjednodušený výpočet – obálková metoda

- výpočet tepelné ztráty prostupem Qp (vzorec, legenda)

- výpočet R, U (vzorce, legenda), návrh tepelné izolace

- korekce U

U 0,02

U 0,05

U 0,1

- výpočet tepelné ztráty větráním  - legenda ke vzorcům

Qv = Vmin x  x c x t      (W)

Vmin = nmin . Vm     	(m3/hod)

0,5	obytné místnosti, WC

1,5	kuchyň nebo koupelna

1,0	kancelář

2,0	učebna, zasedací místnost

- praktický výpočet se zápisem do formuláře dle zadaného půdorysu

6. TEPLOVZDUŠNÉ VYTÁPĚNÍ 					               27.2.2017

Tohle téma řeší problematiku vytápění teplým vzduchem. Pohybujeme se tudíž na hranici mezi VTP a VZD. Z tohoto důvodu se k této problematice budeme věnovat okrajově, poněvadž hlavně patří do VZD.

6.1 Co znamená, když se řekne že teplovzdušná jednotka.

V případě ……… spalováním plynu. (uč.165, 2. odst.)

6.2 Jaké známe druhy teplovzdušných jednotek (165-167)

a)

b)

c)

6.3 Co to je fan-coil (uč. 165 poslední odst.)

Většinou se skládá  z konvekčního výměníku …… nebo u obvodových stěn.

Návrh podlahových konvektorů se provádí obdobně jako otopná tělesa.

Nezapomenout proto na kabeláž mezi ventilátorem a termostatem (regulátorem) – viz podklady výrobců. Fan-coily jsou součástí otázky otopná tělesa.

6.5 Vyjmenujte alespoň 2 výrobce podlahových konvektorů - fan-coilů.

-

-

Zdroj: http://www.licon.cz/konvektory-radiatory-do-podlahy.html

Poznámka : Výpočet a návrh jednotek větších výkonů je názorně řešen na straně 171-175. (Nebudu po Vás požadovat.)

Teplovzdušná jednotka teplovodní			Teplovzdušná jednotka elektrická

Zdroj: http://www.remer.cz/Vytapeni_hal/0				Zdroj: http://www.chatar-chalupar.cz/topeni-v-dilne/

Teplovzdušná jednotka plynová				          Lokální podokenní jednotka

Zdroj: http://www.kotrbaty.cz/?page=product-5&lang=sk	Zdroj: http://www.tzb-info.cz/2657-nova-generace-plynovych-lokalnich-topidel-variabilni-vykonne-bezpecne-a-jednoduche

7. PARNÍ SOUSTAVY										8.3.2017

NÍZKOTLAKÉ PARNÍ OTOPNÉ SOUSTAVY

7.1 Jaká pára se navrhuje jako teplonosná látka (uč.115)

7.2 Jaký je největší pracovní přetlak nízkotlakých parních soustav (uč. 115)

7.3 S jakým pracovním přetlakem pracují středotlaké parní soustavy (uč. 115)

7.4 Co zajišťuje dopravu páry ke spotřebičům  (uč. 115)

Doprava páry … kondenzátu parou.

7.5 Princip nízkotlaké parní otopné soustavy obrázek + text (uč.116-117)

Po uvedení kotle ….. páry ve spotřebiči

7.6 Jak funguje pojistné přetlakové zařízení dle obrázku C.3.1. (odpověď v 1. odstavci 117)

Sloupec …. části kotle.

Výška hladiny – sloupce kondenzátu v kondenzátním potrubí

Vzorec C 3.1 + legenda

7.7 Konstrukční provedení nízkotlakých parních soustav (uč. 118)

- Jak rozeznáváme soustavu podle umístění rozvodu páry

-

-

- Jak rozeznáváme soustavu podle polohy kondenzátního potrubí

-

-

- Podle způsobu vracení kondenzátu rozeznáváme

-

-

7.8 Obrázek + legenda  nízkotlaké parní otopné soustavy se spodním rozvodem a suchým kondenzátním potrubím (118-120).  Kopie nebo ručně

7.9 Obrázek + legenda  nízkotlaké parní otopné soustavy s horním rozvodem a mokrým kondenzátním potrubím (120-121). Kopie nebo ručně

7.10 Detail odvodňovací smyčky. Obrázek+legenda (118-119).

Odpovězte na otázku: jak se vypočítá H a kolik se volí H

7.11 Přečerpávání kondenzátu (121).

Přečerpávání kondenzátu je nutno ….. vracením kondenzátu.

7.9 Dimenzování. Ukázkový příklad viz uč.395-399.

8. MONTÁŽ A PROVOZ VYTÁPĚCÍCH ZAŘÍZENÍ (doplnění k maturitním otázkám)

8.1 Dokumentace – obsah projektové dokumentace (418-419).

Bodově zpracujte (dotaz u maturity)

8.2 Rozdělení prací při montáži vytápěcích zařízení (420), jen kurzíva

1)

2)

3)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8.3 Jak probíhá propláchnutí soustavy (420).

Také viz http://vytapeni.tzb-info.cz/t.py?t=4&i=33

…….

8.4 Jak probíhá zkouška těsnosti (420)

Jejich účelem …… pokles hladiny nebo tlaku.

8.5 Jak probíhá provedení topné provozní zkoušky  (421)

Také viz http://vytapeni.tzb-info.cz/t.py?t=4&i=33

…….

8.6 Provoz , obsluha a údržba  vytápěcích zařízení (421-422)

8.6.1 Jak dlouho trvá otopné období

………

8.6.2 Jaká je hraniční teplota pro zahájení či ukončení otopného období

…….

8.6.3 V kolika dnech za sebou se měří skutečná průměrná denní teplota

…….

8.6.4 Jak se stanoví průměrná denní teplota

……

8.6.5 O kolik % se sníží spotřeba tepla, pokud snížíme vnitřní teplotu o 1°C.

…..

8.6.6 Jak se rozděluje názvosloví vody pro teplovodní a horkovodní kotle (260)

-

-

-

8.6.7 Jak se rozděluje názvosloví vody pro parní kotle a vyvíječe páry (260)

-

-

-

8.6.8 Jaká voda postačí u teplovodních otopných soustav do 60kW (260)

….

8.6.9 Jaké jsou druhy tvrdosti vody (260)

Obecně …apod.

8.6.10 Proč je z hlediska provozu kotlů nebezpečná uhličitanová tvrdost (260)

-

8.6.11 Co se rozumí procesem nazývaný měkčení (260)

Měkčením ….. z vody.

9. DISTRIBUCE ENERGIE

(učebnice 65-70)

Zde jsou  informace o zvolení vhodné teplonosné látky sloužící k přenosu tepla od zdroje ke spotřebiči včetně pohledu na účinnost rozvodu tepelné energie. (víceméně opakování).

- Proč je voda nejpoužívanější teplonosnou látkou  (66 uprostřed)

-

- Jak se dělí vodní otopné soustavy  včetně uvedení teplot (66-67)

-

-

-

- Proč je nutné navrhovat optimální průměr potrubí  (68)

-

- Co způsobuje zvlhnutí tepelné izolace ( 69)

-

- Jaké „λ“ tepelné izolace se používá pro vnější a vnitřní rozvody (69)

- vnější:

- vnitřní:

- Jaká může být teplota povrchu izolace u rozvodů, kde je teplonosná látka do 110°C (69)

-

- Tloušťky tepelné izolace

- Do DN 20:

- DN 20-35:

- DN 40 – 100:

- Nad DN 100:

10. DISTRIBUCE TEPLA V BUDOVÁCH

(učebnice 93-130)

Zde je popsané vše o dopravě tepla.

- Teplovodní soustavy (dá se říci zopakování všeho, co jsme probrali ve 3. Ročníku). Výhody, nevýhody, základní celky, dvoutrubkové soustavy, jednotrubkové soustavy.

- Horkovodní soustavy a její charakteristické znaky

- Parní soustavy

Nízkotlaké, středotlaké (dá se říci zopakování všeho, co jsme probrali ve 4. Ročníku).

10.1 Hlavní znaky teplovodních soustav (95)

-

-

-

-

-

10.2 Základní celky teplovodních soustav (96)

10.2.1  Zdroj tepla s příslušenstvím

Sestává …… nebo v předávací stanici

Zdroj tepla musí mít zabezpečovací zařízení

- proti ……………..

- proti ……………..

- proti ………………

- příp. proti ……..

10.2.2  Strojovna

Do strojovny  se umísťují ………………  a oběhová čerpadla.

10.2.3 Potrubní síť s příslušenstvím

Potrubní síť zajišťuje ……….. expanzními a odplyňovacími automaty.

A CO NÁS JEŠTĚ ČEKÁ

5.4. Opakování

7.4. Opakování

10.4. Opakování, KONTROLA SEŠITŮ!!!

11.4. Písemná práce CJL

12.4. Přijímací zkoušky, sportovní den, klasifikační porada

13.4. Velikonoční prázdniny

14.4. Velikonoční prázdniny, státní svátek

17.4. Velikonoce

18.4. Písemná - praktická maturitní zkouška

20.4. Třídní schůzky

24.-27.4. Poslední týden ve škole, opakování

27.4. Úklid třídy !!!!!, lavice, žvýkačky …..

28.4. Poslední zvonění – první dvě hodiny

Vydání vysvědčení

Úklid třídy

## Uzavírací klapka série 600 nebo také mezipřírubová nebo bezpřírubová

## Viz Výměníková stanice ve škole

http://abovalve.com/produkty/uzaviraci-klapka-serie-600/

Porovnání délky armatur dle např. DN 150

Úspora místa nad rozdělovačem apod.

Klapka 56 mm

Ventil  480 mm